建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      车用甲醇加注站建设项目       
建设单位（盖章）：宁县大长红新能源有限公司    
编制日期：          2023年6月               
中华人民共和国生态环境部制

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	车用甲醇加注站建设项目

	项目代码
	2303-621026-04-01-168794

	建设单位联系人
	赵一帆
	联系方式
	18089343666

	建设地点
	庆阳市宁县新宁镇九龙村7组9号

	地理坐标
	（东经 107 度55分57.783 秒，北纬35 度 29 分 25.023秒）

	国民经济

行业类别
	F5265机动车燃油零售
	建设项目

行业类别
	50-119加油、加气站

	建设性质
	(新建（迁建）

□改建

□扩建


□技术改造
	建设项目

申报情形
	(首次申报项目             

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目     

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	庆阳市宁县发改局
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	庆阳市宁县发改局投资股备【2023】9号

	总投资（万元）
	6000.00
	环保投资（万元）
	63

	环保投资占比（%）
	1.05
	施工工期
	4个月

	是否开工建设
	(否

(是：             
	用地（用海）

面积（m2）
	6670

	专项评价设置情况
	表1-1    专项评价设置原则表

专项评价类别

涉及项目类别

项目实际情况

大气

排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标2的建设项目

不涉及

地表水

新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂

不涉及
环境风险

有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目

涉及
生态

取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目

不涉及
海洋

直接向海排放污染物的海洋工程建设项目

不涉及
根据现场调查，本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护目标。因此，不需要设置地下水专项评价。

本项目涉及的主要危险物质为甲醇、汽油、柴油，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B，甲醇的临界量为10t，汽油和柴油的临界量为2500t，经计算，本项目甲醇最大储存量为24.48t，汽油的最大储存量为33.13t，柴油的最大储存量为32.23t，甲醇最大储存量超过临界量。因此，本项目需设置环境风险专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境

影响评价符合性分析
	无


站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜

	向站外

	平地，无坡度

	符合

	
	5

	站内停车场和道路路面不应采用沥青路面

	水泥混凝土路面

	符合


	6

	加注作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”

	无“明火地点”和“散发火花地点”

	符合


	7

	变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m

	配电室距爆炸危险区距离大于7m

	符合


	8

	站区不应布置经营性餐饮、汽车服务等非站房所属建筑物或设施

	无经营性餐饮、汽车服务等设施

	符合


	9

	宜设高度不低于2.2m的不燃烧实体墙

	东、北、南、西侧设高2.2m实体墙

	符合



	0

	油罐之间的防火间距不得小于0.5m

	储罐之间间距为0.5m

	符合



	由上表可知，项目各生产设施之间的消防要求均可满足相关标准要求，其项目平面布置合理。
5、“三线一单”符合性分析

根据《庆阳市人民政府关于印发庆阳市“三线一单”生态环境分区管控实施方案的通知》（庆政发〔2021〕29号），全市共划定环境管控单元72个，分为优先保护单元、重点管控单元和一般管控单元三类，实施分类管控。

—— 优先保护单元。共42个，主要包括生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区。该区域严格按照国家生态保护红线和省级生态空间管控区域管理规定进行管控。依法禁止或限制大规模、高强度的工业开发和城镇建设，严禁不符合国家有关规定的各类开发活动，确保生态环境功能不降低。

—— 重点管控单元。共22个，主要包括中心城区和城镇规划区、各级各类工业园区及工业集聚区等开发强度高、环境问题相对集中的区域。该区域是经济社会高质量发展的主要承载区，主要推进产业结构和能源结构调整，优化交通结构和用地结构，不断提高资源能源利用效率，加强污染物排放控制和环境风险防控，解决突出生态环境问题。

—— ―般管控单元。共8个，主要包括优先保护单元、重点管控单元以外的区域。该区域以促进生活、生态、生产功能的协调融合为主要目标，主要落实生态环境保护基本要求，加强生活污染和农业面源污染治理，推动区域生态环境质量持续改善和区域经济社会可持续发展。

生态环境分区管控单元根据生态保护红线和相关生态功能区域评估调整进行优化。

本项目位于庆阳市宁县新宁镇九龙村7组9号，项目涉及宁县重点控制单元（红色区域）。“三线一单”图件见附图3。

（1）生态保护红线

项目选址不在生态保护红线、自然保护地、集中式饮用水水源保护区等生态功能重要区和生态环境敏感区内，符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线符合性分析

环境质量底线要求大气环境质量、水环境质量等均符合国家标准，确保人民群众的安全健康。污染物排放总量控制要求全面完成减排任务，有效控制和消减污染物排放总量。

项目在落实本环评提岀的各项污染防治措施的情况下，对周围环境的影响较小，环境空气质量、环境噪声质量能符合环境功能区划要求，固废能得到有效处置，生态环境满足要求。生活污水拉运至宁县县城污水处理厂。因此，本项目建设不会对周围环境造成较大影响，不会降低周围的环境质量，能够满足环境功能区要求，符合环境质量底线要求。

（3）资源利用上线符合性

本项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等，项目消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。

（4）环境准入清单符合性分析

与《庆阳市生态环境准入清单（试行）》（庆环委办发〔2022〕2号）中宁县重点管控单元管控要求符合性分析见表1-4。

表1-4 本项目与《庆阳市生态环境准入清单（试行）》符合性分析表

环境管控单元名称

环境管控单元类别

管控要求

本项目

情况

符合性分析

宁县城镇空间

重点

管控

单元

1

ZH62102620001
空间布局约束

执行全省及庆阳市生态环境总体准入清单中关于重点管控单元空间布局约束要求。落实主体功能区规划、国土空间规划等要求。

本项目不属于禁止开发建设和限制开发建设活动，本项目不属于《甘肃省国家重点生态功能区产业准入负面清单（试行）》限制准入行业。

符合

污染物排放管控

1.执行甘肃省和庆阳市生态环境总体准入清单中重点管控单元污染物排放管控要求；
2.建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下燃煤锅炉及茶水炉、经营性炉灶、储粮烘干设备等燃煤设施，原则上不再新增每小时35蒸吨以下的燃煤锅炉，其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下燃煤锅炉。集中供热管网覆盖范围内且满足拆并接入需求的分散燃煤锅炉应予以淘汰关闭，并入集中供热；天然气管网覆盖范围内的分散燃煤锅炉在落实气源和供气量的前提下实施清洁能源改造；

3.强化旧城区和城乡结合部污水截流、收集，现有雨、污合流制排水系统应加快实施雨污分流改造，难以改造的，应采取截流、调蓄和治理等措施。提高城区污水收集、处理率，加强城市污水处理厂运营管理，确保出水稳定达标排放；4.提高生活垃圾收集和无害化处理率。

1.本项目满足甘肃省和庆阳市生态环境总体准入清单中重点管控单元污染物排放管控要求；

2.本项目不涉及锅炉；

3.生活污水拉运至宁县县城污水处理厂；

4.本项目分类收集，环卫部门定期清运。

符合

环境风险防控

执行甘肃省和庆阳市生态环境总体准入清单中重点管控单元风险防控要求。

本项目按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》中相关要求开展突发环境事件应急预案编制工作。

符合

资率源要利求

执行甘肃省和庆阳市生态环境总体准入清单中重点管控单元关于资源利用效率要求。

本项目在施工及运行过程中严格落实废水、废水、噪声、固体废物等各项污染防治措施，减少污染物排放。

符合

综上所述，本项目运营期采取有效的污染防治措施之后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物得到妥善处置，符合“重点控制单元”管控要求，符合甘肃省及庆阳市“三线一单”管控要求。

6、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析
表1-5 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）符合性分析

项目

要求

项目情况

储罐控制要求
储存真实蒸气压≥76.6 kPa 且储罐容积≥75 m3的挥发性有机液体储罐，应采用低压罐、压力罐或其他等效措施。

本项目单个储罐容积30 m3
采用固定顶罐，排放的废气应收集处理并满足相关行业排放标准的要求（无行业排放标准的应满足 GB 16297 的要求），或者处理效率不低于 90%。

本项目采用三次气相回收，本项目废气处理率可达95%。

VOCs 物料转移和输送无组织排放控制要求

液态 VOCs 物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态 VOCs 物料时，应采用密闭容器、罐车。

本项目场外采用罐车输送，场内采用密闭管道。


	


二、建设项目工程分析

	建设内容
	1、项目概况

项目名称：车用甲醇加注站建设项目
建设性质：新建项目

建设单位：宁县大长红新能源有限公司
项目地点：庆阳市宁县新宁镇九龙村7组9号，地理位置中心坐标为：（东经 107 度55分57.783 秒，北纬35 度 29 分 25.023秒）；地理位置图见附图4。
项目总投资：6000万元，全部为企业自筹。

2、建设内容及规模

根据设计文件，该项目占地面积3838.05m2，总建筑面积645.96m2，其中新建综合楼1栋（两层），建筑面积397.56m2；加油加气罩棚496.80m2；共设4具双层埋地储罐，其中：30m3醇基汽油2具、30m3醇基柴油2具；设四枪加注机4台。备案证中CNG储罐企业不在建设，本次不予评价；本项目工程组成内容见表2-1。

表2-1   项目组成一览表

工程类别

项目名称

项目内容

主体工程

罩棚
投影面积496.8m2，采用矩阵式钢网架结构
管网

项目区管网主要为储罐至加注枪油料输送，管网长度为70m
罐区
共设4具双层埋地储罐，（30m3醇基汽油2具、30m3醇基柴油2具）。
辅助工程

综合楼

建筑面积397.56m2，2层砖混结构，主要设置办公室、营业室、控制室、宿舍、卫生间等

公用工程

供暖

采用空调采暖

供水

由当地自来水管网供给

排水

雨污分流制，雨水经导排渠引至北侧道路雨水管网，项目区设置水厕，生活污水经化粪池收集处理后拉运至宁县污水处理厂
供电

宁县电力局提供
环保工程

废气处理
采用三次气相回收系统，气相回收效率为95%；储罐分开设置通气管，集中布置在罐区中部，通气管高出地面5m，管口设阻火器
固废处理

生活垃圾集中收集后，由环卫部门统一清运；储罐底泥（类别为HW08，代码为代码：900-221-08）、废油抹布（类别为HW49其他废物，废物代码为900-041-49）暂存于5m2的危废暂存间（须做防渗处理），委托有资质的单位处理
噪声治理

选用低噪声设备、采用基础减振措施、设置警示标志限定车速

废水治理

生活污水经化粪池收集处理后，委托污水车拉运至县城污水处理厂处理

地下水、土壤防治措施
    站区分区防渗，其中油罐区（采用双层罐）、卸油区、危废暂存间等重点防渗，防渗性能不低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层，加油岛、化粪池等一般防渗，防渗性能不低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层
风险措施
防渗漏监控系统、高液位报警系统、静电接地报警系统、闭路监控设施、气相泄露报警系统
储罐液位显示计4个
罐区（采用双层罐）建设隔池，储罐区、卸料口、输送管线、危险废物暂存间等做重点防渗区处理，卸料区、加注区、化粪池做一般防渗区处理
设置干粉灭火器、沙子和灭火毯；管沟进入建筑物处设置密封隔断墙；加注枪采用自封式加注枪；设置消防及火灾报警系统；加注站设立严禁打手机和明火的警告牌
绿化

绿化面积606.65m2
3、项目产品方案及规模

  项目设置储罐4具（30m3醇基汽油2具、30m3醇基柴油2具），加注站等级为三级。

表2-2    加注站划分等级

序号

产品名称

总容积（m3）

单罐容积（m3）

一级

150＜V≤210

≤50

二级

90＜V≤150

≤50

三级

V≤90

汽油罐≤30，柴油罐≤50

柴油罐容积可折半计入油罐总容积，本项目年销售甲醇及醇基汽（柴）油燃料5000t/a。

4、主要原辅材料及能源消耗情况

本项目醇基汽（柴）油燃料由建设单位委托具有相关资质的单位进行运输。

项目原材料及能源消耗情况见表2-3、表2-4。汽油、柴油、甲醇的特性见表2-5。

表2-3    主要原材料消耗一览表

序号

名称

单位

数量

型号

储存方式（m3）

日常最大储存量（t）

质量标准

1

M15甲醇汽油
t/a

1500

含甲醇15%，含汽油85%
地埋卧式钢制双层储罐，30

21.375

《车用甲醇汽油国家标准》（GB/T23799-2009）

2

M30甲醇汽油

t/a

1500

含甲醇30%，含汽油70%

地埋卧式钢制双层储罐，30

21.375

3
甲醇柴油

t/a

2000

含甲醇35%，含汽油65%

地埋卧式钢制双层储罐2具，30

49.59
/

表2-4   主要能源消耗一览表

序号

名称

单位

数量

1

电

万KW.h/年

5

2

水

t/a

220.62

表2-5    甲醇汽油、甲醇柴油理化性质及危险特性表

名称

物理性质（外观与性状）

化学性质（危险特性）

危险性

甲醇汽油

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味

蒸汽压70.4kpa；气阻指数104，可能发生气阻的临界温度33℃；
其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃
易燃易爆、毒性

甲醇柴油

稍有粘性的棕色液体

遇明火、高热或与氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险

易燃、毒性

5、项目主要生产设备

项目主要生产设备见表2-6。

表2-6    主要设备一览表

序号

设备名称

数量

规格及型号

材 质

备注

1

M15甲醇汽油储罐

1具

SSΦ2600×6200mm，V=30m3
双层钢制储罐

2

M30甲醇汽油储罐

1具

SSΦ2600×6200mm，V=30m3
3

甲醇柴油储罐

2具

SSΦ2600×6200mm，V=30m3
4
加注机

4台

TBZ 50L/min
1台四枪（税控），

5

液位计

4个

LN-P610

高液位报警功能

6

防爆齿轮泵（计量）

2台

Q=240L/min

/

7

静电接地报警仪

1台

JDB-3

/

8

人体静电消除棒

1个

专用防爆声控一体

/

9

阻火器

3个

ZGB-2波纹阻火器，DN50

不锈钢

10

阻火呼吸器

1个

PN6，DN50

/

11

视频监控系统

1套

磁盘录像机及室内外摄像机

/

12

防渗漏在线监测系统

2套

LN-LLN-D

管道、储罐各1套

13

拉断阀

6个

/

/

14

防满溢阀

4个

/

/

15

高液位报警系统

1套

/

/

16

潜油泵

4台

/

/

17

剪切阀

4个

/

/

18

手提式干粉灭火器

6个

4kg

/

19

推车式干粉灭火器

2个

35kg

/

20

二氧化碳灭火器

4个

3kg

/

21

消防沙

1处

2m3
/

22

灭火毯

3张

/

/

23

消防桶

4个

/

/

24

消防铲

4个

/

/

9、公用工程

（1）供水

项目用水由宁县自来水管网供给。项目用水主要为员工生活用水、绿化用水。

①生活污水

项目工作人员共8人，根据《甘肃省行业用水定额》（2023年），职工生活用水量按60L/人·d计，则生活用水量为0.48m3/d（175.2m3/a），生活污水排放系数以0.8计，则生活洗漱废水产生量为0.384m3/d（140.16m3/a），经厂区内化粪池预处理后，近期委托专业清运单位拉运至宁县污水处理厂，远期待污水管网布设完成后，排入市政污水管网。

②绿化用水

项目绿化面积605.65m2，根据《甘肃省行业用水定额》（2023年），绿化用水量以1.5L/m2·次计算，平均每3日对项目区绿化一次，考虑到阴雨天气及冬天不洒水，实际年洒水50次，则项目绿化用水量为45.42m3/a，项目用水情况见表2-7。

表2-7     项目用排水一览表

序号

项目

用水标准

用水量（m3/a）

损耗量（m3/a）

排水量（m3/a）

1

职工生活用水

60L/人·d（8人）

175.2

35.04

140.16

2

绿化用水

1.5L/m2·次

45.42

45.42

0

合计

220.62

80.46

140.16

（2）排水

项目生活污水经厂区内化粪池预处理后，近期委托专业清运单位拉运至宁县污水处理厂，远期待污水管网布设完成后，排入市政污水管网，雨水由厂内雨水导排渠排至项目北侧的道路排水渠。

项目给排水平衡表见图2.1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



（3）供电

项目供电由宁县电力局提供，电源引自项目附近的380/220V变压器（100KVA），可满足项目用电需求。

（4）供暖

项目采用分体式空调供暖，电为清洁能源。

（5）消防

消防设计贯彻“预防为主，防消结合”的原则，严格执行《建筑设计防火规范》进行设计，同时按《汽车加油加气加氢站技术标准》的公告（GB50156-2021）要求，配备足够的灭火器材。

（6）劳动组织安排
本项目工作人员共8人，工作人员经过相应培训机构培训取得危险化学品从业人员上岗资格。实行2班制，4人轮班，年工作日365天。

	工艺流程和产排污环节
	本项目对环境的影响分为施工期和运营期，施工期对环境的影响主要表现为各种施工活动对环境的影响。运营期对环境的影响主要是废水、废气、噪声和固体废物对周围环境的影响。

1、施工期

本项目在建设过程中，会产生噪声、废气、废水及固体废物等污染，施工期的施工流程及产污环节如下图所示。

[image: image1] SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


 SHAPE  \* MERGEFORMAT 


图2-2   施工期工艺流程及产污环节图

施工过程产污环节主要有：①施工机械挖土、建筑材料及弃土堆放时产生的扬尘；②施工设备清洗废水和施工人员产生的生活污水；③施工机械产生的噪声；④建设过程产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。
2、运营期

本项目营运期工艺较为简单，主要包括输送（醇基燃料运输）、卸料（醇基燃料卸入）、储存（醇基燃料储存）、加注（醇基燃料输出）四部分，整个输送、卸料、储存、加注过程在密闭系统中完成。工艺流程及产污环节图见图2-3。







图2-3    卸料、储存、加注工艺流程及排污节点图

（1）输送：用专业槽车将醇基燃料由生产企业运输至本站。

（2）卸料：通过罐车之间的管道依靠重力自流的方式卸入储罐中。项目采用浸没式密闭泄料的方式。为防止在卸料过程中燃料挥发产生的气体逸入大气造成污染，储罐与罐车之间设置气体回收管道以收集储罐内产生的挥发气体。卸料（一次）气相回收：埋地储罐的气相空间与槽车的气相空间通过卸料点的气相回收气相工艺管线及气相软管连通，在卸料过程将储罐中的气相回收到罐车内。本站在密闭卸料点处设立了气相回收专用接头，当采用卸料气相回收时，通过导静电耐油软管，将密闭卸料点处的气相回收接头与罐车上的气体回收管道接口相连，当储罐内液面上升时，液面之上的气相在压力作用下流入罐车内。可以达到回收等体积的气相的效果。

（3）加注：加注站的加注机均采用自吸式税控加注机，加注车辆进入加注区熄火后，工作人员依据顾客需要的加注数量在加注机上预置，确认品种无误后提枪加注，加注完毕收枪复位，控制系统终止自吸运行。加注过程中产生的气相采用真空辅助方式密闭收集，加注软管配备拉断截止阀防止溢油滴油。

（4）储存：储存过程中由于气温变化，导致油罐内油品及空间的体积热胀冷缩产生小呼吸排放。同时二次气相回收时，为保证气相收集率，气液比（加注时收集的气相体积与同时加入油箱内的燃料体积的比值）控制在1.0~1.2之间，会有少量富余气体回收后经油罐呼吸阀排放。储存过程经储罐排放的气相称为三次气相，储罐设置了防溢满措施，燃料达到储罐容量的90%时，会自动触发高液位报警装置；燃料达到储罐容量的95%时，会自动停止燃料继续进罐。双层油罐内壁与外壁之间留有满足渗漏检测要求的贯通间隙。

（5）气相回收装置：①一次气相回收：一次气相回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸料过程中挥发的气相收集到槽车内，运回生产企业进行气相回收处理的过程，整个系统为密闭回收。一次气相回收系统原理图详见图2-4。

一次气相回收实现过程：在槽车卸料过程中，罐车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与槽车内的压力差，使卸料过程中挥发。待卸料结束，地下储罐与槽车内的气相通过管线回到槽车内，达到气相收集的目的压力达到平衡状态，一次气相回收阶段结束，回收效率为95%。

[image: image2.png]



图2-4   卸料气相回收系统示意图

②二次气相回收：二次气相回收阶段是采用真空辅助式气相回收设备，将在加注过程中挥发的气相通过地下气相回收管线收集到地下储罐内的气相回收过程。二次气相回收系统原理图详见图2-5。

[image: image3.png]LLE]
i

Eot]

=

E-R S

RSB EE
%, WTFIeT. B
=anmrm





图2-5   加注气相回收系统示意图

二次气相回收实现过程：在加注站为汽车加注过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加注枪、气相回收管、真空泵等气相回收设备，按照气液比控制在1.0至1.2之间的要求，将加注过程中挥发的气相回收到储罐内，此过程气相回收效率为 95%。本站采用集中式加注气相回收系统管线，当采用加注气相回收时使用气相回收型加注枪，并在加注机内安装真空泵。真空泵控制板与加注机脉冲发生器连接，当加注枪加注时，获得脉冲信号，真空泵启动，通过加注枪回收气相。所有加注机的气相回收管线进口并联，汇集到加注气相回收总管，加注气相回收总管直接进入最低标号储罐，起到回收加注气相的作用。

③三次气相回收：第三阶段气相回收是指在储存过程中，对储罐内呼出的气相进行处理，三次气相回收系统需安装在二次气相回收系统建设完成的基础上。其工作原理为储罐内气相压力达到三次气相回收装置启动条件，三次气相回收设备启动，将罐内的气相转化为液态回到集液罐或储罐中，三次气相回收效率约为95%。工艺流程见图2-6。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图2-6   三次气相回收示意图

（5）清罐作业：本加注站清罐作业流程为：作业前安全教育—排油—打开人孔—通风—检测—清罐—验收—油污废渣处理—关闭作业票证。排油时用防爆工具断开管线连接，将油泵安放在距离罐口指定的距离并连接静电接地。排油结束后用防爆扳手打开人孔，并用防爆风机强制通风30分钟以上。经现场监督人员检测符合操作要求后方可进行清罐操作。清罐时由专业清洗人员带上安全绳、长管式呼吸机等进入管内清洗，清洗人员每15分钟换班，清罐作业必须在现场监护人员的监督下进行操作。清罐结束后，由现场监护人员监督验收合格后，封闭罐口并清理现场卫生。对清罐产生的废油进行沉淀，油污由清罐公司装桶，由清罐企业带走。最后关闭作业票证。本加注站清罐作业委托有资质的单位进行，储罐每3年进行一次清罐作业。清罐产生的油污由清罐企业带走。
2.2营运期污染工序分析

根据该项目工艺特点，其主要污染源及污染因子识别见表2-8。

表2-8      污染物产生环节汇总表

类别

代码

产生工序

污染因子

产生规律

废气

G1-1、G2-1

卸料，一次气相

甲醇、非甲烷总烃

间歇

G1-2、G2-2

加注，二次气相

甲醇、非甲烷总烃

间歇

G1-3、G2-3

储存，三次气相

甲醇、非甲烷总烃

间歇

噪声

N1、N2

加注（潜油泵）

噪声

间歇

废水

/

生活办公

COD、BOD、SS、NH3-N

间歇

固废

/

职工生活

生活垃圾

间歇

S1、S2

储罐清罐

清罐油污

间歇



	与项目有关的原有环境污染问题
	根据现场勘查，项目地目前为空地，不存在原有污染问题。


三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	3.1环境空气质量现状

（1）基本污染物环境质量现状数据

本次评价收集了庆阳市宁县2022年全年SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本污染物逐日监测数据（数据来源于中国空气质量在线监测分析平台历史逐日数据）进行基本污染物的环境质量现状评价，具体指标详见表3-1。

表3-1      区域空气质量现状评价表

日期

SO2
NO2
PM10
PM2.5
CO第95百分位数

O3_8h第90百分位数

年均值

9

14

53

23

0.8

122

标准值（μg/m3）
60

40

70

35

4（mg/m3）
160
超标倍数

0

0

0

0

0

0

（2）特征污染物环境质量现状
本次大气环境现状特征因子评价监测委托甘肃水木青华检测科技有限公司现场监测。

①监测项目：甲醇、非甲烷总烃；

②监测点位：环境空气质量现状监测布设1个监测点，根据环境影响评价技术导则大气环境，补充监测应在厂址及主导风向下风向5km范围内设置1~2个监测点，本项目监测点位设置在项目厂址西北侧（下风向）100m处，符合导则要求，监测点位图见附图5。

③监测时间和频次

监测从2023年5月16日开始，连续监测3天，每天4次，每天分别监测02：00，8：00，14：00，20：00时的浓度值。

④监测分析方法

环境空气现场采样按照《环境空气质量监测点位布设技术规范》（HJ664-2013）和《环境空气质量标准》（GB3095-2012）等规范文件要求进行，分析方法采用国家标准分析方法规定的相应方法。分析方法、设备及依据详见表3-2。

表3-2  环境空气监测分析方法、监测仪器以及检出限一览表

序号

项目

单位

测定方法

依据标准

检出限

1
非甲烷总烃
mg/m3
环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法
HJ 604-2017
0.07
2
甲醇
mg/m3
环境空气 甲醇的测定 

气相色谱法
《空气和废气监测分析方法》 （第四版）国家环境保护总局
0.1
⑤监测结果统计

监测结果统计见表3-3。

表3-3    环境空气监测结果统计

检测点位

采样时间

样品编号

非甲烷总烃检测结果

送检样品编号

甲醇检测结果
1#项目下风向100m处
2023.5.16

2:00

SHQ20230516001A

0.34

DQ20230517001

0.5ND
8:00

SHQ20230516001B

0.33

DQ20230517002

0.5ND
14:00

SHQ20230516001C

0.35

DQ20230517003

0.5ND
20:00

SHQ20230516001D

0.32

DQ20230517004

0.5ND
2023.5.17

2:00

SHQ20230517001A

0.33

DQ20230518001

0.5ND
8:00

SHQ20230517001B

0.34

DQ20230518002

0.5ND
14:00

SHQ20230517001C

0.35

DQ20230518003

0.5ND
20:00

SHQ20230517001D

0.33

DQ20230518004

0.5ND
2023.5.18

2:00

SHQ20230518001A

0.34

DQ20230519001

0.5ND
8:00

SHQ20230518001B

0.35

DQ20230519002

0.5ND
14:00

SHQ20230518001C

0.35

DQ20230519003

0.5ND
20:00

SHQ20230518001D

0.34

DQ20230519004

0.5ND
浓度限值

2.0（mg/m³）
3000（ug/m³）
执行标准

1、本次检测非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准详解》参考限值。
2、甲醇执行HJ 2.2-2018《环境影响评价技术导则 大气环境》中附录D中表D-1其他污染物空气质量浓度参考限值。

综上所述，项目区域环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO第95百分位数、O3_8h第90百分位数日均值均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目所在区域环境空气质量为达标区。根据环境现状监测结果可以看出：评价区的非甲烷总烃的浓度满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3标准限值要求，评价区的甲醇全部为未检出，满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中3000ug/m3浓度限值，说明当地环境空气质量状况良好。 

3.2地表水环境质量现状

本项目距离最近地表水体九龙河约200m，项目生活污水经化粪池收集处理后，委托污水车拉运至县城污水处理厂处理，不对地表水体直接排水。

本次地表水环境现状评价引用2023年5月份庆阳市河流地表水环境质量公示。

由公示结果可知，九龙河水环境各监测因子均达到地表水III

类标准。

3.3地下水环境质量现状

本项目委托甘肃水木青华检测科技有限公司对项目场地下游进行了取样检测。
（1）检测点位：共布设1个地下水水质检测点位，即1#项目地下游500m处。

（2）检测项目：pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、细菌总数、钾、 钠、钙、镁、碳酸根、碳酸氢根、氯化物、硫酸盐、石油类，共 28项。 
  （3）监测时间和频率

     检测时间为 2023年5月18日-5月19日，检测 1 天，每天 1 次。 
监测结果

    地下水检测结果见表3-4。

表3-4   地下水检测及统计结果

委托单位

宁县大长红新能源有限公司
样品名称

地下水

样品编号
SDX20230518001
检测日期
2023.5.18
序号

检测项目

单位

检测结果

标准限值

1

pH
/

7.48

6.5-8.5
2

氨氮
mg/L
0.128

≤0.50
3

六价铬
mg/L
0.067

≤0.05
4

硝酸盐氮
mg/L
1.32

≤20.0
5

亚硝酸盐氮
mg/L
0.009

≤1.00
6

硫酸盐
mg/L
124

≤250
7

挥发酚
mg/L
0.0003L

≤0.002
8

氰化物
mg/L
0.004L

≤0.05
9

氟化物
mg/L
0.26

≤1.0
10

砷
mg/L
0.0034

≤0.01
11

汞
mg/L
0.00007

≤0.001
12

镉
mg/L
0.001L

≤0.005
13

铅
mg/L
0.01L

≤0.01
14

铁
mg/L
0.08

≤0.3
15

锰
mg/L
0.01L

≤0.10
16

高锰酸盐指数
mg/L
0.73

≤3.0
17

氯化物
mg/L
153

≤250
18

总硬度
mg/L
441

≤450
19

总大肠菌群
MPN/100mL
未检出

≤3.0
20

菌落总数
个/mL
26

≤100
21

溶解性总固体
mg/L
939

≤1000
22

K+
mg/L
16.2

/
23

Na+
mg/L
95

/
24

Ca2+
mg/L
80

/
25

Mg2+
mg/L
59

/
26

CO32-
mg/L
0

/
27

HCO3-
mg/L
398

/
28

石油类
mg/L

0.01L

/
执行标准

本次检测执行GB/T 14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准限值

样品编号
SDX20230519001
检测日期
2023.5.19
序号

检测项目

单位

检测结果

标准限值

1

pH
/

7.46

6.5-8.5
2

氨氮
mg/L
0.126
≤0.50
3

六价铬
mg/L
0.064
≤0.05
4

硝酸盐氮
mg/L
1.38
≤20.0
5

亚硝酸盐氮
mg/L
0.007
≤1.00
6

硫酸盐
mg/L
117
≤250
7

挥发酚
mg/L
0.0003L

≤0.002
8

氰化物
mg/L
0.004L

≤0.05
9

氟化物
mg/L
0.34

≤1.0
10

砷
mg/L
0.0024

≤0.01
11

汞
mg/L
0.00004L

≤0.001
12

镉
mg/L
0.001L

≤0.005
13

铅
mg/L
0.01L

≤0.01
14

铁
mg/L
0.05

≤0.3
15

锰
mg/L
0.01L

≤0.10
16

高锰酸盐指数
mg/L
0.70

≤3.0
17

氯化物
mg/L
147

≤250
18

总硬度
mg/L
428

≤450
19

总大肠菌群
MPN/100mL
未检出

≤3.0
20

菌落总数
个/mL
32

≤100
21

溶解性总固体
mg/L
925

≤1000
22

K+
mg/L
15.6

/
23

Na+
mg/L
102

/
24

Ca2+
mg/L
84

/
25

Mg2+
mg/L
51

/
26

CO32-
mg/L
0

/
27

HCO3-
mg/L
384

/
28

石油类
mg/L

0.01L

/
执行标准

本次检测执行GB/T 14848-2017《地下水质量标准》Ⅲ类标准限值

备    注

1.检测结果仅对本次样品负责。

2.检测结果低于检出限的，在检出限后加“L”表示。

井深25m、埋深3.2m
根据监测结果可知，监测项目除六价铬超标外其余均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，六价铬超标主要为当地地质原因。
3.4声环境质量现状

本次声环境现状评价监测委托甘肃水木青华检测科技有限公司现场监测。

（1）监测点位布设

本项目评价区内设环境噪声监测点6个，分别为东、南、西、北厂界、东南侧、西侧居民。

（2）监测项目及频率

监测项目：等效连续A声级

监测时间和频率：2023年5月16日，昼、夜间各监测1次。

（3）监测方法

按照《声环境质量标准》（GB3096-2008）中规定进行。

（4）评价标准

《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类（北侧4a类）标准。

（5）监测结果

声环境质量现状监测结果见表3-5。

表3-5  环境噪声监测结果表   单位：dB(A)

检测点位

检测时间

Leq[dB(A)]检测值

标准限值

2023.5.16

1#项目地厂界东测
昼间

（6:00-22:00）

44.3

60

2#项目地厂界南测
42.4

60

3#项目地厂界西测
41.9

60

4#项目地厂界北测
42.6

70
5#东南侧13m处居民
42.8
60
6#西侧8m处居民
43.4
60

1#项目地厂界东测
夜间

（22:00-次日6:00）

38.2

50

2#项目地厂界南测
37.7

50

3#项目地厂界西测
37.0

50

4#项目地厂界北测
37.3

55
5#东南侧13m处居民
38.1
50

6#西侧8m处居民
37.5
50

执行标准
本次检测执行GB 3096-2008《声环境质量标准》2类区标准限值。
由表3-5现状监测结果表明，项目厂界及敏感点噪声值满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准限值，北侧厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准限值，项目区域声环境质量现状良好。

 3.5土壤质量现状与评价
（1）监测点位布设

共设置监测点1处，在项目场址内。

（2）监测项目

砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、石油烃。

（3）监测频次

2023年5月25日监测一次，采集表层（0-20cm）进行分析。

（4）监测方法

土壤监测分析方法见表3-6。

表3-6  土壤监测分析方法一览表

序号

项目

单位

分析方法

依据标准

检出限

1
砷

mg/kg

土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法

HJ 680-2013

0.01 

2
汞

mg/kg

土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法

HJ 680-2013

0.002 

3
铜

mg/kg
土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
HJ 491-2019
1
4
铅

mg/kg

土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
HJ 491-2019
10
5
镉

mg/kg
土壤质量 铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光
GB/T 17140-1997
0.05
6
镍

mg/kg
土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法
HJ 491-2019
3
7

铬(六价)

mg/kg

土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法
HJ 1082-2019 
0.5
8

氯甲烷
mg/kg
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011

0.0010 

9

氯乙烯
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0010 

10

1,1-二氯乙烯
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0010 

11

二氯甲烷
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0015 

12

反-1,2-二氯乙烯
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0014 

13

1,1-二氯乙烷
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0012 

14

顺-1,2-二氯乙烯
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0013 

15

氯仿
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0011 

16

1,1,1-三氯乙烷
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0013 

17

四氯化碳
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0013 

18

苯
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0019 

19

1,2-二氯乙烷
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0013 

20

三氯乙烯
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0012 

21

1,2-二氯丙烷
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0011 

22

甲苯
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0013 

23

1,1,2-三氯乙烷
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0012 

24

四氯乙烯

mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法
HJ 605-2011

0.0008

25

氯苯
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0012 

26

1,1,1,2-四氯乙烷
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0012 

27

乙苯
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0012 

28

间+对二甲苯
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0012 

29

邻二甲苯
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0012 

30

苯乙烯
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0011 

31

1,1,2,2-四氯乙烷
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0012 

32

1,2,3-三氯丙烷
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0012 

33

1,4二氯苯
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0015 

34

1,2二氯苯
mg/kg

土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法

HJ 605-2011

0.0015 

35

硝基苯

mg/kg

土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法

HJ 834-2017

0.09

36

苯胺

mg/kg
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法

HJ 834-2017

—
37

2,-氯酚
mg/kg
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法

HJ 834-2017

0.06

38

苯并[a]蒽

mg/kg
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法

HJ 834-2017

0.1

39

苯并[a]芘

mg/kg
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法

HJ 834-2017

0.1

40

苯并[b]荧蒽

mg/kg
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法

HJ 834-2017

0.2

41

苯并[k]荧蒽

mg/kg
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法

HJ 834-2017

0.1

42

䓛

mg/kg
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法

HJ 834-2017

0.1

43

二苯并[a、h]蒽

mg/kg
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法

HJ 834-2017

0.1

44

茚并[1,2,3-cd]芘

mg/kg
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法

HJ 834-2017

0.1

45

萘

mg/kg
土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法

HJ 834-2017

0.09

46

石油烃

mg/kg

土壤和沉积物 石油（C10-C40）的测定 气相色谱法

HJ 1021-2019

6

（5）监测结果

项目土壤监测结果见表3-7。

表3-7  监测点监测结果

检测

项目
单位

检测点位及检测结果
1#项目厂区
表层

砷

mg/kg

16.2
汞
mg/kg
0.038
铜
mg/kg
19

铅
mg/kg
16.1

镉
mg/kg
0.1

镍
mg/kg
33

铬(六价)
mg/kg
ND

氯甲烷
mg/kg
ND

氯乙烯
mg/kg
ND

1,1-二氯乙烯
mg/kg
ND

二氯甲烷
mg/kg
ND

反-1,2-二氯乙烯
mg/kg
ND

1,1-二氯乙烷

mg/kg

ND

顺-1,2-二氯乙烯

mg/kg

ND

氯仿

mg/kg

ND

1,1,1-三氯乙烷

mg/kg

ND

四氯化碳

mg/kg

ND

苯

mg/kg

ND

1,2-二氯乙烷

mg/kg

ND

三氯乙烯

mg/kg

ND

1,2-二氯丙烷

mg/kg

ND

甲苯

mg/kg

ND

1,1,2-三氯乙烷

mg/kg

ND

四氯乙烯
mg/kg

ND

氯苯
mg/kg
ND

1,1,1,2-四氯乙烷
mg/kg
ND

乙苯
mg/kg
ND

间+对二甲苯
mg/kg
ND

邻二甲苯
mg/kg
ND

苯乙烯
mg/kg
ND

1,1,2,2-四氯乙烷
mg/kg
ND

1,2,3-三氯丙烷
mg/kg
ND

1,4二氯苯
mg/kg
ND

1,2二氯苯
mg/kg
ND

硝基苯
mg/kg
ND

苯胺
mg/kg
ND

2,-氯酚
mg/kg
ND

苯并[a]蒽
mg/kg
ND

苯并[a]芘
mg/kg
ND

苯并[b]荧蒽
mg/kg
ND

苯并[k]荧蒽
mg/kg
ND

䓛
mg/kg
ND

二苯并[a、h]蒽
mg/kg
ND

茚并[1,2,3-cd]芘
mg/kg
ND

萘
mg/kg
ND

石油烃

mg/kg

ND

备注

ND表示未检出

由监测结果可知，1#监测点位土壤中各监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地相应标准限值。综上，项目区土壤环境质量较好。

	环境

保护

目标
	根据现场调查项目周边环境敏感点，本项目评价区无重点保护文物、风景区、水源保护地和珍贵动植物及其栖息地等重要保护目标。评价区域内主要环境保护目标见表3-8。风险环境保护目标见7-20。
表3-8    项目环境保护目标一览表

环境

要素

保护目标性质及名称

方位/相对厂界距离

规模

环境保护级别

性质

名称

环境

空气

居住

龙一村居民

107°56′1.06″, 35°29′27.08″
EN，50-500m

约25户

GB3095-2012《环境空气质量标准》及2018年修改单中的二级标准数值
居住

龙一村居民

107°55′41.5″, 35°29′29.47″
W，8-500m

约7户

环境

空气、声环境
居住

居民

107°55′55.5″, 35°29′27.66″

W8m
1户（计划搬迁）
GB3095-2012《环境空气质量标准》及2018年修改单中的二级标准数值《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准
居住

居民

107°55′55.5″, 35°29′27.66″

ES13m
2户（计划搬迁）
地表水

九龙河

S  约200m

《地表水环境质量标准》III

类标准

地下水
一水厂
WN 1.8km
《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准

土壤环境

场内及周边50m范围内

《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准、《土壤环境质量-农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中表1筛选值



	污染

物排

放控

制标

准
	1、大气污染物

施工期大气污染物（颗粒物）应执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），运营期企业边界非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），运营期厂界内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）浓度限值，具体标准限值见表3-10。

表3-10    大气污染物排放标准

序号

污染物

监控点

浓度

执行标准

1

施工期（颗粒物）

周界外浓度最高点

1.0mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

2

运营期（非甲烷总烃）

企业边界
4.0mg/m3
《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）
油气排放口
25mg/m3
运营期（甲醇）

周界外浓度最高点
12mg/m3
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

3

运营期（非甲烷总烃）

在厂房外设置监控点
监控点处1h平均浓度值
10mg/m3
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
监控点处任意一次浓度值
30mg/m3
2、水污染物

项目运营期废水主要为职工生活污水，采用化粪池处理后拉运至宁县污水处理厂进行处理，执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，排放标准值见表3-11。

表3-11 污水综合排放标准    单位：mg/L

污染物

COD

BOD

SS

氨氮

石油类

污水综合排放标准三级标准

500

300

400

——

20

3、环境噪声

项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；运行期项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类（北侧厂界）标准要求，见表3-12。

表3-12    项目施工期及运营期噪声排放限值

适用区域

执行标准

级别

单位

标准限值

昼间

夜间

施工期场界

《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)

/

dB（A）

70

55

运营期厂界（东南西）
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

2类

dB（A）

60

50

北侧厂界
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）

4类

dB（A）

70
55
4、固体废弃物

（1）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定。

（2）废油抹布、储罐清洗时产生油渣等危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的有关规定。

	总量

控制

指标
	本项目大气污染物主要为非甲烷总烃，甲醇，废水主要为生活污水，拉运至县城污水处理厂处理。

总量控制建议指标为VOCs：0.2634t/a。




四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	1、施工期大气环境保护措施

本项目施工期主要建设内容包括罐区、加注岛、罩棚、站房及其它辅助设施。本项目施工期的环境影响主要表现为施工扬尘对评价区环境空气的影响、施工期施工人员生活废水对评价区水环境的影响、施工机械设备噪声及运输车辆对项目区噪声敏感目标的影响、施工期工程建设产生的固体废弃物与生活垃圾对环境的影响以及生态环境影响等方面。施工期为短期行为，随着项目施工期的结束，对周围环境的影响将减缓或消除。

根据《庆阳市2018年大气污染防治工作实施方案》（庆阳市人民政府办公室）的“各类建设施工场地全面落实“6个100%”抑尘措施和“四个一律”制度”要求，认真贯彻《甘肃省2018年大气污染防治工作方案》（甘大气治理岭办发〔2018〕7号）、《庆阳市城区扬尘污染防治管理办法》（庆政令〔2015〕第2号）相关规定执行。

本项目施工期主要建设内容包括罐区、加注岛、罩棚、站房及其它辅助设施。施工过程中主要的大气污染源为扬尘产生点为施工机械及运输车辆所带来的扬尘。施工期间需采取一定的措施，如经常对运输道路及施工场地进行洒水抑尘，对进出厂区车辆加强管理，限制车速，采取以上措施可降低施工对项目所在地大气环境的影响。由于排放总量不大，其污染影响范围有限。为防治施工过程中扬尘的产生对周围环境产生不利影响，本次环评建议采取以下措施予以控制：

①施工过程中及时清理罐区及加注岛建设产生的弃土、弃渣等固体废弃物，并适时洒水降尘，防止二次扬尘；施工单位应落实建设项目施工现场扬尘污染防治措施，施工区域设置不低于2m高度的围挡；

②针对施工任务和施工现场的环境状况，制定合理的施工计划，采取集中力量逐段施工方法，缩短施工周期，减少施工现场工作面，减轻施工扬尘对环境的影响；

③材料暂存及防护：各类建筑材料均为外购成品，根据施工进度进行购买，不在施工现场大量堆存。物料存放要求专人负责，砂石料由车辆运至施工场地后，暂存于项目占地范围内，使用完之前料堆采用篷布苫盖；水泥为外购袋装成品水泥，用量不大，暂存于项目占地范围内，暂存场地底部铺塑料布，水泥袋整齐码放，上部用篷布苫盖，做到防雨水、防渗漏和防扬尘。施工结束后对剩余物料进行清运，材料堆放场地清理平整压实。

④合理安排施工时序，大风天气尽量不进行挖掘土方作业；尽量避免在起风的情况下装卸物料；

⑤由洒水车进行洒水抑尘，加大洒水抑尘范围及洒水抑尘频率。对罐区产生的临时堆土采用遮阳网进行覆盖，有效防止扬尘；

⑥物料、渣土、垃圾等纵向输送作业的防尘措施。施工期间，工地内从建筑上层将具有粉尘逸散性的物料、渣土或废弃物输送至地面时，可从建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，不得凌空抛撒。

⑦对场内道路环境实行保洁制度，及时清扫，尽量减少路面灰尘对环境的影响。加强对运输车辆的管理，合理规划运输路线和运输次数。对运输车辆和施工设备加强保养，进行定期维护。

⑧施工单位应根据《建设工程施工现场管理规定》设置现场平面布置图、工程概况牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌、环境保护牌及监督电话牌等。

⑨土方堆存及管理：施工过程中开挖土方临时堆存在工程占地范围内；临时堆土应有专人负责管理，堆土高度不宜过高，定期对表层进行洒水，增加表层土方湿度，降低起尘量；遇大风天气，使用篷布进行苫盖，防止大风扬尘污染；如临时堆土期间遇大雨天气，也需采用篷布进行苫盖，避免雨水冲刷造成水土流失。

⑩施工场地严格落实“6个100%”抑尘措施，即施工现场100%围挡、工地砂土100%覆盖、工地路面100%硬化、拆除工程100%洒水降尘、出工地车辆100%冲净车轮车身、暂不开发的场地100%绿化。

经采取以上措施后，施工扬尘的影响范围大大缩小，且本项目施工期较短，对场地周围环境影响较小，措施可行。

（2）运输车辆和施工机械废气污染控制措施

运输车辆和施工机械产生的废气采取如下措施：尽量使用低能耗、低污染排放的施工机械、车辆，对于排放废气较多的车辆，应安装尾气净化装置。要加强机械、车辆的管理和维修保养，尽量减少因机械、车辆状况不佳造成的空气污染。

（3）装修工程废气控制措施

在装修过程中，会产生一部分废气无组织排放，装修过程中通过使用低挥发涂料等措施，可有效减少装修工程废气排放量。

2、施工期水环境保护措施

本项目施工期废水主要为施工废水及施工人员的生活污水。施工废水来自于材料、设备冲洗和水泥养护等过程，要求在施工场地设置2m3临时沉淀池，施工废水经沉淀池沉淀后用于施工场地泼洒抑尘，不外排。施工人员的生活污水依托附近公厕。

经采取上述废水处理处置措施后，项目施工期产生的废水不会对工程区及周围区域环境造成不利影响，措施可行。

3、施工期声环境保护措施

施工期噪声主要为各施工阶段的高噪声设备运行时产生噪声。通过采取的污染防治措施如下：

①降低设备噪声：尽量采用低噪声设备；采用安装消声器和隔离发动机振动部件的方法降低噪声；挖掘机、装卸车辆进出场地应限速；加强机械设备、运输车辆的保养维修，使它们处于良好的工作状态。

②合理安排时间：避免强噪声设备同时施工、持续作业；夜间（22：00以后）禁止进行对居民生活环境产生噪声污染的施工作业，昼间使用高噪声设备应避开中午休息时间并公告附近居民和有关单位。

③合理布局施工场地：噪声大的设备尽量远离敏感区。

④降低人为噪声：操作机械设备时及模板、支架装卸过程中，尽量减少碰撞声音；尽量少用哨子指挥作业。

⑤建立临时声障：对位置相对固定的设备，能于室内操作的尽量进入操作间，不能入操作间的，可根据实际情况适当建立单面声障。

⑥减少交通噪声：进出车辆和经过敏感点的车辆限速、限鸣。

⑦对于确需夜间施工的施工活动，施工单位必须事前报经当地环保部门批准，同时执行建筑施工噪声申报登记制度，在工程开工15日前填写《建筑施工场地噪声管理审批表》，向当地环境保护主管部门申报。

⑧制定科学的施工计划，节省施工时间，尽量缩短施工周期。一切动力机械设备都应适时维修，特别对因松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生很强噪声的设备，更应经常检查维护。

⑨必要时加强施工人员的个人防护。加强对运输车辆的保养和维修，保障车辆正常运行；对运输人员进行环保教育，控制运输车辆速度，严禁超载运行。

⑩运输车辆在进入施工区附近区域后，要适当降低车速，禁止鸣笛。进场道路入口处设置指示牌加以引导，避免车辆不必要的怠速、制动、起动、鸣号。

上述措施能有效的减轻施工噪声，噪声可降低到可接受的水平。
4、施工期固体废物保护措施

施工期产生的建筑垃圾，主要为施工过程中残余泄漏的混凝土、钢筋头、废砖块等，全部运往当地城建部门指定地点合理处置。项目开挖的土方除部分回填，其余全部运往当地城建部门指定地点合理处置。施工期生活垃圾袋装收集后交由环卫部门运至生活垃圾填埋场处置。
综上所述，经采取上述固体废物处理处置措施后，项目施工期产生的固体废物不会对工程区及周围区域环境造成不利影响，措施可行。



	运营

期环

境影

响和

保护

措施
	1、运营期大气环境影响和保护措施

1.1废气污染物及源强分析

（1）油气（非甲烷总烃）
本项目主要产生油气的工艺是卸油作业工艺、储油工艺、加油作业工艺，油气以非甲烷总烃计。项目年售醇基汽油3000t（M15甲醇汽油、M30甲醇汽油）醇基汽油2000t（甲醇柴油），根据计算，柴油量为：1300t，甲醇量为：1375t，汽油量为：2325t，柴油密度取：0.9t/m3，汽油密度取 0.75t/m3，则柴油通过量为：2583m3，汽油通过量为3100m3。本项目对该废气中非甲烷总烃的计算采取系数法，引用工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册相关参数。
油气产生：

卸油作业工艺：根据工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册，汽油工作损失排放系数为1.034（千克/吨-周转量），柴油工作损失排放系数为0.0746（千克/吨-周转量）。 根据计算非甲烷总烃产生量为2.5t/a。
储油工艺：根据工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册，储罐容积小于100m3，汽油静止损失排放系数为379.242（千克/年），柴油静止损失排放系数为14.321（千克/吨-周转量）。 根据计算非甲烷总烃产生量为0.39t/a。 

加油作业工艺：加油作业损失主要指车辆加油时，加油机处损失以及作业跑冒滴漏损失。汽车加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失未加控制时是 l.08kg/ m3通过量、置换损失控制时0.11kg/ m3通过量。本项目加油枪都具有一定的自封功能，因此本加油机作业时烃类气体排放率取0.11kg/m3通过量；项目内加油机处损失时非甲烷总烃的产生量为：0.34t/a。

（2）甲醇
根据计算，甲醇量为1375t，计算采取系数法，参考工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册中四川省相关参数。
甲醇产生：
卸油、储存：根据工业源挥发性有机物通用源项产排污核算系数手册，甲醇排放系数为0.115（千克/吨-装载量），柴油工作损失排放系数为0.0746（千克/吨-周转量）。 根据计算甲醇产生量为0.158t/a。
加油作业工艺：车辆加注燃料时造成的有机气体产生系数为1.08kg/m3·通过量，1m3甲醇约为0.792t，因此本项目加注过程产生的甲醇气体约为1.875t/a。
油气回收： 

储油罐装料时，采用卸油油气一次回收系统，采取平衡淹没式的装料方式，卸油油气回收系统回收效率为 95%。 

加油作业损失时，加油机采用加油油气二次回收系统，回收效率为95%。

储油罐静置时，采用三次回收系统，回收效率为 95%。 

油气排放： 

储油罐装料时，采用卸油油气一次回收系统后，剩余油气无组织排放，非甲烷总烃排放量为0.125t/a。 

储油罐静置时，呼吸废气采用三次回收系统后，油气排放量为 0.0195t/a，甲醇排放量为0.0079t/a。
加油作业损失时，加油机采用加油油气二次回收系统后，剩余油气无组织排放，非甲烷总烃排放量为0.017t/a，甲醇排放量为0.094t/a。
 经计算燃料非甲烷总烃、甲醇的产生情况见表4-1。

表4-1   项目废气产生情况一览表

项目

产生量（t/a）

处理措施

处理效率（%）

排放量（t/a）

非甲烷总烃

卸油作业
2.5
油气回收系统
95%

0.0195
储油工艺
0.39

95%

0.125
加油作业
0.34
95%

0.017
合计

3.23
——

0.1615
甲醇

卸油作业
0.158
油气回收系统
95%
0.0079
储油工艺
95%
加油作业
1.875
95%
0.094
合计

2.033
——
0.1019
（3）非正常工况大气污染源分析

本项目非正常工况主要指气相回收系统出现故障，不能对收集的废气进行有效处理，非正常工况假设废气处理设施处理效率为50%，则非正常情况下各污染物的排放情况见下表。

表4-2  项目非正常工况下废气源强一览表

非正常排放原因

污染物

排放量（kg/次）

单次持续时间/h

年发生频次/次

气相回收系统出现故障

非甲烷总烃

0.19
1

1

甲醇

0.12
由上表可以看出，项目非正常工况下，非甲烷总烃每次可排放0.19kg/次、甲醇每次可排放0.12kg/次。因此，项目运行期间，出现非正常排放时，建设单位应采取紧急处理措施，暂时停止生产，及时维修，直到生产设施或环保设施正常运转，坚决杜绝非正常排放。并分析非正常排放时污染物排放量，对事故发生的原因、事故造成的后果和损失等进行统计，并存档备查。

（2）汽车尾气

站内汽车加注过程中将产生汽车尾气，汽车尾气中主要组成为CO、HC和NOx，由于汽车加注过程中均在室外进行，汽车停留时间较短，且室外空气流通性较好，汽车产生的污染物不会在站区内形成聚积，对周围环境影响较小，因此不再对汽车尾气污染物产生量及对周围环境影响进行分析。

1.2达标情况
本加注站废气主要为本项目主要产生油气的工艺是卸油作业工艺、储油工艺、加油作业工艺产生的非甲烷总烃、甲醇，以及汽车尾气。

（1）挥发性有机气体

通过对非甲烷总烃、甲醇产生情况分析可知，在没有采取气相回收措施的情况下，项目非甲烷总烃、甲醇的排放会对周围环境产生一定程度的影响。因此加注站建设时储罐须增加气相回收装置，对蒸发的气相进行回收。本项目站址开阔，空气流动良好，排放的非甲烷总烃、甲醇等有害物质周界浓度相对较小。通过安装三次气相回收系统等措施，本加注站非甲烷总烃无组织排放厂界浓度≤4mg/m3，甲醇无组织排放厂界浓度≤12mg/m3，厂房外非甲烷总烃浓度≤10mg/m3。运营期企业边界非甲烷总烃满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），甲醇满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），运营期厂界内非甲烷总烃浓度满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）浓度限值，因此项目建设对环境影响较小。

（2）汽车尾气

站内汽车加注过程中将产生汽车尾气，汽车尾气中主要组成为CO、HC和NOx，由于汽车加注过程中均在室外进行，汽车停留时间较短，且室外空气流通性较好，汽车产生的污染物不会在站区内形成聚积，对周围环境影响较小。

1.3废气治理措施

本加注站废气主要为储罐大呼吸废气、储罐小呼吸废气、燃料的其它无组织损失和加注过程中产生的非甲烷总烃、甲醇。针对产生的非甲烷总烃、甲醇，项目采取的措施为：

1）加注站设置三次气相回收系统，减少非甲烷总烃、甲醇的排放。

（1）气相回收系统工艺流程及简介

气相回收系统作用是在罐车装卸过程中，实现全封闭气体回收，限制气相向大气中排放。本项目气相回收系统是三级回收，具体内容如下：

卸车气相回收系统：其中一次气相回收阶段是通过压力平衡原理，将在卸车过程中挥发的气相收集到罐车内，运回生产企业进行气相回收处理的过程，该阶段气相回收实现过程：在罐车卸车过程中，储罐车内压力减小，地下储罐内压力增加，地下储罐与罐车内的压力差，使卸车过程中挥发的气相通过管线回到罐车内，达到气相收集的目的。待卸车结束，地下储罐与罐车内压力达到平衡状态，一次气相回收阶段结束，回收效率约为95%。

气相回收处理装置：二次气相回收阶段是采用真空辅助式气相回收设备，将在加注过程中挥发的气相通过地下气相回收管线收集到地下储罐内的气相回收过程，该阶段气相回收实现过程：在加注站为汽车加注过程中，通过真空泵产生一定真空度，经过加注枪、气相回收管、真空泵等气相回收设备，按照气液比控制在1.0-1.2之间的要求，将加注过程中挥发的气相回收到储罐内，回收效率约为95%。

三次气相回收：第三阶段气相回收是指在燃料储存过程中，对储罐内呼出的气相进行处理，三次气相回收系统需安装在二次气相回收系统建设完成的基础上。其工作原理为储罐内气相压力达到三次气相回收装置启动条件，三次气相回收设备启动，将储罐内的气相转化为液态回到集液罐或储罐中，三次气相回收效率约为95%。气相回收系统装置见图4.1。

[image: image5.png]



图4.1    气相回收系统

（2）该装置具有如下特点

①低温回收气体不需压缩，更加安全。

②操作弹性大，可实现0~100％范围内操作，特别适用于间断装车情况。

③只需将装置进气口与加注站地下储罐出气管接通、同时接好回收气相的回流管线就可以运行使用。

④采用先进工艺技术设计，自动化仪表控制，国内配套，造价低。

⑤装置按照加注站安全防爆规范要求设计和安装，电耗不高、维护方便、安全可靠。

⑥对气相回收利用的效益明显可观。一个每天销售汽油20吨的加注站，只需2年即可收回设备投资。

（3）气相回收装置的管理要求

①加注站按《气相回收管理制度》每日对加注站气相回收系统进行巡检，并按要求填写巡检记录；

②加注站发现气相回收系统问题应立即上报加注站管理处进行维修，不得人为拖延。因加注站日常巡检不到位导致的处罚，由加注站承担；

③加注站经理及前厅主管应掌握本站气相回收系统设备知识及运行情况。

（4）非正常排放防范措施与应急方案

①提高加注站的自动化装备水平，监理自动化监控系统，实现净化系统的在线同步监控，即时监控废气净化系统的工作状况和治理效果。

②一旦发现设备运行不正常时，应及时予以处理或维修，如确定短时间内不能恢复正常运行的，应立即停产检修，以避免对环境造成更大的污染影响。

③制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便生故障时及时处理。

2）本项目采用地埋式储罐，由于该罐密闭型较好，顶部应有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也应不小于0.3m，因此储罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少储罐呼吸蒸发损耗，延缓燃料变质。

3）储罐的外表面防腐设计符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY0007的有关规定，并采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。

4）加注站的储罐宜设带有高液位报警功能的液位计。

5）加注站收、量作业尽量选择在早晨或晚上温度较低时进行。

6）尽量提高储罐装率，减少储罐中的空间。

7）为减少加注机作业时由于燃料溅出造成的非甲烷总烃、甲醇损失，环评要求加注站加强操作人员的业务培训和学习，严格按照行业操作规程作业，从管理和作业上减少排污量。

8）车辆进出加注站会产生汽车尾气，主要污染物为NOx、THC、CO，属无组织排放。车辆进出站减速慢行、站区周围建有一定数量的绿色植物，对于机动车排放的无组织尾气有一定的净化作用。

本加注站站址开阔，空气流动良好，排放的有机气体周界浓度相对较小。增加气相回收系统后，外排非甲烷总烃对周围环境影响较小，治理措施可行。

本项目主要的产污环节、污染物种类、排放形式及污染防治设施详见表4-3。

表4-3    本项目废气治理措施一览表

产污工段

污染

因子

治理措施

执行标准

是否为可行技术

排放口类型

卸油作业
非甲烷总烃、甲醇

油气回收系统
运营期企业边界非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），运营期厂界内非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）浓度限值

是

/

储油工艺
是

/

加油作业
是

/

1.4废气污染物排放量核算

本项目大气污染物排放量核算详见表4-4、表4-5。

表4-4    大气污染物无组织排放量核算表

序号
产污环节
污染物
主要污染防治措施
国家或地方污染物排放标准
年排放量（t/a）
标准名称
浓度限值/（μg/m3）
1
卸油作业
非甲烷总烃
一次气相回收

企业边界非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
4000

0.0195
2

甲醇
12000

/
3

储油工艺
非甲烷总烃
三次气相回收
4000
0.125
4

甲醇
12000
0.0079
5

加油作业
非甲烷总烃
二次气相回收
4000
0.017
6

甲醇
12000
0.094
无组织排放总计
无组织排放总计
非甲烷总烃

0.1615
甲醇

0.1019
表4-5     大气污染物年排放量核算表

序号
污染物
年排放量/（t/a）
1

非甲烷总烃

0.1615
2

甲醇

0.1019
1.5监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范-储油库、加油站》（HJ 1118-2020）中的自行监测要求，废气自行监测点位、监测指标及监测频次具体见下表。

表4-6    项目废气污染源监测计划一览表

序号

监测（控）点

监测项目

监测频率

执行排放标准

1
企业边界
非甲烷总烃、甲醇

1次/年

企业边界非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）
2

加油油气回收立管、加油枪喷管
密闭性、液阻、气液比
1次/年

《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）
3

站内无组织
非甲烷总烃

1次/年

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
2、运营期水环境影响和保护措施

2.1废水排放源强分析

①生活污水 

本员工人数8人，根据《甘肃省行业用水定额》（2023年），职工生活用水量按60L/人•d计，年工作365天，因此，项目职工生活用水量为0.48m3/d（175.2m3/a），生活污水产生量按照用水量的80%计，则本项目生活污水产生量为0.384m3/d（140.16m3/a），主要污染物为：pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷、动植物油。生活污水经厂区内化粪池预处理后，近期委托专业清运单位拉运至宁县县城污水处理厂，远期待污水管网布设完成后，排入市政污水管网。 

项目废水产排情况见表4-7。

表4-7   项目废水产排情况一览表

污染源

废水量（m3/a）

污染因子

产生情况

预处理措施（化粪池）

排放情况

排放方式

排放去向

是否为可行技术
达标分析

产生量t/a

浓度mg/L

浓度mg/L

排放量t/a

生活污水

140.16

pH

6.5-9.5（无量纲）

/

6.5-9.5（无量纲）

间接排放

近期委托专业清运单位拉运至宁县县城污水处理厂，远期待污水管网布设完成后，排入市政污水管网

/

达标

COD
0.056
400
15%

0.048
340
达标

BOD5
0.028

200

9%

0.026

182

达标

SS

0.035

250

30%

0.025

175

达标

NH3-N
0.0035
25
3%

0.0034
24
达标

总氮

0.0063

45

3%

0.0062

44

达标

总磷

0.0008

6

1%

0.0008

5.94

达标

动植物油

0.011

80

/

0.011

80

达标

由上表可知，本项目废水均可满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准，对周围环境影响较小。

2.2水环境保护措施及影响分析

本项目生活污水经厂区内化粪池预处理后，近期委托专业清运单位拉运至宁县县城污水处理厂，远期待污水管网布设完成后，排入市政污水管网，最终进入宁县县城污水处理厂。综上所述，运营期产生的废水经以上措施治理后，均可达标排放，对水环境影响较小。

2.3依托可行性分析

宁县污水处理厂：宁县污水处理厂提标改造工程总用地面积为12006平方米（18亩）。污水处理厂设计日处理规模为5000m3/d，污水处理核心工艺采用A2/O工艺。出水满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准，现正常运行，本项目生活污水产生量为0.384m3/d（140.16m3/a），主要污染物为：pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷、动植物油。生活污水经厂区内化粪池预处理后，满足污水厂进水浓度（COD：476  BOD：220  SS：375  氨氮：45）要求，近期委托专业清运单位拉运至宁县县城污水处理厂，远期待污水管网布设完成后，排入市政污水管网，依托可行。

2.4废水监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范-储油库、加油站》（HJ1118-2020）中的自行监测要求，间接排放生活污水不开展自行监测，本次环评不设置监测计划。

3、运营期声环境影响和保护措施

（1）噪声源强分析

项目运营期噪声主要有加注站设备噪声及汽车进出站产生的噪声，项目运营期产噪设备及产噪特征见表4-8。

表4-8    主要产噪设备及源强一览表

序号

设备名称

噪声级dB（A）

排放方式

排放来源

1

潜油泵

70~75

间歇

地下

2

加注机

65~70

间歇

室外

3

进出车辆

65~70

间歇

室外

（2）预测模式选择

将一个由多个点声源组成的复合声源。

①点声源预测模式如下：

[image: image6.wmf](

)

(

)

oct

o

i

oct

r

r

g

20

r

L

L

L

r

L

o

oct

i

D

-

-

=


式中：Loct（ri）—点声源在预测点产生的倍频带压级dB（A）；

Loct（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级，dB（A）；

r0—参考位置至声源的距离（m）；

ri—某预测点至声源的距离（m）；

△Loct—附加衰减值，包括建筑物，绿化带，空气吸收衰减值等，一般为8～25dB（A），考虑设备噪声对环境最不利情况，△Loct=8dB（A）。

②多个声源对某预测点声能量叠加模式

[image: image7.wmf]ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

=

å

å

=

=

M

j

L

j

N

i

L

i

g

e

A

A

t

t

T

L

L

1

1

.

0

1

1

.

0

q

j

i

10

10

1

g

10


式中：Leq—某预测点总声压级，dB（A）；

n—为室外声源个数；

m—为等效室外声源个数；

T—为计算等效声级时间。

（3）预测结果与分析

各声源经过设备基础减震、软管连接及距离衰减后。将各设备贡献值进行叠加，叠加后通过距离衰减的预测结果见下表。

表4-9  噪声预测情况一览表

项目

东厂界

南厂界

西厂界

北厂界

厂界预测值

50
46.48
39.76
47.72
执行标准

昼间60 夜间50

昼间70

夜间55

达标情况

达标

达标

达标

达标

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类（北侧）标准

根据导则，新建项目厂界只计算贡献值，不需要叠加
敏感点噪声预测值见表4-10。
表4-10  敏感点噪声预测表  单位：dB（A）

序号

预测点位

厂界距离

预测值

背景值
叠加值

标准

达标情况

昼间

夜间
昼间

夜间
1
东南侧居民
13m
45.65
42.8
38.1
47.47

46.35

昼间60

夜间50
达标

2
西侧居民

8m
38.75

43.4
37.5
44.68

41.18

达标

3.2降噪措施及影响分析
本项目主要噪声源为项目区内来往的机动车行驶产生的交通噪声，加注泵等设备运行时产生的噪声。建设单位选用低噪声设备，并设置减振垫，电机设于专门机房内；并对出入区域内来往的机动车严格管理，车辆进站时减速、禁止鸣笛、加注时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。建议采取以下措施予以防治：

（1）合理布局，利用建筑物阻隔声波的传播，使噪声达到最大限度的距离衰减；

（2）选用低噪声、超低噪声设备，高噪声设备必须安装在加有减振垫的隔振基础上，同时设备之间保持间距，避免噪声叠加影响；

（3）加强设备的维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象；

（4）对出入区域内来往的机动车严格管理，车辆进站时减速、禁止鸣笛、加注时车辆熄火和平稳启动等措施，使区域内的交通噪声降到最低值。

（5）搞好绿化和修建围墙，利用其屏蔽作用阻隔噪声传播。

通过采取以上措施后，厂界满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类、4类（北侧）标准限值要求。周围敏感点昼间、夜间噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。治理措施可行。

3.3监测要求

根据《排污单位自行监测技术指南 储油库、加油站》（HJ1249-2022）、《排污许可证申请与核发技术规范-储油库、加油站》（HJ 1118-2020）自行监测要求，噪声自行监测点位、监测指标及监测频次具体见下表。

表4-11     厂界噪声监测计划一览表

序号

项目

监测（控）点

监测项目

监测频率

执行排放标准

1

边界噪声

边界四周

Leq（A）

1次/年

满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准

4、运营期固体废物环境影响和保护措施
本项目营运期主要固废为生活垃圾和储罐擦拭产生的废油抹布、废油渣。

（1）生活垃圾

本项目劳动定员为8人，全年工作365天，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，日产生活垃圾4kg，年产生活垃圾1.46t/a；每天外来人员按50人计，产生垃圾量按每人产生生活垃圾0.25kg/d，年产生活垃圾4.5t/a。统一收集后，由环卫部门统一清运。

（2）危险废物

本项目储罐清洗周期按3年/次计，清洗油泥产生量约为1.5kg/次∙罐，主要污染物为石油类、COD、SS、阴离子表面活性剂（LAS）等。项目有4个储罐，则平均年产生油泥为2kg/a，属于HW08废矿物油类危险废物，废物代码为900-221-08，储罐清洗由具有专业清罐资质的储罐清洗单位进行清罐作业，抽调管内油泥，由清罐企业收集带走。

平时跑、冒、滴、漏清理和储罐清理油抹布产生量为2kg/a，根据《国家危险废物名录》（环保部、发改委、公安部39号令）中相关规定，《危险废物豁免管理清单》中第9条，属于HW49其他废物，废物代码为900-041-49，暂存于危险废物暂存间，交由有资质的单位集中处置。

项目固体废物产生及处置情况见表4-12。

表4-12  固体废物污染源源强核算结果一览表

序号

固体废物名称

产生工序

属性

代码
产生量

排放/处理方式

1

油泥

清理储罐

危废HW08
900-221-08
2kg/a

由清罐企业收集带走

2
含油抹布

清理油罐等

危废HW49
900-041-49
2kg/a

暂存于危险废物暂存间，由有资质的单位集中处置

3
生活垃圾

运营期

/
SW59
5.96t/a

环卫部门清运

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《危险废物转移联单管理办法》、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中的相关规定。项目在运营过程中，按照以下要求管理危险废物：

（1）危险废物暂存间设置要求

①防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1×10-7cm/s，或参照GB18598执行。

②应位于居民中心区常年最大风频的下风向；地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内；设施底部必须高于地下水最高水位；危废暂存间不在易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区；位于易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。

③地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容；必须有泄露液体收集装置、气体导出口及气体净化装置；设施内要有安全照明设施和观察窗口；用于存放装载液体、半固体危险废物的容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；应设计堵截泄露的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

④必须将危险废物装入容器内；禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。

⑥危险废物贮存容器有明显标志，具有耐腐蚀、耐压、密封和不与所贮存的废物发生反应等特性，保证危险废物的容器完好无损。

⑦作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特征和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，危险废物贮存设施按GB15562.2的规定设置警示标志，并设有应急防护设施。

⑧危废暂存间做好“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）工作，采取防扬撒、防流失、防渗漏等污染防治措施，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单要求妥善保管、封存。

⑨定期对贮存危险废物的包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换。

（2）危险废物管理要求

①危险废物采用符合标准的容器贮存，加上标签，由专人负责管理；

②按危险废物类别分别采用符合标准的专用容器贮存，不得混装，加上标签，由专人负责管理。

③危险废物贮存前应进行检查、核对，登记注册，按规定的标签填写危险废物。

④作好危险废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称。

⑤必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。

（3）危险废物运输管理方案

①项目危险废物必须严格办理《危险废物转移联单》。使用汽车运输时准备从移出单位出发前，在汽车上需准备备用的编织袋、塑料桶、灭火器、医疗急救箱放置在车上，备事故的应急救援处理用。

②运输车辆司机的联系电话、单位的联系电话以及运输路线在运输前要告知项目建设单位和接受单位的联系人，同时项目建设单位和接受单位的联系人的联系电话也需要告知运输单位和司机。

③起运前项目建设单位和接受单位的两系人需及时告知环保部门，建立好运输记录：汽车运输单位、车辆牌号、司机、装载数量；同时告知运输司机所拉废活性炭的物理化学性质和应急处置的方法。

④在运输途中运输车辆按照汽车行驶安全规定严格执行，不准超速，平稳运输。

⑤运输途中如果安全交通事故或其他危及环境危害的事故，运输司机必须及时根据危险废物危害性质，临时采取应急措施，并与当地环保部门联系，取得当地环保部门的支持；同时也可以拨打110和120，取得当地公安局、交警队及附近医疗单位的支持。

⑥在发生事故的时候，司机应及时组织当地人员施救，对现场进行妥善处理，使用车上备用的桶转移危险废物，力争把事故造成的环境污染等影响控制在最小范围内，并马上与项目建设单位和接受单位联系人取得联系。

⑦项目建设单位和接受单位的联系人得到通知后，双方单位马上告知环保部门，采取公共突发事故应急救援预案；项目建设单位和接受、单位的联系人尽最大能力组织施救，确保不发生环境污染事故。

综上所述，项目产生的固体废物通过上述措施能够全部做到无害化处理，不会产生二次污染，对周边环境产生的影响较小。
5、土壤环境

土壤是一个开放系统，土壤与水、空气、生物、岩石等环境要素之间存在物质交换，污染物进入环境后正是通过与其它环境要素间的物质交换造成土壤污染。通常可能造成土壤污染的途径有：①污染物随大气传输而迁移、扩散；②污染物随地表水流动、补给、渗入而迁移；③固体废物受自然降水时淋溶作用，转移或渗入土壤；④固体废物受风力作用产生转移。

5.1土壤污染物及污染途径分析

本项目土壤污染物为石油烃，有可能进入环境造成土壤污染的途径有：

①本项目产生的非甲烷总烃、甲醇通过大气沉降进入土壤造成污染。

②本项目柴油、汽油等跑、冒、滴、漏或者储罐破裂等，下渗造成土壤污染。

③本项目危废暂存间地面泄露，污染物进入土壤造成污染。

5.2土壤防控措施和污染影响分析

（1）大气沉降

本项目对加注站产生的废气都采取了相应的处理措施，确保废气能够实现达标排放，可以有效减少降落到地面的挥发性有机物含量。在实际生产过程中，企业应做好废气处理系统的维护和管理工作，尽量避免事故排放，一旦出现处理装置处理效率下降，应立即停产检修，缩短事故排放时间，减小对土壤的污染；同时加强厂区绿化，种植吸附力较强的植物，减少因大气沉降而进入土壤的污染物。采取上述措施后，本项目大气沉降污染物对周围土壤影响较小。

（2）入渗

严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、储罐区及构筑物采取防渗等措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏造成土壤污染的风险降低到最低程度。项目固体废物主要为生活垃圾和危险废物，生活垃圾由垃圾桶集中收集，由环卫部门清运；危险废物集中收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位处置；油泥由清罐企业带走。固体废物均可得到有效处置，企业应加强固废管理，固废不得乱堆乱放。采取上述措施后，本项目对周围土壤影响较小。

6、地下水环境

6.1地下水污染途径分析

本项目储罐均为地埋式储罐，储罐均为双层防渗储罐，双层储罐配套设置侧漏报警器及夹层检测仪。防渗罐池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，罐底设砂垫层，顶部设钢筋混凝土地面。防渗池内设置4座隔池，各隔池内设检测立管，检测立管下端设置于防渗罐池的最低处。

根据本工程的实际情况分析，只在储罐等这些半地下非可视部位发生小面积渗漏时，才可能有少量物料通过漏点，逐步渗入土壤并可能进入地下水。本项目主要污染源是储罐破裂造成燃料泄露，进一步污染地下水。

作为典型的储存设施，加注站储罐和管线泄露以及运输和销售过程中的跑冒滴漏将会导致污染物进入地下水，主要污染物为石油烃。在加强运营管理的基础上，可以有效控制运输和加注过程中的燃料泄露，因此，加注站主要造成地下水的影响途径是储罐及管线的泄露造成对地下水的影响。

造成加注站地下水污染的主要原因是：加注站的地下设施因长期使用、维护不利或材料老化、腐蚀等原因易造成燃料泄露。燃料中有毒有害物质，易在土壤中长距离迁移进入地下水，成为影响地下水环境的重要风险源。污染对象主要为浅层地下水，污染程度除受污染物化学成分、浓度及当地的降水、径流和入渗等条件影响外，还受地质结构、岩土成分、厚度、饱和和非饱和渗透性能以及对污染物的吸附支流能力的影响。

6.2地下水污染防治措施

加注站的地下设施（埋地储罐、输送管线等）因长期使用、维护不利或材料腐蚀等原因易造成燃料泄漏，燃料中有毒有害物质，易在土壤中长距离迁移进入地下水，成为影响地下水环境的重要风险源。加注站对土壤和地下水造成的污染具有极强的隐蔽性，很难察觉，土壤和地下水环境一旦受到污染，很难清理整治，治理成本极高，无论企业或是政府都难以负担。由于加注站污染场地量大面广，危害严重，国内外管理部门都高度重视加注站的环境污染防治工作。地下水的保护与污染防治应符合《中华人民共和国水污染防治法》的相关规定，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。加强管理，尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量，采取必要的工程防渗等污染物阻隔手段，防治污染物下渗含水层。针对项目特点，建设项目的以下区域需要进行防渗处理：包括储罐区、加注区、输送管线等。

（1）源头控制

本项目选用双层储罐进行燃料的存储。储罐外壁、内壁均为钢制结构。双层储罐不但具有防腐性能优良、安装简便的特点，还可以安装漏油监测系统，具有全天候实时监测、泄漏自动报警的功能，彻底解决加注站储罐漏油而造成地下水污染的事故发生。

（2）分区防腐、防渗措施

将场区分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

1）重点防渗区

（一）储罐区防渗

储罐采用双层罐，储罐外部做防腐处理，罐内做防渗油处理。卸料通气管线均采用无缝钢管焊接连接，敷设在行车道及加注岛下的输送管线须敷设在铸铁套管内。埋设在地面下的输送、通气管线及储罐在除锈刷两遍防锈漆后，作三层玻璃丝布，四遍环氧树脂漆的防腐，明设管路在除锈刷两遍防锈漆后刷银粉两遍，埋地加注管道采用双层管道。储罐池池体及池底、四壁采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，混凝土耐久性符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）的有关规定，且混凝土强度等级不低于C30，混凝土抗渗等级不低于P8重点污染防治区应达到操作条件下的单位面积渗透量不大于厚度为6m，饱和渗透系数≤10-7cm/s，防渗层的渗透量、防渗能力与《危险废物填埋场污染控制标准》(GB18598-2023)第6.5.1条等效。根据储罐数量设置隔池，内表面衬防渗层，池内的空间采用中性沙回填。

①储罐区基础及防渗罐池设计要求

A储罐区基坑因为一次性开挖成型，基底夯实，同时做好边坡防护；

B防渗罐池采用防渗钢筋混凝土整体浇筑；

C防渗罐池根据储罐的数量设置隔池，一个隔池内的储罐不应多于两座，本项目设置4座隔池；

D防渗罐池的池壁顶高于池内罐顶标高，池底低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不小于500mm；

E防渗罐池内的空间，采用中性沙回填；

F防渗罐池的上部，采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施；

G防渗池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。

②双层防渗罐设计要求

A本项目储罐为双层钢制储罐，与土壤接触的钢制储罐及管道外表面，其防腐设计应符合现代行业标准《石油化工设备和管道涂料防腐蚀技术规范》（SH3002）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级；

B双层储罐配套设置泄露报警器及夹层检测仪，可检测出双层系统中液面以下或以上的渗漏；

C储罐各接合管应设在储罐的顶部，其中接合管宜设在人孔盖上；

D储罐的进液管、液相回流管和气相回流管上应设止回阀；

E储罐必须设置就地指示的液位计、压力表和温度计以及液位上、下限报警装置。

 ③埋地加注管道设计要求

A采用双层非金属管道时，外层管应满足耐油、耐腐蚀、耐老化和系统试验压力的要求。

B采用双层钢质管道时，外层管的壁厚不应小于5mm。

C双层管道系统的内层管与外层管之间的缝隙应贯通。

D双层管道系统的最低点应设检漏点。

E双层管道坡向检漏点的坡度，不应小于5‰，并应保证内层管和外层管任何部位出现渗漏均能在检漏点处被发现。

F管道系统的渗漏检测宜采用在线监测系统。

④检测立管设计要求

A防渗池的各隔池内均应设置检测立管，检测立管应采用耐油、耐腐蚀的管材制作，直径宜为100mm，壁厚不应小于4mm；

B检测立管的下端应设置于防渗罐池的最低处，上部管口应高出灌区设计地面200mm；

C检测立管与池内灌顶标高一下范围应为过滤管段；

D检测立管周围应回填粒径为10mm~30mm的砾石；

E检测口应有防治雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标示。

⑤监测系统设计要求

A双层储罐配套设置泄露报警器及夹层检测仪，检测宜采用压力和真空系统的渗漏检测方法；

B防渗池和管道系统采用液体传感器监测时，传感器的检测精度不应大于 3.5mm。

项目储罐采用埋地设置，整个罐体处于密闭状态，正常运行时不会有逸散现象，因此加注站对地下水环境影响较小；加注站卸料、加注过程一旦发生溢出与泄漏事故，立即采用吸油毡吸附收集到储罐区。
（二）危险废物暂存间、卸料口、输送管线防渗要求

危险废物暂存间防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1×10-7cm/s，或参照GB18598执行。

2）一般防渗区

加注区地面、卸料区地面、化粪池等采取粘土铺底，再在上层铺10-15cm的混凝土进行硬化。加注区取防渗措施后达到等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s效果或参照GB16889执行。

3）简单防渗区

站房、站区道路及其他公用设施一般地面硬化。

本项目对厂区其他区域进行分区防渗，详见表4-13。
表4-13     项目分区防渗一览表

防渗分区

项目

污染物类型

防渗技术要求

重点防渗区

储罐区、卸料口、输送管线、危险废物暂存间等

持久性有机污染物

等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1×10-7cm/s，或参照GB18598执行

一般防渗区

加注区、卸料区、化粪池

等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1×10-7cm/s，或参照GB18598执行

简单防渗区

站房、站区道路及其他公用设施

/

一般地面硬化

采取上述防渗措施后，基本不会对地下水造成不利影响。

7、环境风险分析

由环境风险专项评价可知，风险评价等级为三级评价。项目存在泄漏以及火灾、爆炸引发的次生污染物风险类型，其环境风险影响范围主要集中在站内。站区内采取了一系列事故防范措施，制定了完备的环境风险应急预案，当出现事故时，通过采取紧急的工程应急措施和必要的社会应急措施，环境风险的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状。事故环境风险为可接受水平。

因本站主要开展危险化学品销售业务，本评价仅从环境保护的角度出发分析项目产污、排污情况及与周围环境的相互关系，运营过程中涉及消防安全等相关问题，应以消防安全管理部门意见为准，建设单位应认真执行加注站运营的相关规定和要求，做好相应的防范措施。




五、环境保护措施监督检查清单

	内容

类型
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气

环境
	加注站
	卸油

作业
	非甲烷总烃、甲醇
	油气回收装置1套
验收内容：地下式埋地双层储罐、自封式加注枪、封闭式卸料，卸料、加注气相回收设施1套
	企业边界非甲烷总烃执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020），甲醇执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）；厂界内非甲烷总烃满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中浓度限值

	
	
	储油

工艺
	
	
	

	
	
	加油

作业
	
	
	

	地表水环境
	生活污水
	pH、CODCr、BOD5、SS、NH3-N、总氮、总磷、动植物油
	经站内化粪池预处理后，近期委托专业清运单位拉运至宁县县城污水处理厂，远期待污水管网布设完成后，排入市政污水管网，雨水由厂内雨水导排渠排至项目北侧围墙外的道路排水渠。
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准

	
	
	
	验收内容：10m3化粪池
	

	声环境
	泵、加注机、车辆等
	等效连续A声级
	采用低噪声设备，潜油泵置于地下、安装减震基座、车辆减速、禁止鸣笛
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2、4类（北侧）标准

	
	
	
	验收内容：采用低噪声设备，潜油泵置于地下，减震基座、车辆减速标识、禁止鸣笛标识
	

	固体废弃物
	办公生活区
	生活垃圾
	集中收集后，由环卫部门清运
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定

	
	/
	/
	验收内容：垃圾收集桶
	

	
	储罐区、加注区
	含油抹布
	委托有资质单位清运处理
	

	
	储罐区清理储罐
	油泥
	由清罐企业带走
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中有关规定

	
	/
	/
	验收内容：1座5m2危险废物暂存间
	

	电磁

辐射
	不涉及

	土壤及地下水污染防治措施
	1、地下水

（1）源头控制

选用双层储罐进行燃料的存储，安装漏油监测系统。

（2）分区防腐、防渗措施

储罐区、卸料口、输送管线、危险废物暂存间等采取重点防渗区，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；加注区地面、卸料区地面、化粪池采取一般防渗区，防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；站房、站区道路及其他公用设施采取简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。

（3）污染监控

建设单位应建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备。

（4）应急响应

建设单位应制定突发环境事件应急预案。

2、土壤

（1）大气沉降

本项目对加注站产生的废气都采取了相应的处理措施，确保废气能够实现达标排放，可以有效减少降落到地面的挥发性有机物含量。在实际生产过程中，企业应做好废气处理系统的维护和管理工作，尽量避免事故排放，一旦出现处理装置处理效率下降，应立即停产检修，缩短事故排放时间，减小对土壤的污染；同时加强厂区绿化，种植吸附力较强的植物，减少因大气沉降而进入土壤的污染物。
（2）入渗

对储罐区、卸车区、加注区等采取防渗措施，可以有效地减小废水对土壤的污染。同时严格按照国家相关规范要求，对工艺、管道、设备、储罐区及构筑物采取防渗等措施，以防止和降低污染物的跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏造成土壤污染的风险降低到最低程度。项目固体废物主要为生活垃圾和危险废物，生活垃圾由垃圾桶集中收集，由环卫部门清运；危险废物集中收集后暂存于危险废物暂存间，委托有资质的单位处置；油泥和洗罐废液由清罐企业带走。固体废物均可得到有效处置，企业应加强固废管理，固废不得乱堆乱放。

	
	验收内容：（1）地下水防渗：储罐区、卸料口、输送管线、危险废物暂存间等重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；卸车区地面、加注区地面、化粪池等一般防渗区：等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；站房、站区道路及其他公用设施采取简单防渗，防渗技术要求：一般地面硬化。

	生态保护措施
	不涉及

	环境风险防范措施
	（1）卸料区：储罐采用卧式双层罐埋地设置，罐车车卸料采用密闭卸料方式，卸料口设置快速接头及密封盖；储罐设置液位仪，具有高液位报警功能；设置加注站管理系统；并设置卸料防溢阀，当卸料液位达到储罐容积的 90%时，卸料防溢阀自动关闭，停止进料；储罐的通气管分开设置，高出地面罩1.5以上。通气管端部设有防雨型阻火器，能够在发生火灾时阻止火焰经通气管进入储罐；储罐区域旁设置消防器材箱，且备有消防沙等应急物资。

（2）加注岛：站内设有紧急切断系统，可在事故状态下迅速切断加注泵，加注枪采用密封式加注枪并配备拉断阀及紧急切断按钮，同时配置手提式干粉灭火器等应急物资。

（3）站区：设置摄像头监控系统，备有灭火器、消防沙等应急物资。

（4）其他：站区内地面全部硬化，以避免泄漏时污染周边土壤和地下水体。

	
	验收内容：储罐区：气相泄露监控报警系统、储罐液位显示计4个；罐区建设隔池并落实防渗、高液位报警系统、静电接地报警系统。

	其他环境管理要求
	1、环境管理方案

1.1基本要求

组织的人员是环境管理体系的执行者，体系的成功实施，取决于组织整个的工作效能，为加强环境管理，可在原有组织结构的基础上，进行必要的加强和调整，增设有关环境管理的职责和权限，同时对各个层次和职能规定相应的岗位责任，保证所有涉及环境因素的责任都落实到具体的部门或人员；另一方面，所有的部门和人员都应承担与自己岗位有关的环境责任，同时保证各种责任、问题的可追溯性。

（1）环境管理机构

应由站长担任管理者代表，主管环境保护工作，负责全站“三废”排放的监控和环保设施运转状况的监控。

（2）管理职责

①贯彻执行国家、地方及行业各项环保政策、法规、标准，根据本企业实际编制环境保护规划和实施细则，并组织实施、监督执行。

②负责生产中污染源调查，建立污染源档案，治理设施运行档案，定期组织进行“三废”排放情况的监测，掌握各污染源“三废”排放动态及环境质量状况，为环境管理和污染防治、技术改造提供科学依据。

③制订切实可行的“三废”排放控制指标，环保治理设施运行考核指标，各级环保责任指标、节能、降耗指标，并组织落实各项指标，定期进行考核。

④组织、协调生产企业植被保护、恢复、污染治理、技术改造工作，推广先进、最佳实用技术的污染治理技术和“三废”综合利用技术。

⑤进行环境保护和可持续发展战略的宣传教育工作。

1.2环境管理与监测机构

（1）环境管理

环境监测是手段，其真正目的是为了加强企业的环境管理。根据监测指标，环境管理人员可以从工艺调整、设备运行、生产安排等多方面进行管理，以保证在不影响生产的条件下，获得更大的环境效益，管理内容包括：

①根据废气污染物监测情况，加强管理，保证外排废气达标排放；

②根据环保要求，向生产部门提供合理化建议；

③根据实际情况，制定相应环境管理章程，使环境管理规范化、程序化、合理化。

（2）监测机构

企业应委托有资质单位对废气、噪声及地下水进行监测。

2、环保投资

项目环保投资主要来自于“三废”治理，包括废水、噪声和废气防治措施及固废处理等。根据估算，项目环保总投资估算约63万元，占总投资的1.05%，环保投资估算见表5-1。

表5-1   项目环保投资估算表

阶段

项目

治理措施

环保投资（万元）

施工期

废气、废水、噪声、固废治理

洒水降尘；设备维护、临时屏障设置；设置2m3临时沉淀池；生活垃圾收集、建筑垃圾处理

4
运营期

储存、销售过程

地埋式双层储罐、自封式加注枪、封闭式卸料，三次气相回收系统1套

17.0

生活污水

10m3化粪池1座

2.0

储罐地下水防渗

储罐区、卸料口、输送管线、危险废物暂存间等重点防渗区：等效黏土防渗层Mb≧6m，K≦1×10-7cm/s，或参照GB18598执行；

卸车区地面、加注区地面、化粪池等一般防渗区：等效黏土防渗层Mb≧1.5m，K≦1×10-7cm/s，或参照GB18598执行
20
噪声防治

合理布局、基础减震等

5.0

固体废物

厂区设置垃圾收集桶，生活垃圾集中收集运往附近生活垃圾收集点

1.0

1座5m2危险废物暂存间

2.0

风险防范

气相泄露监控报警系统、储罐液位显示计4个

4.0

罐区建设隔池并落实防渗、高液位报警系统、静电接地报警系统

8
合计

63
3、验收要求

项目完工后，企业应进行试生产，并向当地环保部门备案，自试生产之日起3个月内，在生产设备稳定、生产符合达标的情况下，企业自行组织该建设项目竣工环境保护验收工作，并形成验收意见，最终将验收资料提交至当地环保本门进行备案管理。企业应严格按环境影响报告表的要求认真落实“三同时”制度，明确职责，专人管理，切实搞好环境管理和监测工作，保证环保设施的正常运行，项目竣工环境保护验收通过后建设单位方可正式投产运行。



六、结论
	车用甲醇加注站建设项目位于庆阳市宁县新宁镇九龙村7组9号，符合国家产业政策，选址合理，污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放。项目在建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告的各项污染防治措施和环境管理措施，确保设施正常运行，做到污染物达标排放的情况下，本项目从满足环境质量目标角度分析，项目可行。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	非甲烷总烃
	
	
	
	0.1615t/a
	
	0.1615t/a
	

	
	甲醇
	
	
	
	0.1019t/a
	
	0.1019t/a
	

	废水
	生产 废 水
	COD
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	BOD5
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SS
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	粪大肠菌群
	
	
	
	
	
	
	

	
	生活污水
	
	
	
	140.16m3/a
	
	140.16m3/a
	

	一般工业固体废物
	生活垃圾
	
	
	
	5.96t/a
	
	5.96t/a
	

	
	含油抹布
	
	
	
	2kg/a
	
	2kg/a
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	危险废物
	油泥
	
	
	
	2kg/a
	
	2kg/a
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

七、环境风险专题

	环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。本章主要根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）中有关标准，对项目运行期间发生的可预测突发性事件或事故进行评估，提出防范、应急与减缓措施。

1、评价依据

1.1 风险调查

（1）风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目风险源调查的主要内容为调查建设项目危险物质数量和分布情况、 生产工艺特点，收集危险物质安全技术说明书（MSDS）等基础资料。

（2）风险物质数量

本项目涉及危险物质主要为汽油、柴油。共设4具双层埋地储罐：其中：储罐4具（30m3醇基汽油2具、30m3醇基柴油2具），经计算，汽油、柴油的储量及分布情况见表7-1。

表7-1     甲醇汽油、甲醇柴油的储量及分布情况

序号

名称

容积（m3）

最大储存量（t）

分布情况

1

M15甲醇汽油
30m3×1

21.375
厂区西北侧储罐区

2

M30甲醇汽油
30m3×1

21.375
厂区西北侧储罐区

3

甲醇柴油
30m3×2
49.59
厂区西北侧储罐区

表7-2   甲醇、汽油、柴油的储量及分布情况

序号

名称

最大储存量（t）

分布情况

1

甲醇

24.48
厂区西北侧储罐区

3

柴油

32.23
厂区西北侧储罐区

4

汽油

33.13
厂区西北侧储罐区

（3）物质危险性识别

根据本项目的功能和性质，以及对本项目的工艺流程分析可知，本项目在运输、使用、贮存中主要涉及到的是汽油、柴油。其理化性质、毒性及健康危害、燃烧爆炸危险性分别见表7-3~7-6。

表7-3    醇基汽油的理化性质和危险特性

第一部分    危险性概述

危险性类别

第3.1类低闪点易燃液体

燃爆危险

易燃

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

健康危害

主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害

环境危害

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染

第二部分   理化特性

外观及性状

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点（℃）

<-60

相对密度（水＝1）

0.70～0.79

闪点（℃）

-50

相对密度（空气=1）

3.5

引燃温度（℃）

415～530

爆炸上限％（V/V）

6.0

沸点（℃）

40～200

爆炸下限％（V/V）

1.3

储存温度（℃）

常温

运动粘度（mm2/s）

0.69-0.85

火灾危险类别

甲B

饱和蒸气压（kpa）

70.4kpa

溶解性

不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

主要用途

主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂

第三部分   稳定性及化学活性

稳定性

稳定

避免接触的条件

明火、高热。

禁配物

强氧化剂

聚合危害

不聚合

分解产物

一氧化碳、二氧化碳

第四部分  毒理学资料

急性毒性

LD50  67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油）

LC50  103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）

急性中毒

高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状

慢性中毒

神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害

刺激性

人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激

最高容许浓度

300mg/m3
表7-4    醇基柴油的理化性质和危险特性

第一部分  危险性概述

危险性类别

第3.3类高闪点 易燃液体

燃爆危险

易燃

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

环境危害

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染

第二部分   理化特性

外观及性状

稍有粘性的棕色液体

主要用途

用作柴油机的燃料等

闪点（℃）

45～55℃

相对密度（水＝1）

0.87～0.9

沸点（℃）

200～350℃

爆炸上限％（V/V）

4.5

自然点（℃）

257

爆炸下限％（V/V）

1.5

储存温度(℃)

常温

运动粘度(mm2/s)

1.8～8.0

饱和蒸气压(kpa)
不可知
火灾危险类别
乙B
溶解性

不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪

第三部分   稳定性及化学活性

稳定性

稳定

避免接触的条件

明火、高热

禁配物

强氧化剂、卤素

聚合危害

不聚合

分解产物

一氧化碳、二氧化碳

第四部分   毒理学资料

急性毒性

LD50       LC50 

急性中毒

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中

慢性中毒

柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛

刺激性

具有刺激作用

最高容许浓度

目前无标准

表7-5    甲醇的理化性质及危险特性表

标识

中文名：甲醇

分子式：CH3OH

危险编号：32058

危险类别

第3.2类中闪点易燃液体

理

化

性

质

外观与性质

无色澄清液体，有刺激性气味

爆炸极限：6.0%-36.5%

燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳；本产品易燃，具刺激性气味

熔点（℃）

-97.8

相对密度

0.7185～0.7915

沸点（℃）

64.7

闪点（℃）

8

储存温度（℃）

常温

运动粘度（mm2/s）

1.8~8.0

火灾危险类别
甲B
溶解性

易溶于水，对许多有机涂料有溶解性

侵入途径

吸入、食入、皮肤接触

毒性：中等毒性

危险特性

    易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险，其蒸汽比空气重，能在较远处扩散到相对远的地方，遇火源会着火回燃

健康危害

    甲醇对人体综合影响比汽油低，人体长期接触会出现头晕

标识

中文名：甲醇

分子式：C2H6O

危险编号：32061

英文名：ethyl alcohol

分子量：46.07

CAS号：64-17-5

危险类别

第3.2类中闪点易燃液体

理

化

性

质

外观与性质

无色液体，有酒香

爆炸极限：6.0%-36.5%

溶解性
与水混溶，可混溶于醚、氯仿、甘油等多数有机溶剂
熔点（℃）

-114.1

相对密度（水=1）

0.79

沸点（℃）

78.3

相对密度（空气=1）

1.59

临界温度（℃）

243.1

临界压力（MPa）

6.38

燃烧热（KJ/mol）

1365.5

饱和蒸汽压（UPa）

5.33（19℃）

燃烧爆炸危险性

燃烧性：易燃

燃烧分解产物：一氧化碳、二氧化碳

闪点（℃）：12

聚合危害：不聚合

爆炸下限（%）：3.3

稳定性：稳定

爆炸上限（%）：19.0

最大爆炸压力（MPa）：

引燃温度（℃）：363

禁忌物：强氧化剂、酸类、酸酐、碱金属、胺类

危险特性：易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险。其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引起回燃

灭火方法：尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。灭火剂：抗溶性泡沫、干粉、二氧化碳、砂土

毒性

LD50   7060mg/kg（兔经口）；7430mg/kg（兔经皮）

LC50   37620mg/m3，10小时（大鼠吸入）

对人体危害

侵入途径：吸入、食入、经皮肤吸收

对健康危害：本品为中枢神经抑制剂。首先引起兴奋，随后抑制。急性中毒：急性中毒多发生人于口服。一般可分为兴奋、催眠、麻醉、室息四阶段。患者进入第三或第四阶段，出现意识 体丧失、瞳孔扩大、呼吸不规律、休克、心力循环衰竭及呼吸停止。慢性影响：在生产中长期接触高浓度本品可引起鼻、眼、粘模刺激症状，以及头痛、头晕、疲乏、易激动、震顺、恶害心等。长期酗酒可引起多发性神经病、慢性胃炎、脂肪肝、肝硬化、心肌损害及器质性神经病等。皮肤长期接触可引起干燥、脱屑、皲裂和皮炎

（4）毒性判别

按照《职业性接触毒物危害程度分级》，将职业性接触毒物危害程度分为Ⅰ级（极度危害）、Ⅱ级（高度危害）、Ⅲ级（中度危害）、Ⅳ级（轻度危害），按照国家《工业企业设计卫生标准》中的“工作区域空气中的有毒物中的最高允许浓度”对该加注站经营过程中油品的毒性危害进行分析。汽油、柴油为低毒物质，为Ⅳ级轻度危害物质。本项目涉及物质毒性特征见表7-6。

表7-6      毒物特性表

名称

毒性

侵入途径

MAC（mg/m3）

窒息作用

刺激性

腐蚀性

麻醉作用

灼伤

危害等级

汽油

低毒

吸、食、皮

300

无

有

有

无

弱

Ⅳ

柴油

低毒

吸、食、皮

未制定

无

有

有

无

弱

Ⅳ

甲醇

中毒

吸、食、皮

未制定

无

有

有

有

弱

Ⅳ

乙醇

低毒

吸、食、皮

未制定

无

有

有

有

弱

Ⅳ

（5）燃烧危险性识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B表B.1及《危险化学品重大危险源识别》（GB18218-2018）表1、表2，甲醇、乙醇、汽油属于易燃液体，柴油闪点为45～55℃，属于23℃≤闪点＜61℃的易燃液体，都具有燃烧危险性。

（6）爆炸危险性判别

本项目所涉及物料汽油、甲醇和柴油均属于（HJ169-2018）及（GB18218-2018）所列爆炸性危险物质，具有潜在的爆炸危险性。

1.2风险潜势初判

（1）环境风险潜势划分

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ/Ⅳ+。

根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危害性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7-7确定环境风险潜势。

表7-7    建设项目环境风险潜势划分

环境敏感程度（E）

危险物质及工艺系统危险性（P）

极高危害（P1）

高度危害（P2）

中度危害（P3）

轻度危害（P4）

环境高度敏感区（E1）

Ⅳ+
Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

环境中度敏感区（E2）

Ⅳ

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

环境低度敏感区（E3）

Ⅲ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

注：Ⅳ+为极高环境风险

（2）P的分级确定

①危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B-突发环境事件风险物质及临界量表，汽油、甲醇、乙醇和柴油的临界量见表7-8。

表7-8   重大危险源的物质及临界量

序号

名称

危险性分类

临界量（t）

1

汽油

易燃液体

2500

2

柴油

易燃液体45℃≤闪点＜55℃

2500

3

甲醇

易燃液体

10

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

[image: image8.png]



式中：q1，q2，..，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

经过计算，建设项目Q值确定表见表7-9。

表7-9    建设项目Q值确定表

序号

危险物质名称

CAS号

最大存在总量

临界量

该种危险物质Q值

1

汽油
/

33.13
2500
0.0133
2

柴油
/

32.23
2500
0.013
3

甲醇
67-56-1

24.48
10
2.448
项目Q值

2.5943
②行业及生产工艺（M）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，本项目生产工艺及评估依据见表11。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将M值划分为（1）M>20；（2）10<M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以M1、M2、M3和M4表示。

表7-10   行业及生产工艺（M）

行业

评估依据

分值

石化、化工、医药、轻工、化纤、有色冶炼等

涉及光气及光气化工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺

10/套

无机酸制酸工艺、焦化工艺

5/套

其他高温或高压，且涉及危险物质的工艺过程a、危险物质贮存罐区

5/套（罐区）

管道、港口/码头等

10

石油天然气

石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线b（不含城镇燃气管线）

10

其他

涉及危险物质使用，贮存的项目

5

a高温指工艺温度≥300℃，高压指压力容器的设计压力（P）≥10.0MPa；

b长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价

根据上表，本项目属于“其他”行业，M值为5，则其行业及工艺风险为M4。

③危险物质及工艺系统危险性（P）分级

根据危险物质数量与临界量比值（Q）和行业及生产工艺（M），按表12确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。

表7-11  危险物质及工艺系统危险性等级判断（P）

危险物质数量与临界量比值（Q）

行业及生产工艺

M1

M2

M3

M4

Q≥100

P1

P1

P2

P3

10≤Q＜100

P1

P2

P3

P4

1≤Q＜10

P2

P3

P4

P4

根据表10、表11及表12，确定本项目P值为P4。

（3）E的分级确定

①大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性。共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7-12。

表7-12    大气环境敏感程度分级

分级

大气环境敏感性

E1

周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人

E2

周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人

E3

周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人

根据本项目环境风险受体排查情况可知，项目周边5km范围内居民区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人（约12000人），小于5万人；周边500m范围内人口总数小于500人，根据表13可知，本项目大气风险环境受体敏感程度类型为E2。

②地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7-13。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表7-14和表7-15。

表7-13   地表水环境敏感程度分级

环境敏感目标

地表水功能敏感性

F1

F2

F3

S1

E1

E1

E2

S2

E1

E2

E3

S3

E1

E2

E3

表7-14   地表水功能敏感性分区

敏感性

地表水环境敏感特征

敏感F1

排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类；

或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的

较敏感F2

排放点进入地表水水域环境功能为Ⅲ类，或海水水质分类第二类；

或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的

低敏感F3

上述地区之外的其他地区

根据本项目地表水环境风险受体排查情况可知，项目距离最近的地表水九龙河约200m，项目发生环境风险时，污染物进入九龙河的可能性较小，故本项目无地表水环境风险受体，根据表7-15可知，本项目地表水风险环境受体敏感程度类型为F3。

表7-15   环境敏感目标分级

分级

环境敏感目标

S1

发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区（包括一级保护区、二级保护区及准保护区）；农村及分散式饮用水水源保护区；自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场合洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水浴场，海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域

S2

发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个超周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域

S3

排放点下游（顺水流向）10km范围内、近岸海域一个超周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标

根据对本项目地表水环境敏感目标调查，并对照表5-16可知，本项目环境敏感目标分级为S3。

综上地表水功能敏感性分区敏感性F3及环境敏感目标分级S3，对照表5-14，本项目地表水环境敏感程度分级为E3。

③地下水

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，El为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表7-16。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表7-17和表7-18。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表7-16   地下水环境敏感程度分级

包气带防污性能

地下水功能敏感性

Gl

G2

G3

Dl

El

El

E2

D2

El

E2

E3

D3

E2

E3

E3

表7-17    地下水功能敏感性分区

敏感程度

地下水环境敏感特征

敏感G1

集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。

较敏感G2

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a
不敏感G3

上述地区之外的其他地区

a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区

根据对本项目地下水环境敏感性调查，并对照表7-18可知，本项目距离宁县水源保护区（一水厂）距离1.8km，地下水敏感程度为敏感G1。

表7-18  包气带防污性能分级

分级

包气带岩土的渗透性能

D3

Mb≥1.0m，K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定

D2

0.5m≤Mb≤1.0m，K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定

Mb≥1.0m，1×10-6cm/s<K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定

Dl

岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件

Mb：岩土层单层厚度。

K：渗透系数。

根据对本项目所在区域包气带地质资料调查，并对照表7-19可知，本项目所在区域包气带分级为D3。

综上地下水功能敏感程度G1及加注站所在区域包气带分级D3，对照表7-17知，本项目地下水环境敏感程度分级为E2。

（4）建设项目环境风险潜势判断

根据环境各要素等级（E）和危险物质及工艺系统危险性（P），确定本项目大气环境、地下水环境风险潜势为Ⅱ级，地表水环境风险潜势均为Ⅰ级。

1.3评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-19确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表7-19  评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析a

是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出的定性的说明。见附录A。

根据本项目环境风险潜势初判，本项目大气环境、地下水环境风险潜势为Ⅱ级，地表水环境风险潜势均为Ⅰ级，因此，本项目大气环境风险评价工作等级为三级，地表水环境风险评价工作等级均为“简单分析”。评价范围为项目周边5km范围，评价范围图见附图6。
2、环境风险敏感目标

项目大气、地表水、地下水环境风险评价等级均为简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录A-简单分析基本内容，环境敏感目标概况为建设项目周围主要环境敏感目标分布情况。本项目周围主要环境敏感目标见表7-20。

表7-20      环境保护目标

环境

要素

保护目标性质及名称

方位/相对厂界距离

规模

性质

名称

风险
居住

龙一村居民

EN，50-500m

约25户

居住

龙一村居民

W，8-500m

约7户

居住

龙二村
ES，2.5km
约35户

居住

邵家沟
ES，3.56km
约50户

居住

董家
ES，3.7km
约90户

居住

东塬畔
N，1.5km
约25户
居住

杨店
EN，1.8km
约16户
居住

下官庄
EN，2.35km

约32户
居住

上官庄
EN，2.8km

约54户
居住

古城村
EN，3.6km

约80户
居住

安定村
EN，4.3km

约60户
居住

金家村
N，2.5km
约40户
居住

小沟子
N，4.1km

约25户

居住

五里铺村
N，4.62km
约55户

居住

杨家屯村
N，3.9km

约16户

学校
宁县城管小学
WN，1.74km
约300人
学校
宁江小学
WN，3.26km

约350人

医院
宁县中医院
WN，3.07km

约400人

办公
宁县统办楼
WN，3.12km

约300人

居住
福林家园
WN，3.22km

约500人

办公

新宁镇人民政府
WN，1.49km
约100人
办公
宁县农牧局
WN，1.5km
约50人
办公
宁县委党校
WN，1.5km
约80人
办公
宁县城市管理局
WN，1.52km
约50人
学校

宁县第二中学
WN，1.78km
约500人
办公
宁县道路管理局
WN，1.89km
约50人
居住
九龙花园小区
WN，1.0km
约1500人
办公
宁县教育体育局
WN，1.94km
约50人
医院

宁县人民医院
WN，2.2km
约500人
居住
永馨园小区
WN，2.33km
约300人
居住
凤凰上镜小区
W，2.26km
约2000人
居住
碧水嘉园小区
W，2.51km
约200人
居住
翠珠名园小区
W，2.5km
约300人
居住

宁江村
WN，2.43km
约25户
居住

南桥村
S，2.8km
约30户

居住

井坳村
W,4.47km
约40户

居住

三里塬村
W,4.6km

约20户

居住

十里铺村
S，4.3km

约45户

地下水

一水厂
1.8km
地表水

九龙河

S  约200m

3、环境风险识别

3.1 主要风险物质及分布情况

本加注站涉及的主要风险物质为汽油、柴油、甲醇，该物质储存于储罐内，通过输送管线输送至加注机，利用加注枪对车辆进行加注作业，卸料作业在储罐区的卸料口进行。因此，加注站的主要风险物质分布在加注岛、储罐区。站区内建设储罐4具（30m3醇基汽油2具、30m3醇基柴油2具）。

3.2 环境影响途径

（1）事故易发部位及危险点辨识

①加注岛

由于汽车尾气带火星、加注过满溢出、加注机泄露、加注机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。违章用加注枪向塑料容器加注，汽油在塑料容器内流动摩擦产生静电聚集，当静电压和桶内的油蒸汽达到一定值时，就会引发爆炸。

②站房

如有气相窜入站房，遇到明火，值班人员烧水、热饭和随意吸烟、乱扔烟头余烬等，会招致火灾或爆炸。

③储罐及管道

在加注站的各类事故中，储罐和管道发生的事故占很大比例。如地面水进入地下储罐，使燃料析出；地下管沟未填实，使气相窜入，遇明火爆炸；地下储罐注入过量溢出；卸料时气相外溢遇明火引爆；储罐、卸料接管等处接地不良，通气管遇雷击或静电闪火引燃引爆。

④装卸料作业

加注车不熄火，送燃料车静电没有消散，储罐车卸料连通软管导静电性能差；雷雨天往储罐卸料或往汽车车箱加注速度过快，加注操作失误；密闭卸料接口处泄露；对明火源管理不严等，都会导致火灾、爆炸等。

⑤防雷装置

加注站已经安装规定的防雷装置，避免雷雨天容易造成设备损坏，如果产生电火花，就容易引起火灾。

（2）事故风险类型

①火灾爆炸事故

加注站燃料属易燃、易爆液体，如果在储存、输送过程发生跑、冒、滴、漏，卸料过程中如果静电接地不好或管线、接头等有渗漏，加注过程加注设备及管线出现故障或加注过程操作不当等引起燃料泄漏；燃料蒸发出来的可燃气体在一定的浓度范围内，能够与空气形成爆炸性混合物，遇明火、静电及高温或与氧化剂接触等易引起燃烧或爆炸；同时其蒸汽比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃，也会造成火灾爆炸事故。

②溢出泄露事故

储罐的溢出和泄漏较易发生。因此，储罐及输送管线的溢出、泄漏问题不能轻视。根据统计，加注站可能发生泄漏的部位、原因如下：

储罐超装外溢：高液位报警器或液位指示失灵，操作未按时检尺量。加注作业超装外溢：加注机故障及加注量估计错误（如汽车燃料箱燃料量指示偏低）等。

燃料泄漏：卸料连接及加注枪连接的软管损坏泄露，或快装接头不严密泄露或管线阀门等连接部位泄漏。

夏季燃料易发生火灾爆炸事故，与环境和燃料本身的性质有关。燃料具有挥发性，随着气温的升高，挥发性大大增强，因而作业环境比较容易达到爆炸浓度极限；有些燃料闪点比较低，夏季炎热的天气很容易达到或超过燃料的闪点，遇到火源容易起火；高温加剧了燃料的跑、冒、漏、滴，容易造成爆炸的环境；气压低气相容易蒸发积聚，从而达到爆炸浓度。在加注站日常作业中，装卸燃料作业时危险系数最高，在该时期发生事故的几率最大，事故发生较为集中。由此可以看出装卸燃料作业是事故发生的高峰期。

加注站火灾爆炸事故中，气相是最重要的可燃物，由于气相泄露而造成的火灾爆炸事故在整个加注站火灾爆炸事故中占有相当大的比例。而气相的来源很复杂，主要有以下几种：储罐泄漏燃料，输送管裂缝漏燃料，空罐内残余气相，装卸燃料时发生泄漏，加注机密封不好泄漏，排气管接装不规范，储罐人孔没有盖严，管道沟未用干沙填实等等。储罐泄露及装卸燃料泄漏是主要事故源，因项目储罐采用地埋式，且采用双层储罐形式，结合站内实际情况，该项目燃料系统主要事故源为装卸燃料泄漏。

燃料流失的原因主要有阀门使用管理（阀门）、脱岗失控和主观臆断（脱离失职）、设备腐蚀穿孔（腐蚀穿孔）、施工和检修遗留的隐患（工程隐患）、胶管脱落、其他 6 类。其中阀门使用管理（阀门）、脱岗失控和主观臆断（脱离失职）、设备腐蚀穿孔（腐蚀穿孔）、施工和检修遗留的隐患（工程隐患）是造成燃料流失（泄漏）事故的主要原因。

（3）影响途径

主要危险物质扩散途径主要有以下几个方面：

①大气影响途径：燃料泄漏后挥发进入大气环境，或者泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进入大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。

②水环境影响途径：卸车作业时，发生泄漏事故，燃料未能得到有效收集而进入周边外环境，对外环境造成影响。

③土壤、地下水影响途径：燃料泄漏通过周边地面渗透进入土壤/地下含水层，对土壤环境/地下水环境造成风险事故。
表7-21   建设项目环境风险识别表

危险单元

风险源

主要危险物质

环境风险类型

环境影响途径

可能受影响的环境保护目标

储罐区

储罐4具（30m3醇基汽油2具、30m3醇基柴油2具）
甲醇、汽油、柴油

泄露以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放

大气扩散和沉降、入渗、地面漫流

环境空气、地下水、土壤

加注岛

1台四枪加注机和1台双枪加注机
甲醇、乙醇、汽油、柴油

泄露以及火灾、爆炸等引发的伴生/次生污染物排放

大气扩散和沉降、入渗、地面漫流

环境空气、地下水、土壤

4、环境风险分析

本次环境风险分析主要考虑储罐燃料发生泄漏和火灾爆炸事故的环境影响。

4.1储罐燃料泄漏对环境的影响

（1）储罐燃料泄漏原因

储存设施的事故泄漏包括自然灾害造成的车用燃料泄漏及其他原因造成的车用燃料泄漏。

自然灾害如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的车用燃料全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。其他原因造成的车用燃料泄漏包括：

1）储罐计量仪表失灵，致使储罐加注过程中灌满溢出；

2）在为储罐加注过程中，由于存在气障气阻，致使燃料溢出；

3）在加注过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使燃料溢出；

4）输送管道腐蚀致使燃料泄漏；

5）由于施工而破坏输送管道；

6）在收发燃料过程中，由于操作失误，致使燃料泄漏。

（2）地下水、土壤风险分析

储罐和输送管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭油类、甲醇的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，无法饮用。这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层吸附大量的油类、甲醇，土壤层吸附的油类、甲醇不仅会造成植物的死亡，且土壤层吸附的油类、甲醇会随着地表水的下渗补充到地下水。

本项目采用双层罐防渗技术，并要求对储罐内外表面、罐池的内表面、储罐区地面、输送管线外表面均做防渗防腐处理，加注站一旦发生溢出与渗漏事故，燃料将由于防渗层的保护作用积聚在储罐区，加注区地面采用混凝土硬化，定期对加注机进行检修检查，加注过程中泄露量和泄露概率较小，对地下水、土壤不会造成影响。

（3）大气环境的风险分析

根据国内外研究，对突发性的事故溢料，燃料溢出后在地面呈不规则面源分布，燃料的挥发速度影响因素为燃料蒸汽压、现场风速、燃料溢出面积、燃料蒸汽分子平均重度。

本项目采用地埋式双层储罐工艺，加注站一旦发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储罐渗漏，燃料渗漏量较小，再由于受储罐罐基及防渗层的保护，渗漏出的燃料将积聚在储罐区。储罐区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，燃料将主要通过储罐区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，定期对加注机进行检修检查，加注过程中泄露量和泄露概率较小，且加注区较开阔，大气扩散较好，对大气环境影响较小。

4.2 加注站着火或爆炸对环境的影响

加注站属一级防火单位，储罐的燃烧或爆炸引起的后果相当严重，不但会造成人员伤亡和财产损失，大量燃料的泄漏和燃烧，也将给大气环境和地表水及土壤环境造成严重污染，尤其是对土壤的污染影响将是一个相当长的时间，被污染的土壤中的各种生物及植物将全部死亡，被污染的土壤得到完全净化，恢复其原有的功能，需要十几年甚至上百年的时间。

（1）火灾后果

本站加油单元采用卧式油罐埋地设置，根据《汽车加油加气站设计与施工规范(条文说明)》 (GB50156-2002)，采用卧式油罐埋地设置比较安全。从国内外的有关调查资料统计来看油罐埋地设置，发生火灾几率很少。即使油罐发生着火，也容易扑救。例如，1987年2月4日，北京市和平里加油站油罐进油口着火，用干粉灭火器很快被扑灭，没有影响其他设施， 没有造成灾害。英国石油学会《销售安全规范》讲到，石油(即汽油类)只要储存在埋地罐内，就没有发生火灾的可能性。本项目采用埋地油罐，火灾爆炸危害较小，为了使环境风险降到可接受的程度，建设单位必须选择正确的安全事故防范措施或控制评价单元的危险，以提高整个加油站的安全可靠性。

加油站火灾燃烧物质主要是加油站储罐的柴油、汽油，柴油、汽油为烃类物质，燃烧产物主要为CO2和H20，毒性不大。因此本项目火灾对周围居民的影响主要为火灾爆炸危害。

火灾事故燃烧因子对环境的影响

成品油燃烧过程中由于油品的急剧燃烧所需的供氧量不足，属于典型的不完全燃烧，因此燃烧过程中将产生CO，会对周围环境产生影响。

短时间内成品油的急剧燃烧产生的CO浓度不能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012)、《工业场所有害因素职业接触限值化学有害因素》（GBZ2.1-2007)和《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010)的相关质量标准要求。因此项目储油罐发生火灾事故情况下，燃烧过程中产生的CO对外环境空气质量影响较大，对周围敏感点的影响主要为附近居民。在短时间接触容许浓度范围内的人员虽不会构成致命伤害，但可能引起轻度不适。因此，建设单位应加强站场火灾事故应急预案，积极开展公众环境风险事故预防教育和应急知识培训，一旦发生火灾爆炸事故，及时疏散周围人员，避免造成人员伤亡和财产损失。

5、环境风险防范措施

5.1加注站选址及总平面布置 

该站为三级加注站，项目与周边的公共建筑、厂外道路的间距符合《车用甲醇燃料作业安全规范》（工信厅节〔2015〕129 号）、《车用甲醇燃料加注站建设规范》（工信厅节【2015】129号）以及《汽车加油加气加氢站技术标准》的公告（GB50156-2021）的防火间距规定。站内平面布置功能分区明确。

5.2加注站的基本设施与条件

（1）加注站储罐的结构、材质、防腐、安装及各种附件等符合安全要求。普通单层储罐由于常年埋于地下，容易受到地下水气的侵蚀以及电解腐蚀，该项目采用作了加强防腐的钢制双层储罐，保证了泄漏物不会直接渗漏污染土壤和水源。双层储罐设置渗漏检测系统，便于储罐泄漏时能及时发现。

（2）加注站的工艺系统压力、温度等参数及防腐要求均符合规范要求。

（3）工作人员必须熟悉储罐布置、管线分布和阀门用途；输送物料必须防止静电产生、防止雷电感应，引起火灾；装卸物料注意液面，确保物料不从储罐溢出；定期检查管道密封性能，保持呼吸阀工作正常；加强罐内物料必须按规定控制温度；储罐清理和检修必须按操作规程执行，认真清洗和吹扫，取样分析合格，确认无爆炸危险后进行操作。

5.3罐区防范措施

（1）储罐采用卧式双层罐，并配套三次气相回收系统；

（2）储罐外表面采用符合标准的防腐设计；

（3）储罐间距满足规范要求；

（4）储罐的各接合管均设在储罐的顶部；

（5）储罐的进料管向下伸全罐内距罐底0.2m处，出料管的底端设置底阀；

（6）各储罐均设带有高液位报警功能的液位计，采用符合规定的溢料控制措施；

（7）储罐进行防雷、防静电设置；

（8）各储罐均采用独立的通气管，通气管高出地面5m以上，通气管管口安装阻火器。

（9）设置地埋储罐的防渗池，在储罐外围起到二次防渗保护作用，防渗池应采用防渗混凝土浇筑为一体。

5.4卸料作业防范措施

（1）制定卸料作业规范，对员工进行培训，要求员工严格按照卸料作业规范卸料；

（2）卸料作业采用气相回收系统，将挥发出来的气相通过同气管返回罐车；

（3）控制卸料速度，防止卸料过程静电产生；

（4）卸料前做好罐车静电接地，停止加注作业；

（5）卸料气相回收系统严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》的要求进行。

5.5加注作业防范措施

（1）制定加注作业规范，对员工进行培训，要求员工严格按照规范加注；

（2）加注作业过程采用气相回收系统，控制加注气相回收系统气液比，并定期进行检测；

（3）控制加注速度，避免加注过程中静电发生；

（4）加注软管配备拉断截至阀，防止加注时溢料和滴料；

（5）严格按照规程操作和管理气相回收设施，定期检查、维护并记录备查。

5.6防雷及防静电措施

（1）防雷设计应符合《建筑物防雷设计规范》现行版本的要求。

（2）施工方应按照相关规范的要求及设计中提出的要求对防雷接地设施进行施工安装，并做好检测记录。装置运行过程，应按规定对防雷接地设施进行定期检测，对损坏或不符合要求的防雷接地设施应进行更换。

（3）根据《汽车加油加气加氢站技术标准》的公告（GB50156-2021），项目加注站的供电负荷为二级，所有建、构筑物的电气设计、电力设备的选择均符合《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）及相关规范的规定，其防雷接地电阻小于4Ω；燃料管道进出站始末端和分支处的接地装置，接地材料为镀锌编织带，跨接于阀门、流量计等设备金属连接法兰上，防止电荷集聚，确保设备安全运行，其接地电阻不大于30Ω；根据《石油化工静电接地设计规范》（SH3097-2000）的规定，加注岛的静电接地电阻小于4Ω。

（4）静电接地设施安装完毕后，必须按规范要求对其进行测试，以检测其是否能满足规范规定的电阻值的要求。运行中，也应加强对静电接地设施的定期检测。

5.7自控、信息系统

（1）站内应设置紧急切断系统，在加注现场工作人员容易接近的位置、控制室或值班室内设置启动开关，紧急切断系统应只能手动复位。

（2）储罐装设磁致伸缩液位计，液位计选用本质安全型，液位信号送至站房内的液位二次表，进行高低液位报警。隔爆等级ExiaIICT4。

（3）液压装置为撬装设备由现场装置和室内 PLC 机柜组成，各级入口、总出口压力、温度仪表现场显示、远传、紧急联锁、阀门控制等。

5.8物料泄露防范措施

（1）发现车辆装卸料过程中泄露，应及时终止，关闭阀门等措施。

（2）本工程建设采用优质设备及管材，定期检查。

（3）加强操作人员岗位培训，熟悉操作规范程序，做到防患于未然。

5.9站外人员安全防范措施

做好内部管理工作的同时，加强对站区外来人员、车辆的管理，站区内严禁吸烟，禁带任何火源，传呼机、手机应关机，汽车熄火后加注等制度，防止外来因素造成事故。

5.10规范安全防护措施

（1）为操作工配备必要的劳保防护口罩、手套、防护镜等劳动保护，现场配备长管呼吸器、空气呼吸器、洗眼器、氧气袋、应急灯、排风扇等应急设施；

（2）在防爆区域按设计规范使用合格的防爆电器设备和仪器仪表，采取有效的防雷、防静电措施；

（3）温度、压力等关键工艺参数设双测量点，并通过计算机监测、记录，设超限声光报警；

（4）现场按规定设置可燃气体报警器和有毒气体报警器；

（5）厂区配备规范的消防设施，作到安全设施与主体工程同时设计、同时安装、同时投用；

（6）现场配备合理的消防器材和工具，配备通风橱、急救箱等设施。

5.11消防管理

（1）明火管理制度

站内严格烟火管理、禁止烟火，营业室内不准明火取暖；临时动用明火，必须报经当地公安部门和上级主管部门批准，采取可靠防护措施后方可进行，并密切配合施工人员、监护人员共同落实好安全防火措施；经批准建立后的明火电，要有管理制度，做到有固定地点、有专人负责、有安全措施、有灭火器材，上岗人员不准携带火柴、打火机等火种和纸烟；不准拖拉机、柴油车进站，三轮车、摩托车必须熄火进站、出站发动，汽车进站先熄火后加注；

在春节、灯节及周围居民燃放鞭炮时，要采取安全措施，用石棉布将灌口封好，并做好监护工作；及时清除站内树叶、杂草和油污，油墩布和油棉纱要妥善保管、定期更换；任何人员不准将易燃、易爆品带入加注站。

（2）消防器材管理

为确保加注站安全，所配备的消防器材要保持良好的预备状态，做到使用时灵敏有效、万无一失。检查保养时要做到轻拿轻放、避免损坏，每半年检查一次，发现问题及时更换。

（3）义务消防队规定

为确保加注站安全营业，加注站全体工作人员均为义务消防员、要做到：必须做到“三懂、三会”，一旦发生火灾，能迅速到位，按照灭火源展开补救；要定期学习消防的技术知识，并进行必要的挤出训练；对接卸料重点部位，要严格执行操作规程，杜绝违章操作；要经常检查本岗位的安全，发现不安全隐患时向站长汇报。

（4）罐车接卸过程管理

罐车进站后，接卸人员引导车辆进入接卸地，其它车辆及无关人员一律退出现场，接好地线，待车静置5分钟后，方可开始卸料；卸料前要切段所属加注机电源，管好明火，备好消防器材；卸料前用钢卷尺进行储罐液面计量时，钢卷尺应紧贴计量孔铝槽，徐徐下尺（或提尺），不允许钢卷尺贴在计量孔其它位置上下尺；核实罐车与本站要货记录的品种、数量是否相符，填写加注站进油核对单；上车检查右面是否达到标高，对燃料进行感官测试，发现异常要做好记录，并通知业务部门经批准后再接卸；密封卸聊时要确认料管口是否接好，卸料闸阀的开启要先大后小以控制流速，防止产生静电，不得从计量孔接卸；罐车必须有专人看守，注意周围环境安全，卸完后要上罐车检查是否卸净，控净罐内余料，关闭灌口铁盖时，要轻拿轻放，严禁撞击，收好输送管，拆除地线，引导罐车出站；卸料后要静置30min在进行计算，严禁敞开罐车口盖卸料。

（5）当气相设施发生火灾时，应迅速采取切断气源或降低压力的方法控制火势，安排专人监控管内压力，保持好事故现场，防止产生次生灾害，然后根据现场情况确定是否需要灭火，并确定灭火方案。加注站设施发生火灾时立即关闭出站阀门，切断气源并进行降温，防止设施受热爆炸。火灾消除后，应对管道和设备进行全面检查，消除隐患。

5.12环保岗位职责

加注站需制定环保管理制度、责任制、操作规程和应急预案，成立安全管理岭导小组，确保加注站运营安全。

5.13防火、防爆对策措施

（1）建构筑物的耐火等级、建筑材料、安全疏散等的设计必须满足《汽车加油加气加氢站技术标准》的公告（GB50156-2021）的有关规定和要求。

（2）加注棚的承重钢框架、支架、裙座、管架等应按照《汽车加油加气加氢站技术标准》的公告（GB50156-2021）的规定和要求进行耐火保护设计。

（3）涂有耐火层的钢结构构件，其耐火极限不应低于1.5h。如果耐火层选用防火涂料时，应采用厚型无机材料并能适用于烃类火灾的防火涂料。

（4）根据《汽车加油加气加氢站技术标准》的公告（GB50156-2021）的规定，项目站内配置符合相关要求灭火器材。

（5）设备、管道等必须采取良好的密封措施，防止可燃物料泄漏到操作环境中，要有可燃气体浓度检测仪，杜绝火灾、爆炸事故。

（6）爆炸危险场所的划分及设备防爆等级的确定应根据《火灾爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-92)的规定进行，本项目的经营区及储存区属爆炸危险区、区内的电气设备、开关等均应为防爆或隔爆型，其设计、选型、配线、安装等应满足该规范的要求。

（7）罐车卸料必须采用密闭卸料方式，罐车卸料宜采用卸料气相回收系统。

5.14工艺系统安全防范措施

（1）罐车卸料采用密闭卸料方式，罐车卸料时用的卸料连通软管、气相回收连通软管，应采用导静电耐油软管；连通软管的公称直径大于50mm。

（2）罐车卸料采用卸料气相回收系统，采用卸料气相回收系统时，应符合下列规定：

①罐车上的气相回收管道接口，设手动阀门；

②密闭卸料管道的各操作接口处，设快速接头及闷盖。在站内气相回收管道接口前设手动阀门；

③加注站内的卸料管道接口、气相回收管道接口设在地面以上。

（3）加注站采用储罐装设潜油泵的一泵供多机（枪）的配套加注工艺，加注枪采用自封式加注枪，流量不应大于60L/min；埋地工艺管道外表面的防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY 0007的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。

（4）储罐通气管的设置，应符合下列规定：

①储罐的通气管，单独设置；

②管口高出地面5m以上；

③通气管的公称直径大于50mm；

④通气管管口应安装阻火器。

5.15安全色、安全标志等对策措施

（1）凡容易发生事故或危及生命安全的场所和设备，以及需要提醒操作人员注意的地点，均应设置安全标志，并按《安全标志及其使用导则》(GB 2894-2008)进行设置。

（2）凡需要迅速发现并引起注意以防发生事故的场所、部位均应涂安全色。安全色应按《安全色》(GB 2893-2008)选用。

（3）经营场所与作业地点的紧急通道和紧急出入口均应设置明显的标志和指示箭头。

5.16加注站建、构筑物应采取安全措施

（1）站房及其它附属建筑物的耐火等级不应低于二级。

（2）汽车加注场地宜设罩棚，罩棚的设计应符合下列规定：

①罩棚应采用不燃烧材料建造；

②进站口无限高措施时，罩棚的净空高度不应小于4.5m；进站口有限高措施时，罩棚的净空高度不应小于限高高度。

③罩棚遮盖加注机的平面投影距离不宜小于2m。

④罩棚设计应计及活荷载、雪荷载、风荷载，其设计标准值应符合现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009的有关规定。

⑤罩棚的抗震设计应按现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定执行。

（3）站房可由办公室、值班室、营业室、控制室和小商品便利店组成，不得经营住宿、餐饮和娱乐设施。

（4）加注站内可设置花坛，但不得种植油性植物。

（5）在进行建、构筑物基础设计时应充分考虑所在地的地质情况，对相应位置基础做强化地基处理。

（6）建筑物应符合建筑设计标准，其基础、建筑应按抗当地震烈度设防。

5.17消防设施布置对策措施

（1）消防设施要经常检修，保证其性能良好和使用的可靠性。 

（2）站内应按规范要求配置灭火器，配置数量、型号等应满足《建筑灭火器配置设计规范》现行版本的要求。

5.18加强“三同时”管理

（1）在主体工程施工的同时，必须同时进行安全、工业卫生、环保、消防设施的施工，确保配套设施完善。

（2）在施工过程中，应有人负责安全、卫生、环保、消防设施的施工监督检查，及时纠正施工中的缺陷。

（3）竣工验收工作应有安全、卫生、环保、消防设施的组织参加。凡安全、卫生、环保、消防设施没有与主体工程同时建成，经考核达不到原设计要求的，均不能验收。

5.19运输的技术要求措施

（1）储存要求

应储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源。仓内温度不宜超过30℃。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放。储存区内的照明、通风等设施应采用防爆型。要有防火防爆技术措施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。灌装时应注意流速(不超过3m/s)，且有接地装置，防止静电积聚。

（2）运输技术要求

运输时限使用钢制罐车装运，装运前需报有关部门批准。运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

5.20渗漏防范措施

本项目储罐储存在储罐池内，间隙用沙填充，建设单位应对储罐内外表面、罐池、罐区地面、输送管线外表面等采取防渗防腐处理。储罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY 0007的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。加注管线应采用固定工艺管道，且采用无缝钢管，在对钢管有严重腐蚀作用的土壤地段直埋管道时，可选用耐油、耐土壤腐蚀、导静电的复合管材。加注站一旦发生溢出与渗漏事故，燃料将由于防渗层的保护作用，积聚在罐池内。

建设单位应加强储罐与管道系统的管理与维修，使整个储存系统处于密闭化，严格防止跑、冒、滴、漏现象发生。

5.21事故废物处置措施

事故发生后，产生的消防废物如消防沙、灭火毯及废弃消防器材等属于危险废物，对照《国家危险废物名录》，由危险化学品、危险废物造成的突发环境事件及其处理过程中产生的废物，可按事发地县级以上地方环境环保主管部门提出的应急处置方案进行处置或利用，处置或利用过程可不按危险废物进行管理。

5.22其他对策措施及建议

项目配备有干粉灭火器、二氧化碳灭火器、消防砂以及灭火毯等设施，发生火灾、泄露后使用以上设备，无消防废水产生，且项目罐区每个储罐分别设置储罐隔池，罐区发生泄露后，液体全部收集于储罐隔池内，泄露于地面的液体采用消防沙等覆盖收集，因此项目无需设置事故池。

（1）委托具有相应资质的单位对项目进行设计、施工、监理、安装。

（2）埋地储罐应做好储罐的防腐泄漏措施。

（3）严格按照《岩土工程勘察报告》中的要求施工、修建。

（4）站址周边其他后建的各类建构筑物，必须与本工程之间保证满足《汽车加油加气站设计与施工规范》现行版本要求的间距。

（5）设计单位应严格依据《汽车加油加气加氢站技术标准》的公告（GB50156-2021）的要求进行设计。

（6）设计单位及业主单位在项目设计、设立过程中，严格依据《汽车加油加气加氢站技术标准》的公告（GB50156-2021）的要求，保证通气管管口与站外建构筑物及站内装置设施之间的防火间距满足规范要求。

（7）业主应严格依据安全设施设计专篇的要求进行施工、安装。

6、突发环境事故应急预案

对于危险源控制的重要组成部分是如何降低重大事故危害后果。降低事故后果的重要组成部分之一是应急方案，它不能被良好的标准所代替。事故应急预案的总目标是：将紧急事故局部化，若可能则予以消除，尽量缩小事故对人和财产的影响。消除事故一定要求操作人员和紧急事故应急处理人员迅速行动。降低事故后果包括：营救、急救、疏散和恢复正常生产等。

由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及的系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。为应对风险可能产生的水污染、环境污染事件以及生态破坏事故，建设单位应根据不同类型的环境风险突发性，针对加注站火灾、爆炸、燃料泄漏等风险事故，全面的、具体而细致的风险应急预案，并作为工程竣工环保验收的依据。预案主要内容：

6.1应急计划

（1）应急小组

加注站应成立应急小组，作为处理应急、突发事件的组织机构，组长由加注站经理担任，成员由本站工作人员组成。险情发生应急组长即为应急指挥。

应急小组成员名单：组长：站长；

成员：工作人员。

（2）应急职责

应急组长职责：负责应急状态的起始、应急组织，有权调动站内各种资源进行应急处理。负责各部门之间的协调及信息传递，保障物资供应、交通运输、医疗救护、通讯、消防等各项应急措施的落实，承担各级应急抢救救助、恢复生产等任务。

应急人员职责：在险情发生后，立即派人报警并执行应急程序，在力所能及的范围内尽可能控制险情带来的后果，无法控制时撤离现场。

现场指挥：指挥现场人员灭火和急救等。

对外联络员：负责和医院、消防、公安部门等单位联络。

后勤保障员：负责提供灭火物资及工具，作好现场警戒。

应急抢险组：负责组织当班人员对事故发生时的初步处理，防止事态扩大。

当班员工：负责发生事故时按要求处理，并在现场指挥下参加事故处理。负责人员的疏散及加注站周边的警戒。

（3）应急原则

①先救人后救物；

②一切行动听指挥；

③立即疏散无关人员并指挥人员撤离现场；

④发现有人中毒窒息时，应立即抢救至空气新鲜的上风口处；

⑤烧伤人员要注意保护创面；

⑥将火灾附近贵重物品、资料以及易燃、易爆、有毒、腐蚀性的物品尽量移至安全地点。

（4）应急报告程序

①事故发现者立即报告现场站长；

②视事故类型立即通知公安部门、消防队、急救中心，封锁公路进出口，防止过往车辆进入加注站事故影响范围内。

③联系加注站经理及时报告主管上级。

（5）报警和通讯联系方式

①紧急情况报警——火警：119急救中心：120公安报警：110；

②发现火情——应及时拨打火警电话119。

③报警时应讲清以下内容：1）着火单位名称、详细地址；2）着火部位、着火物质、火情大小；3）报警人姓名、报警电话号码；4）到加注站门口或就近路口迎接消防车。

④如事故重大，及时通知周边企业和居民采取防护措施，必要时疏散到安全的地方，并请求社会支援，同时向110、120报警。发生事故或突发事件后，立即在第一时间内向公司领导和安全部门报告情况，并向当地的安全监督或相关部门汇报。

⑤内部联络。1）事故发现者先报告应急组长，并采取相应的措施。2）应急组长或现场指挥立即组织现场救援。3）对外联络员视事故类型立即通知消防队、公安或急救中心。要讲清楚事故部位，事故发生地点、时间，事故性质(火灾或爆炸)，危险程度，有无人员伤亡及报警人的姓名、联系电话。4）对外联络员向加注站经理报告事故情况，加注站经理到达后，现场指挥自动升级，各类信息向上级指挥集中。

（6）应急演练

①加注站每年应组织不少于二次的应急预案模拟演练，具体演练计划、实施方案、日期由加注站提出，报区域分公司批准。

②演练由区域分公司指导，站经理组织，加注站全体员工参加。

③演练结束后，要整理演练记录，包括对演练计划、实施方案、演练时间、取得的效果、存在的不足及改进意见等进行书面总结，由区域分公司建立专门档案。

④演练档案内容包括：演练计划、实施方案、演练时间、取得的效果、存在的不足及改进意见、现场照片、讲评材料等。

⑤演练档案保存期暂定3年。

对加注站来说，事故应急预案在防火、防爆方面应包含以下内容：

A、容易发生火灾、爆炸事故的部位，应制定紧急情况下的逃生路线图，并确定安全出口及符合安全要求的安全疏散距离。

B、火灾、爆炸发生时的基本应急步骤、控制火势的方法、灭火的基本方法及发生爆炸时的紧急对策措施。

C、初期火灾以及重大火灾的扑救方法。

基本应急救援培训是对参与应急救援行动所有相关人员进行的最低程度的培训，要求应急救援人员了解和掌握如何识别危险、如何采取必要的应急措施、如何启动紧急警报系统、培训尤其重要，因此，培训中要加强与灭火操作有关的训练，强调火灾、爆炸事故的不同应急水平和注意事项等内容。其次，为了提高该加注站救援人员的技术水平与救援队伍的整体能力，以便在发生事故时的救援行动中，达到快速、有序、有效的进行处置，应经常性地开展应急救援训练和演习。

为保证应急救援工作的有效实施，应按照规定配备相应的应急救援装备，选择装备要根据实用性、功能性、耐用性和安全性，以及客观条件配置。平时应做好装备的保管和检测工作，使其处于良好的备用状态，一旦发生事故就能立即投入使用。常用的应急设备与工具应包括：便携式灭火器、灭火毯、消防砂、防护服、手套、靴子、对讲机、移动电话、电话、急救箱、处理漏油或跑油工具、应急防爆电筒、防爆工具等以及一些必要的资料、参考书籍、材料清单、图纸等。

（7）应急救援保障

①内部管理。在主管部门的领导下，结合日常安全管理，采取一切有效手段和措施，预防事故发生；按照应急方案，积极控制事故升级和蔓延，抢救伤员，保护财产安全。

②外部救援。事故发生后，对外联络员迅速将事故情况简明扼要通报当地政府、公安消防部门、医院，积极争取其支援和帮助，接受政府的指令和调动。及时将伤员转移到安全地带，妥善做好事故善后工作。

③积极主动与当地新闻媒体沟通，向广大群众做好解释、说明、疏导工作。

（8）分级响应条件

加注站应急响应分为站内响应和社会支援。加注站经理负责确定是否对所发生紧急事件发出救援请求。可以由加注站控制的紧急情况，立即启动应急处臵预案，事后按规定向主管部门报告。超出加注站处理能力的紧急情况，及时向有关部门通报，请求社会力量支援。应急救援及响应应注意：1）立即采取有效措施，疏散邻近单位、周边群众、过往车辆和人群；及时与当地政府、公安消防部门、医院取得联络。2）立即通报全体员工，启动事故应急救援程序，并按照疏散、撤离方案做好疏散、撤离工作。3）迅速报告主管单位，请求指导和支援。

（9）应急响应结束

①在当地有关部门的指导下，经有资质的部门从灾害影响区域内抽取样本，进行检测，环境条件达到规定范围。

②经建筑管理或设计部门对各建（构）筑物的强度等指标进行全面检测和评估，拆除不符合使用条件的建（构）筑物，或对其进行加固，使其符合规定指标，并符合安全使用条件。

③在上述1、2项检验结果全面符合后，经当地主管部门确认，已经符合安全生产条件后，撤除警戒标志，撤消危险区隔离。

④由经理组织全体人员分批次有序返回，恢复正常的生产工作秩序。

⑤在上级有关部门和有关政府部门岭导下，全面剖析事故原因，总结救援工作，对全员重新进行教育，形成永久档案，交有关单位和部门存档。

（10）应急预案培训

①每年年初，由各片区公司负责对全员进行一次应急预案专项培训。培训计划、材料、试卷应报主管单位批准。

②新员工上岗前必须进行专项培训。

③每次培训时间不得少于2小时，培训要做好记录。考试采取闭卷形式，由主管单位主持。考试不合格者应重新培训。

6.2应急预案

为保证企业及人民生命财产的安全，防止突发性重大化学事故发生，并在发生事故时，能迅速有序地开展救援工作，尽最大努力减少事故的危害和损失。

根据本项目环境风险分析的结果，对该项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要见表7-22，供建设单位决策人参考。

表7-22   环境风险突发事故应急预案

序号

项目

内容及要求

1

总则

2

危险源情况

详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险

3

应急计划区

生产区、储存区、临近地区，危险目标为加注站；

保护目标为项目周围大气、地下水、地表水等的环境敏感目标。

4

应急组织机构、人员

由加注站内专人负责——负责现场全面指挥，专业救援队伍--负责事故控制、救援和善后处理临近地区：由加注站内专人负责——负责加注站附近地区全面指挥，救援、管制和疏散

5

应急状态分类应急响应程序

环保预案的级别分为三级，一级为特大事故、二级为重大事故、三级为一般事故。规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序，建立对应的事故处理程序和处理范围。

6

应急设施设备与材料

生产区：防火灾事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散，主要是水或低压蒸汽幕、喷淋设备、防毒服和中毒人员急救所用的一些药品、器材

临界地区：烧伤、中毒人员急救所用的一些药品、器材

7

应急救援保障

企业应配备必要的应急设施及设备和器材；事故易发的工作岗位配备必需的防护用品等。

8

报警、通讯联络方式

规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管制等事项

8

应急环境监测及事故后评估

发生事故时，要保证现场的事故处理设施和全厂的应急处理系统能够紧急启动，并对事故产生的污染物进行有效的控制，同时启动当地的环境应急监测系统。由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据

9

应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材

事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄漏物，降低危害；相应的设施器材配备

临近地区：划分腐蚀区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备

10

应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康

事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案

临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案

11

应急状态中止恢复措施

事故现场：规定应急状态终止秩序：事故现场善后处理，恢复生产措施；

临近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施

12

人员培训与演练

应急计划制定后，平时安排事故处理人员进行相关知识培训进行事故应急处理演练；对加注站内工人进行安全卫生教育

13

公众教育、信息发布

对加注站临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息

14

记录和报告

设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理

15

附件

准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料

项目建设单位应按上述应急预案纲要详细编制突发环境事件应急预案，以实行有效的管理。

7、结论

综上所述，加注站汽油、柴油的存储量小于临界量，甲醇的存储量大于临界量，经环境风险潜势判定，地表水环境风险潜势为Ⅰ级，风险评价等级为简单分析，大气环境、地下水环境风险潜势为Ⅱ级，风险评价等级为三级评价。项目存在泄漏以及火灾、爆炸引发的次生污染物风险类型，其环境风险影响范围主要集中在站内。站区内采取一系列事故防范措施，制定完备的环境风险应急预案，当出现事故时，通过采取紧急的工程应急措施和必要的社会应急措施，环境风险的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状。事故环境风险为可接受水平。

因本站主要开展危险化学品销售业务，本评价仅从环境保护的角度出发分析项目产污、排污情况及与周围环境的相互关系，运营过程中涉及消防安全等相关问题，应以消防安全管理部门意见为准，建设单位应认真执行加注站运营的相关规定和要求，做好相应的防范措施。

项目环境风险简单分析内容表详见表7-23，环境风险自查表见表7-24。
表7-23  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

车用甲醇加注站建设项目
建设地点

（甘肃）省

（庆阳）市

（/）区

（宁）县

（/）园区

地理坐标

经度

E：107°55'57.78"

纬度

N：35°29'26"

主要风险物质及分布

汽油、柴油、甲醇，主要分布在埋地储罐、输送管道和加注机处

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

1、燃料泄漏后挥发进入大气环境，或者泄漏发生火灾爆炸事故时伴生污染物进入大气环境，通过大气扩散对项目周围环境造成危害。

2、卸车作业时，发生泄漏事故，燃料未能得到有效收集而进入周边外环境，对外环境造成影响。

3、燃料泄漏通过周边地面渗透进入土壤/地下含水层，对土壤环境/地下水环境造成风险事故。
风险防范措施要求

1、卸料区：储罐采用卧式双层罐埋地设置，储运车卸料采用密闭卸料方式，卸料口设置快速接头及密封盖；储罐设置液位仪，具有高液位报警功能；设置加注站管理系统；并设置卸料防溢阀，当卸料液位达到储罐容积的 90%时，卸料防溢阀自动关闭，停止进料；储罐的通气管分开设置，高出地面高度不小于 4m。通气管端部设有防雨型阻火器，能够在发生火灾时阻止火焰经通气管进入储罐；储罐区域旁设置消防器材箱，且备有消防沙等应急物资。

2、加注岛：站内设有紧急切断系统，可在事故状态下迅速切断加料泵，加料枪采用密封式加注枪并配备拉断阀及紧急切断按钮，同时配置手提式干粉灭火器等应急物资。

3、站区：设置摄像头监控系统，备有灭火器、消防沙等应急物资。

4、其他：站区内地面全部硬化，以避免燃料泄漏时污染周边土壤和地下水体。

表说明（列出项目相关信息及评价说明）

加注站汽油、柴油、乙醇的存储量小于临界量，甲醇的存储量大于临界量，经环境风险潜势判定，地下水、地表水环境风险潜势为Ⅰ级，风险评价等级为简单分析，大气环境风险潜势为Ⅱ级，风险评价等级为三级评价。项目存在泄漏、火灾、爆炸事故类型，其环境风险影响范围主要集中在站内。站区内采取了一系列事故防范措施，制定了完备的环境风险应急预案，当出现事故时，通过采取紧急的工程应急措施和必要的应急措施，环境风险的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状。事故环境风险为可接受水平。

表7-24   环境风险评价自查表

工作内容

完成情况

风险调查

危险物质

名称

汽油

柴油

甲醇

存在总量/t

36.24

32.23
23.66
环境敏感性

大气

500m范围内人口数<500人

5km范围内人口数<50000人

每公里管段周边200m 范围内人口数（最大）

人

地表水

地表水功能敏感性

F1

F2

F3■

环境敏感目标分级

S1

S2

S3■

地下水

地下水功能敏感性

G1■

 G2

G3

包气带防污性能

D1

D2

D3■

物质及工艺系统危险性

Q 值

Q﹤1

1≤Q≤10■

10≤Q≤100

Q>100

M 值

M1

M2

M3

M4■

P 值

P1

P2

P3

P4■

环境敏感程度

大气

E1

E2■

E3

地表水

E1

E2

E3■

地下水

E1

E2■

E3

环境风险潜势

IV+
IV

III

II■

I

评价等级

一级

二级

三级■

简单分析

风险识别

物质危险性

有毒有害

易燃易爆■

环境风险类型

泄露■

火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放■

影响途径

大气■

地表水■

地下水■

事故情形分析

源强设定方法

计算法

经验估算法

其他估算法■

风险预测与评价

大气

预测模型

SLAB

AFTOX

其他■

预测结果

大气毒性终点浓度-1最大影响范围   /  m

大气毒性终点浓度-1最大影响范围   /  m

地表水

最近环境敏感目标   /   ，到达时间  /  h

地下水

下游厂区边界到达时间  /  d

最近环境敏感目标  /  ，到达时间
 /  d

重点风险防范措施

1、卸料区：储罐采用卧式双层罐埋地设置，储运车卸料采用密闭卸料方式，卸料口设置快速接头及密封盖；储罐设置液位仪，具有高液位报警功能；设置加注站管理系统；并设置卸料防溢阀，当卸料液位达到储罐容积的 90%时，卸料防溢阀自动关闭，停止进料；储罐的通气管分开设置，高出地面高度不小于 4m。通气管端部设有防雨型阻火器，能够在发生火灾时阻止火焰经通气管进入储罐；储罐区域旁设置消防器材箱，且备有消防沙等应急物资。

2、加注岛：站内设有紧急切断系统，可在事故状态下迅速切断加料泵，加料枪采用密封式加注枪并配备拉断阀及紧急切断按钮，同时配置手提式干粉灭火器等应急物资。

3、站区：设置摄像头监控系统，备有灭火器、消防沙等应急物资。

4、其他：站区内地面全部硬化，以避免燃料泄漏时污染周边土壤和地下水体。
评价结论与建议

加注站汽油、柴油、乙醇的存储量小于临界量，甲醇的存储量大于临界量，经环境风险潜势判定，地下水、地表水环境风险潜势为Ⅰ级，风险评价等级为简单分析，大气环境风险潜势为Ⅱ级，风险评价等级为三级评价。项目存在泄漏、火灾、爆炸事故类型，其环境风险影响范围主要集中在站内。站区内采取了一系列事故防范措施，制定了完备的环境风险应急预案，当出现事故时，通过采取紧急的工程应急措施和必要的应急措施，环境风险的影响是短暂的，在事故妥善处理后，周围环境质量可以恢复原状。事故环境风险为可接受水平。
注：“”为勾选项，“
”为填写项。




2206.2





175.2





职工生活





45.42





绿化





140.16





35.04





45.42





化粪池





图2-1  项目水平衡图





单位：m3/a





近期委托拉运至宁县污水处理厂，远期待管网布设完成后，排入市政污水管网





140.16





基础工程





配套工程





装饰工程





主体工程





工程验收





运行使用





挖方





回填





生活垃圾





建筑垃圾





施工营地不设生活区，依托公用设施解决





产生量少，管理回收及时清理施工区域





噪声





扬尘、废气





建筑废水





生活废水





依托公用设施解决





临时沉淀池





回用





大气环境





声环境





N1








G1-2








G1-3





G1-1








潜油泵








槽罐车








加注枪








加注机





一次气相回收








三次气相








二次气相回收








地下储罐








卸料管自流








汽车油箱








G3 S1








定期清罐












_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

