建设项目环境影响报告表

(报批稿)

建设项目：庆阳弘能实业有限公司长庆桥生产

基地甲醇锅炉建设项目

建设单位(盖章)：庆阳弘能实业有限公司

编制日期：2020年5月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别――按国标填写。

4、总投资――指项目投资总额。

5、主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 建设项目基本情况

| 项目名称 | 庆阳弘能实业有限公司长庆桥生产基地甲醇锅炉建设项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 庆阳弘能实业有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 刘柏林 |  |  | 联系人 | 王永刚 |  |  |
| 通讯地址 | 庆阳市西峰区温泉乡地庄村 |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13139469933 |  | 传真 | — | 邮政编码 | 745217 |  |
| 建设地点 | 庆阳弘能实业有限公司长庆桥生产基地院内西侧 |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | / |  |  | 批准文号 | / |  |  |
| 建设性质 | 新建■扩建□技改□ |  |  | 行业类别 及代码 | D4430热力生产和供应 |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 100m2 |  |  | 绿化面积 （平方米） | / |  |  |
| #### 总投资 #### （万元） | # 50 | 其中环保投资（万元） |  | 15 | 占总投资比例 |  | 30% |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  |  | / |  |  |
| ## 一、项目建设背景 根据《大气污染防治行动计划》：“全面整治燃煤小锅炉。加快推进集中供热、“煤改气”、“煤改电”工程建设，到2017年，除必要保留的以外，地级及以上城市建成区基本淘汰每小时10蒸吨及以下的燃煤锅炉，禁止新建每小时20蒸吨以下的燃煤锅炉；其他地区原则上不再新建每小时10蒸吨以下的燃煤锅炉。” 庆阳弘能实业有限公司2013年5月委托庆阳市环境保护研究所承担该项目环境影响评价，并编制完成了《庆阳电力局多种经营总公司长庆桥生产基地建设项目环境影响报告表》，上报庆阳市环境保护局申请审批，庆阳市环境保护局于2013年6月3日对本项目的环境影响报告表做出批复（庆环评表字〔2013〕40号），同意本项目建设。2019年9月，受庆阳弘能实业有限公司委托，甘肃海慧安全科技有限公司承担了本项目的环境保护竣工验收调查工作，同时委托甘肃海慧安全科技有限公司进行监测。根据《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目竣工环境保护验收管理办法》（国家环境保护总局第13号令）的有关规定，按照环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度要求，甘肃海慧安全科技有限公司于2020年3月对本次竣工环境保护验收调查范围内的地面建设工程等开展了详细调查和现场踏勘工作，根据工程建设相关资料、现场踏勘等数据和结果，编制完成了《庆阳电力局多种经营总公司长庆桥生产基地建设项目竣工环境保护验收监测报告》。 为了响应国家《大气污染防治行动计划》，庆阳弘能实业有限公司决定在庆阳弘能实业有限公司长庆桥生产基地院内西侧安装一台2t/h甲醇蒸汽锅炉来作为生产过程中的养护蒸汽来源。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院令第682号《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》等有关法律法规的规定，需要进行环境影响评价。 因此，庆阳弘能实业有限公司(以下简称“建设单位”)于2020年4月委托贵州鼎科环保科技有限公司(以下简称“评价单位”)承担“庆阳弘能实业有限公司长庆桥生产基地甲醇锅炉建设项目”的环境影响报告表的编制工作。 根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“三十一、电力、热力生产和供应业92热力生产和供应工程”规定“其他（电热锅炉除外）”编制环境影响报告表。评价单位接到任务后，组织技术人员在研究建设单位提供的资料、全面现场踏勘的基础上，依据国家及甘肃省环境保护的有关规定，按照环境影响评价技术导则的要求，编制完成了《庆阳弘能实业有限公司长庆桥生产基地甲醇锅炉建设项目》环境影响报告表报请庆阳市生态环境局宁县分局审查、审批，为该政府管理提供参考依据。 ## 二、编制依据 ### 1.相关法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订并实施）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日修订并实施）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日修正）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订并实施）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号，2017年10月1日起施行）； |  |  |  |  |  |  |  |
| （8）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日起施行）； （9）《产业结构调整指导目录（2019年本）； （10）《建设项目环境影响评价分类管理名录》和《关于修改〈建设项目环境影响评价分类管理名录〉部分内容的决定》(生态环境部1号令)； （11）《水污染防治行动计划》（国发〔2015〕17号，2015年4月2日）； （12）《大气污染防治行动计划》（国发〔2013〕37号，2013年9月10日）； （13）《土壤污染防治行动计划》（国发〔2016〕31号，2016年5月28日）； （14）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》（环办[2014]30号）； （15）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日修订并实施）； ### 2.技术导则及相关技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018），自2018年12月1日起实施； （3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ 2.3-2018），自2019年3月1日起实施； （4）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《环境影响评价技术导则—生态影响》（HJ19-2011）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）； （8）《环境影响评价技术导则—土壤环境》（HJ964-2018）。 ### 3.评价等级及范围的确定 3.1地表水环境 根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018），建设项目地表水环境影响评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或者影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。对于水污染影响型建设项目，根据其废水排放量、水污染物污染当量数确定地表水环境影响评价工作等级。 水污染影响型建设项目评价等级判定见下表1-1。 #### 表1-1 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级; 判定依据. 排放方式; 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（无量纲）. 一级; 直接排放; Q≥20000或W≥600000. 二级; 直接排放; 其他. 三级A; 直接排放; Q＜200或W＜6000. 三级B; 间接排放; ——. 本项目运营期无废水排放，因此不需要开展地表水评价工作。 3.2地下水环境 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）中项目对地下水环境影响的程度及项目类别进行本项目地下水环境影响评价工作等级划分。分级原则见表1-2。 #### 表1-2 地下水环境敏感程度分级表 敏感程度; 地下水环境敏感特征. 敏感; 集中式饮用水水源（包括已经建成的在用、备用，应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。. 较敏感; 集中式饮用水水源（包括已经建成的在用、备用，应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式 饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境没敏感区。. 不敏感; 上述地区以外的其他地区。. 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。. 根据项目地环境调查，本项目各西侧920m处有武家沟村饮用水源机井，因此环境敏感程度为较敏感，且本项目属于Ⅳ类建设项目。因此确定不需要开展地表水评价工作，只需要对地下水环境进行简单分析。 3.3环境空气 （1）大气环境影响评价工作等级的确定 依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。 ①Pmax及D10%的确定 依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下： Pi=CiC0i×100% Pi ——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； Ci——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； C0i——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。 ②评价等级判别表 评价等级按下表的分级判据进行划分 #### 表1-3 评价等级判别表 评价工作等级; 评价工作分级判据. 一级评价; Pmax≧10%. 二级评价; 1%≦Pmax<10%. 三级评价; Pmax<1%. 项目污染源估算模型计算结果见表1-4。 #### 表1-4 主要污染源估算模型计算结果表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(mg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 锅炉燃烧废气; TSP; 20; 0.0314; 0.001; /. SO2; 50; 0.026; 0.01; /. NOx; 200; 0.045; 0.10; /. 无组织甲醇气体; 甲醇; 15; 0.0069; 0.058; /. 根据上表估算结果，污染物最大占标率为0.10%＜1%，评价等级为三级，项目不进行进一步预测与评价。 3.4声环境 采用HJ/T2.4-2009中声环境评价工作等级划分方法，拟建项目位于《声环境质量标准》（GB3096－2008）规定的3类地区，拟建项目建设前后噪声级增加较小，且受影响人口变化不大，根据预测其对周边环境的影响小于3dB(A)，按导则HJ/T2.4-2009中规定，声环境影响评价工作等级为三级。 评价范围为工程厂界外200m的范围。 3.5环境风险 （1）评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1-5确定评价工作等级。 #### 表1-5 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV+、IV; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. ①风险潜势判定 建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地的敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，按表1-6确定环境风险潜势。 #### 表1-6 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. ②危险物质及工艺系统危险性P的分级确定 A．危险物质数量与临界量比值Q 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 本项目危险物质及工艺系统危险性临界量比值见表1-7。 #### 表1-7 项目风险物质情况一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 甲醇; 65-56-1; 5; 10; 0.5. 由上表可知，本项目危险物质临界量比值为：Q＜1。 根据危险物质数量与临界比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表1-8确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。 #### 表1-8 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P） 危险物质数量与临界比值（Q）; 行业及生产工艺（M）. M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q＜100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q＜10; P2; P3; P4; P4. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C表C.1行业及生产工艺一览表，本项目行业及生产工艺（M）=5，因此行业及生产工艺为M4。 因此，本项目危险物质及工艺系统危险性等级（P）为P4。 ③E的分级确定 根据现场踏勘，本项目周围500m范围内人口总数为36人，小于500人，因此E3为环境低度敏感区。 （2）项目环境风险潜势判定 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C中表C.1，判断本项目环境风险潜势为Ⅰ。 （3）环境风险评价等级确定 #### 表1-9 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中4.3中表1，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中未规定仅需进行简单分析项目的大气环境风险评价范围，本次评价环境风险不制定风险评价范围。 3.6生态环境 根据《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2011）中关于生态环境影响评价等级的规定，本项目占地面积100m2，总计0.0001km2＜2km2，所在区域为生态敏感性一般区域，并结合区域生态环境现状，主要为工程建设对地表植被不可逆破坏，水土流失，确定本次生态评价等级为三级。见表1-10。 #### 表1-10 项目生态环境评价工作等级 类别; 影响区域生态敏感性; 工程占地（含水域）范围. 面积≥20km2或长度≥100km; 面积2~20km2或长度50~100km; 面积≤2km2或长度≤50km. 分级依据; 特殊生态敏感区; 一级; 一级; 一级. 重要生态敏感区; 一级; 二级; 二级. 一般区域; 二级; 三级; 三级. 项目; 一般区域; 新增工程总占地0.0001km2. 依据上述评价依据判定项目生态环境评价等级为三级. 3.7土壤环境 根据《环境影响评价技术导则·土壤环境》（HJ 964-2018试行）可知，本项目属于Ⅳ类项目，可不开展土壤环境影响评价工作。 ## 三、项目概况 1、项目简况 ⑴项目名称：庆阳弘能实业有限公司长庆桥生产基地甲醇锅炉建设项目； ⑵建设单位：庆阳弘能实业有限公司； ⑶建设性质：新建 ⑷项目总投资：50万元，其中环保投资15万元； ⑸建设地点：本项目位于庆阳弘能实业有限公司长庆桥生产基地院内西侧。地理坐标为N：35°17'36.96"；E：107°47'27.30"。本项目地理位置图见图1-1，周围现状见图1-2。 2、项目建设内容及规模 ⑴建设内容及规模 本项目位于庆阳弘能实业有限公司长庆桥生产基地院内西侧，安装一座2t/h甲醇蒸汽锅炉。占地面积约100m2，其中锅炉占地面积70m2，甲醇储罐占地面积30m2，本项目用于庆阳弘能实业有限公司长庆桥生产基地水泥制品蒸汽养护。本项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。本项目工程概况见表1-11。 #### 表1-11 项目工程概况一览表 工程组成; 项目; 内容. 主体工程; 甲醇蒸汽锅炉; 安装一座2t/h甲醇蒸汽锅炉；锅炉型号为：WNS型-1.4-85-60-M，占地面积70m2，锅炉房为彩钢结构，全封闭. 辅助工程; 甲醇储罐; 建筑一座30m3甲醇储罐，甲醇罐区为彩钢结构，占地面积30m2，甲醇储罐为双层钢制卧式，甲醇罐材质为内钢外纤维增强塑料，置于地面上方，周围设置储罐四周设围堰，围堰不低于20cm，储罐区建设全封闭式罩棚，周围配备消防器材. 公用工程; 供电; 由长庆桥镇供电所供给. 给水; 用水由长庆桥镇自来水管网供给. 环保工程; 废气治理措施; 项目运营期甲醇燃烧产生的废气由一根10m排气筒直接排放. 废水; 本项目软水制备废水集中收集拉运至长庆桥镇生活污水处理厂处置. 噪声治理措施; 项目运营期风机采取基础减振、隔声门窗、墙体阻隔. 固废治理措施; 项目运营期固废主要为废弃离子交换树脂，废弃离子交换树脂产生量约为0.13t/a，直接由厂家更换带走. 风险防范措施; 甲醇罐区设置不低于20cm围堰，围堰容积为6m3，罐区地面及四周做防渗处理，渗透系数为1.0×10-10cm/s；设置消防器材；设置20m3事故池，地面及四周做防渗处理，渗透系数为1.0×10-10cm/s. ⑵项目主要设备 本项目设备材料见下表1-12。 #### 表1-12 项目设备材料表 序号; 名称; 规模; 单位; 数量; 产地. 1; 2t/h甲醇蒸汽锅炉; WNS型-1.4-85-60-M; 台; 1; 山东临沂. 引风机; 功率5千瓦; 台; 1; 咸阳天力. 水泵; 型号4-72-3.6A; 台; 2; 上海. 调速箱; 型号GL-5P; 台; 2; 一用一备. 机组控制柜; 台; 1; 西安. 2; 软水器HFS12; 处理流量为：11~12m3/h; 台; 1; 单阀单罐. 3; 软化水箱 V=12m3; 3000×2000×2000; 台; 1; 玻璃钢材质. 3、项目公用工程 ①供电 本项目供电由长庆桥镇供电所提供，能够满足项目运营的需要。 ②给水 本项目用水由长庆桥镇自来水管网供给。项目用水主要包括软水制备用水。根据业主提供资料，水泥制品养护每天软化水用水量约5m3，则本项目年软化水用水量为1500m3/a。因此每天需要新鲜水为5m3，则本项目年新鲜水用水量为1500m3/a。。本项目用水情况一览表见表1-13。 #### 表1-13 项目用水一览表 类别; 用水标准; 规模; 新水量(m3/a); 损耗量(m3/a). 锅炉 用水; 5m3/d（300d）; /; 1500; 1500. 合计; 1578; 1500. ③排水 本项目运营期无废水外排。 项目水平衡图见图1-3。 图1-3 项目水平衡图 m3/a 4、项目劳动定员 本项目运营期不设值班人员，年运行300d。 5、本项目施工土石方平衡 本项目施工期主要为锅炉安装和锅炉房的建设，不存在土建工程。 6、项目原辅材料及能源消耗 本项目运营期消耗的原辅材料主要为锅炉变色除垢剂、甲醇燃料，主要耗能品种为电力和水，项目原辅材料及能源消耗见表1-14。 #### 表1-14 项目原辅材料及能源消耗表 序号; 名称; 单位; 数量; 备注. 1; 锅炉变色防垢剂; kg/a; 100; 外购. 2; 甲醇燃料; t/a; 150; 外购. 3; 电力; 万kW·h; 1.5. 4; 水; m3/a; 1500. 甲醇的主要理化性质见表1-15。 #### 表1-15 甲醇的理化性质及危险特性表 标识; 中文名：甲醇; 分子式：CH3OH; 危险编号：32058. 危险类别; 第3.2类中闪点易燃液体. 理 化 性 质; 外观与性质; 无色澄清液体，有刺激性气味; 爆炸极限：6.0%-36.5%. 燃烧产物：一氧化碳、二氧化碳；本产品易燃，具刺激性气味. 熔点（℃）; -97.8; 相对密度; 0.7915. 沸点（℃）; 64.7; 闪点（℃）; 8. 溶解性; 易溶于水，对许多有机涂料有溶解性. 侵入途径; 吸入、食入、皮肤接触; 毒性：中等毒性. 危险特性; 易燃，其蒸汽与空气可形成爆炸性混合物，遇明火高热能引起燃烧爆炸，与氧化剂接触发生化学反应或引起燃烧。在火场中，受热的容器有爆炸危险，其蒸汽比空气重，能在较远处扩散到相对远的地方，遇火源会着火回燃。. 健康危害; 甲醇对人体综合影响比汽油低。人体长期接触会出现头晕。. 甲醇质量标准见表1-16。 #### 表1-16 甲醇质量标准 项目; 指标. 优等品; 一等品; 合格品. 色度（铂-钴），号≤; 5; 10. 密度（20℃），g/cm3; 0.791-0.792; 0.791-0.793. 温度范围（0℃，101325Pa），℃≤; 64.0-65.5. 高锰酸钾试验，min≥; 50; 30; 20. 水溶性试验; 澄清; -. 水分含量，%≤; 0.01; 0.15; -. 酸度（以HCOOH计），%≤; 0.0015; 0.0030; 0.0050. 或碱度（以NH3计），%≤; 0.0002; 0.0008; 0.00015. 羰基化合物含量（以CH20计），%≤; 0.002; 0.005; 0.010. 蒸发残渣含量，%≤; 0.001; 0.003; 0.005. ## 四、项目产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家限制类和淘汰类项目，因此项目的建设符合国家产业政策的规定。 综上所述，本项目符合国家相关产业政策及地方相关法规。 ## 五、项目选址合理性分析 本项目选址位于庆阳弘能实业有限公司长庆桥生产基地院内西侧。不在城市规划区。项目评价范围区无重点保护文物、风景区、珍贵动植物及其栖息地以及水源保护区等重要保护目标，选址区域无重大污染源，周边道路等基础设施完备，交通便利。环境空气、地表水环境及声环境质量均较好。周围环境关系简单，本项目运营期对周围环境的影响主要为大气污染和噪声污染。本项目运营期锅炉燃烧甲醇燃料，甲醇燃烧产生的废气由一根10m排气筒直接排放，甲醇罐区设置围堰，罐区地面及四周做防渗处理，设备采取基础减振和隔声门窗处理后，项目对周边环境敏感点的不利影响可以得到到有效控制和缓解，达到有关技术标准要求。 因此，从环保角度分析，项目选址合理可行。 ## 六、经济技术指标 主要经济技术指标见表1-17。 #### 表1-17 本项目经济技术指标一览表 序号; 项目名称; 数量; 单位. 1; 总用地面积; 100; m2. 2; 锅炉房面积; 70; m2. 3; 甲醇储罐区面积; 30; m2. 4; 项目总投资; 50; 万元. 5; 环保投资; 15; 万元. 6; 全年生产天数; 300; 天. ## 七、三线一单符合性分析 #### 表1-18 “三线一单”符合性一览表 ## 内容; 符合性分析. ## 生态保护红线; 本项目位于庆阳弘能实业有限公司长庆桥生产基地院内西侧，项目地未占用基本农田、自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，宁县还未划分生态保护红线. ## 资源消耗上线; 本项目消耗总量相对区域资源利用总量较小，符合资源利用上线要求. ## 环境质量底线; 本项目附近的地表水、地下水、声环境质量均能满足相应的标准要求，项目施工期和运营期废气、废水经处理措施妥善处置后，对周边环境影响较小. ## 负面清单; 本项目不在划定的负面清单范围内. ## 八、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 根据现场踏勘，本项目已经建成，已拆除原有燃煤锅炉。现场遗留有以下环境问题： 1、项目区甲醇储罐区未设置围堰，本次环评要求外甲醇储罐区设置不低于20cm围堰，罐区地面及四周做防渗处理；罐区周围设置消防器材； 2、项目区未建设事故废水导流渠，本次环评要求项目区建设事故废水导流渠，事故状态下废水经导流渠排入储罐与锅炉房之间的地埋式20m3事故池。 |

# 建设项目所在地自然环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： ## 1、地理位置 ## 宁县位于甘肃省东部，庆阳市南部，陇东高原子午岭西侧，有“陇东粮仓”之美称。宁县县城位于宁县中部略偏西，属黄土高原沟壑区，地理位置为东经107°54′—108°34′和北纬35°30′—35°52′，海拔高度为930—990m之间，国道211线从北向南穿过城区，省道303线从东向向西穿过城区，宁黄公路从东山进入城区。三条干线均为三级公路，沥青路面，晴雨通车，不受气候影响。城区道路网已经基本形成，并逐渐趋于完善。 ## 2、地形地貌 宁县地处子午岭西麓，地势东北高二西南低。东部子午岭山区主岭绵亘、重峦叠峰，中部、西部为残塬地带，沟谷密布、河流间出、山塬相交、壑谷深陷，粱峁参差，使县城境内地形复杂而多变。 地貌形态主要分为三种类型，即粱峁沟壑类型，高原沟壑类型，川台河谷类型。河谷地带宽阔，土壤肥沃，气候湿润，为主要的农耕区。 ## 项目位于陕甘宁盆地（即鄂尔多斯盆地）西南部，属于祁吕贺兰山字型构造体系东部的伊陕盾地，是我国新华夏系第三沉降带控制的大型内陆盆地之一。盆地的雏形形成于二叠纪中晚期到早三叠世。中三叠世到早白垩世为大型内陆坳陷盆地的发展阶段，地壳运动以沉降为主，形成一个大型萁状坳陷，即铜川-庆阳坳陷。三叠纪末坳陷急剧上升隆起，三叠纪大型盆地解体，随即产生保罗纪大型坳陷盆地，形成先进构造盆地轮廓。燕山运动使侏罗纪盆地解体，东部上升形成斜坡；西部于宁夏天池至宁县一线形成南北向较大幅度坳陷一天环向斜。形成厚达4000m以上的沉积，其中下白垩铜沉积厚度达1000m。 ## 3、气候、气象 宁县属暖温带大陆性高原气候，暖湿空气势力不强，并受冷空气影响，年降雨量较少，温润适中，四季分明。冬季寒冷而夏季不甚炎热，春、秋季空气活动频繁，春季偏北风。根据宁县多年统计资料，主要气象特征如表2-1。 #### 表2-1 宁县主要气象特征 项目; 分项; 数量; 分项; 数量. 气温; 最高气温; 36.5℃; 最低气温; -25.4℃. 平均气温; 8.7℃; 有效面积; 3623.6℃. 风向及频率; 常年主导风向; SES; 最大风速; 14.0m/s. 平均风速; 2.3m/s; 频率; 17.5%. 年平均降雨量; 572.1mm; 年最大降雨量; 827.7mm. 降雨量及蒸发量; 年最小降雨量; 372mm; 日最大降雨量; 165mm. 年平均蒸发量; 1415.9mm; 年日照时数; 2356.82h. 其他; 最大冻土深度; 86cm; 最大积雪深度; 19mm. ## 4、水文及水文地质 （1）地表水 宁县县城区域流域主要有马莲河、九龙河和城北河，县城周边沟较大的支沟有水门沟、黄羊沟。 马莲河是宁县境内的第一大河流，发源于宁夏回族自治区盐池县麻黄山，于环县甜水堡流入庆阳市，在铁莲川口流入宁县境内，于政平汇入泾河。马莲河总河长374.8km，宁县境内河长59km，河道平均坡降1.45‰。根据马莲河出口控制站一雨落坪水文站50年实测资料统计，多年平均流量为14.9m3/s，多年平均径流量为44900万m3。马莲河宁县段现状水质为V类，矿化度1465mg/L，水体水质较差。 城北河集水面积1856km2，多年平均流量1.44m3/s，主河道长72km，上游植被良好，水质良好。 （2）地下水 ①浅层地下水：含水地层主要是第四系松散岩类孔隙潜水，赋存于各河谷I-II级阶地、河漫滩中，含水层岩性为砂卵砾石。该类水水位埋藏浅，一般3-5m，含水层厚度薄，普遍小于1m，富水性差，单井涌水量小于50-100m3/d。该类地下水主要接受大气降水、河水渗入和地下径流的补给，以人工开采和地下径流的方式排泄，其水质较好，矿化度小于1.5g/L。 ②深层地下水 ## 宁县城区深层地下水分布较广，根据《宁县城区供水扩建工程建设项目水资源论证报告》及《宁县城区供水扩建工程水源地水文地质勘察报告》，下白垩系碎屑岩类孔隙裂隙承压水具备作为城区供水水源的价值，其中宜君洛河组承压含水层供水条件较好。该组地下水矿化度为1.58-1.88g/L。其年天然补给量为1460万m3（日补给量4万m3），弹性储存量为85.12万m3，允许年开采量为876万m3（日开采2.4万m3）。 ## 5、土壤和动植物 ## 土壤受地形、母质、气候、植物和耕作条件的影响，形成不同的土壤类型，即：黄绵土、黑垆土、淤积土、潮土、红粘土和灰褐土。全县土地资源比较丰富，有耕地69030公顷。项目区内地基土由黄土状土、砾石层组成，场地土为自重湿陷类型；地基湿陷等级为Ⅱ级；地基土的最大冻土深度为0.82m。场地土属中软场地土，建筑物场地类型为Ⅱ级。部分活载标准值：不上人层面—0.5KN/m3；基本雪压--0.4KN/m3；基本风压--0.3KN/m3。 ## 评价区受自然环境限制及人类活动的干扰，主要植物类型以草地为主，其次为农业植被。据现场调查和资料显示，评价区未发现国家及地方保护类野生动植物。 ## 6、地震 ## 根据《中国地震参数区划图》（GB18306-2001），本项目地地震烈度Ⅵ度。

# 环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） ## 1、项目地环境功能区划 1、环境空气 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类区，环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二类区标准。 2、地表水 根据《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年）的划分结果，项目涉及最近水体—泾河功能为Ⅲ类水体，地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。 3、地下水 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）及项目所在地地下水目前实际使用功能，项目所在地地下水参照Ⅲ类标准执行。 4、声环境 按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T-15190-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008）中声环境功能区分类要求，确定项目区域声环境功能区划为2类功能区。 5、土壤环境功能区划 根据《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018），本项目土壤为第二类用地筛选值。 ## 2、环境空气质量现状评价 2.1项目所在区域达标判断 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中6.4.1.1中的内容“城市环境空气质量达标评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标”。 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。其中评价基准年为近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年。 本本次基本污染物环境空气质量现状评价采用中国环境监测总站甘肃省庆阳市站点评价基准年（2018年）连续一年的监测数据。 2.2数据的有效性分析 对照《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013）及《环境空气质量标准》（GB3095-2012），本次收集的基本污染物监测数据符合上述标准要求。 2.3基本污染物环境空气质量现状评价 根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》（HJ663-2013），本项目基本污染物环境空气质量现状评价结果见表3-1。 ##### 表3-1 基本污染物环境质量现状 污染物名称; 年评价指标; 评价标准（ug/m3）; 现状浓度（ug/m3）; 占标率（%）; 超标频率（%）; 达标情况. SO2; 24h平均第98百分位数; 150; 84; 56; 0; 达标. 年平均; 60; 27; 45; 0; 达标. NO2; 24h平均第98百分位数; 80; 66; 82.5; 0; 达标. 年平均; 40; 22; 55; 0; 达标. PM10; 24h平均第95百分位数; 150; 105; 70; 0; 达标. 年平均; 70; 66; 94.3; 0; 达标. PM2.5; 24h平均第95百分位数; 75; 65; 86.7; 0; 达标. 年平均; 35; 35; 100; 0; 达标. CO; 24h平均第95百分位数; 4; 1.5; 37.5; 0; 达标. O3; 日最大8h滑动平均值的第90百分位数; 160; 142; 88.75; 0; 达标. 由上表可知：2018年庆阳市站点监测结果表明： （1）庆阳市SO2、NO2、PM10、PM2.5年平均质量均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中年平均浓度二级标准要求； （2）SO2、NO224小时平均第98百分位数、PM2.5、PM1024小时平均第95百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中24小时平均浓度二级标准要求； （3）CO24小时平均第95百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中24小时平均浓度二级标准要求； （4）O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。 ## 3、地表水环境质量现状 评价区域内主要地表水体为泾河，为充分了解项目评价区内地表水环境质量现状情况，本次环评地表水环境质量现状引用甘肃水木青华检测科技有限公司于2018年01月17日至2018年01月19日对《年产2万吨纳米微球生产项目》项目区域地表水体泾河水质现状监测资料数据，泾河从项目厂区西侧288m处流经，设置了2个监测断面，分别为1#泾河厂址上游500m、2#泾河厂址下游1000m。 （1）检测时间和频率 监测时间为2018.01.17- 2018.01.19连续检测3天，每天采样2次。 （2）检测项目、方法、标准 本次地表水检测项目、方法、标准详见表3-2，执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。 ##### 表3-2 地表水检测项目、方法、标准限值一览表 序号; 检测项目; 分析方法; 方法依据; 检出限 （mg/L）; Ⅲ类标准限值（mg/L）. 1; pH; 玻璃电极法; GB 6920-86; /; 6～9. 2; 溶解氧; 碘量法; GB/T 7489-1987; /; ≥5. 3; 高锰酸盐指数; 酸性法; GB 11892-89; 0.5; ≤6. 4; CODcr; 重铬酸盐法; HJ 828-2017; 4.0; ≤20. 5; BOD5; 稀释与接种法; HJ 505-2009; 0.5; ≤4. 6; 氨氮; 纳氏试剂分光光度法; HJ 535-2009; 0.025; ≤1.0. 7; 总磷; 钼酸铵分光光度法; GB 11893-89; 0.01; ≤0.2. 8; 总氮; 紫外分光光度法; HJ 636-2012; 0.05; ≤1.0. 9; 铜; 原子吸收法; GB 7475-87; 0.001; ≤1.0. 10; 锌; 原子吸收法; GB 7475-87; 0.05; ≤1.0. 11; 氟化物; 氟试剂分光光度法; HJ 488-2009; 0.02; ≤1.0. 12; 砷; 原子荧光法; HJ 694-2014; 0.0003; ≤0.05. 13; 硒; 原子荧光法; HJ 694-2014; ≤0.01. 14; 汞; 原子荧光法; HJ 694-2014; 0.00004; ≤0.0001. 15; 镉; 原子吸收法; GB 7475-87; 0.001; ≤0.005. 16; 铬; 原子吸收法; HJ 757-2015; 0.03; /. 17; 铅; 原子吸收法; GB 7475-87; 0.01; ≤0.05. 18; 氰化物; 异烟酸-吡唑啉酮比色法; GB 7487-87; 0.004; ≤0.05. 19; 挥发酚; 4-氨基安替比林分光光度法; HJ 503-2009; 0.0003; ≤0.005. 20; 石油类; 红外分光光度法; HJ 637-2012; 0.01; ≤0.05. 21; 硫化物; 亚甲基蓝分光光度法; GB/T 16489-1996; 0.005; ≤0.2. 22; 阴离子表面活性剂; 亚甲蓝分光光度法; GB 7494-87; 0.05; ≤0.2. 23; 粪大肠菌群 （个/L）; 多管发酵法; HJ/T347-2007; /; ≤10000. （3）监测结果 ##### 表3-3 地表水水质指标监测结果一览表 检测点位： 1#泾河厂址上游500m 采样日期：2018年1月17日. 序号; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. 2018年1月17日浓度. 10:00; 15:00. 1; pH; /; 7.18; 7.20; 6-9. 2; 溶解氧; mg/L; 8.89; 8.92; ≥5. 3; 高锰酸盐指数; mg/L; 0.5L; 0.5L; ≤6. 4; CODcr; mg/L; 8.08; 8.48; ≤20. 5; BOD5; mg/L; 1.60; 1.35; ≤4. 6; 氨氮; mg/L; 1.65; 1.64; ≤1.0. 7; 总磷; mg/L; 0.171; 0.161; ≤0.2. 8; 总氮; mg/L; 1.86; 1.87; ≤1.0. 9; 铜; mg/L; 0.0121; 0.0112; ≤1.0. 10; 锌; mg/L; 0.0043; 0.0033; ≤1.0. 11; 氟化物; mg/L; 0.215; 0.220; ≤1.0. 12; 砷; mg/L; 0.000279; 0.000261; ≤0.05. 13; 硒; mg/L; 0.0004L; 0.0004L; ≤0.01. 14; 汞; mg/L; 0.000085; 0.000099; ≤0.0001. 15; 镉; mg/L; 0.001L; 0.001L; ≤0.005. 16; 铬; mg/L; 0.03L; 0.03L; /. 17; 铅; mg/L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 18; 氰化物; mg/L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05. 19; 挥发酚; mg/L; 0.0006; 0.0007; ≤0.2. 20; 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 21; 硫化物; mg/L; 0.008; 0.008; ≤0.2. 22; 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; ≤0.2. 23; 粪大肠菌群; 个/L; 40; 40; ≤10000. 检测点位： 1#泾河厂址上游500m 采样日期：2018年1月18日. 序号; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. 2018年1月18日浓度. 10:00; 15:00. 1; pH; /; 7.20; 7.15; 6-9. 2; 溶解氧; mg/L; 8.93; 9.02; ≥5. 3; 高锰酸盐指数; mg/L; 0.5L; 0.5L; ≤6. 4; CODcr; mg/L; 7.68; 7.27; ≤20. 5; BOD5; mg/L; 1.52; 1.54; ≤4. 6; 氨氮; mg/L; 1.61; 1.60; ≤1.0. 7; 总磷; mg/L; 0.165; 0.167; ≤0.2. 8; 总氮; mg/L; 1.94; 1.91; ≤1.0. 9; 铜; mg/L; 0.0112; 0.0130; ≤1.0. 10; 锌; mg/L; 0.0020; 0.0030; ≤1.0. 11; 氟化物; mg/L; 0.208; 0.214; ≤1.0. 12; 砷; mg/L; 0.000242; 0.000251; ≤0.05. 13; 硒; mg/L; 0.0004L; 0.0004L; ≤0.01. 14; 汞; mg/L; 0.000071; 0.000018; ≤0.0001. 15; 镉; mg/L; 0.001L; 0.001L; ≤0.005. 16; 铬; mg/L; 0.03L; 0.03L; /. 17; 铅; mg/L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 18; 氰化物; mg/L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05. 19; 挥发酚; mg/L; 0.0006; 0.0006; ≤0.2. 20; 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 21; 硫化物; mg/L; 0.005; 0.007; ≤0.2. 22; 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; ≤0.2. 23; 粪大肠菌群; 个/L; 40; 40; ≤10000. 检测点位： 1#泾河厂址上游500m 采样日期：2018年1月19日. 序号; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. 2018年1月19日浓度. 10:00; 15:00. 1; pH; /; 7.19; 7.22; 6-9. 2; 溶解氧; mg/L; 9.20; 9.18; ≥5. 3; 高锰酸盐指数; mg/L; 0.5L; 0.5L; ≤6. 4; CODcr; mg/L; 9.29; 9.29; ≤20. 5; BOD5; mg/L; 1.63; 1.58; ≤4. 6; 氨氮; mg/L; 1.54; 1.56; ≤1.0. 7; 总磷; mg/L; 0.173; 0.171; ≤0.2. 8; 总氮; mg/L; 1.92; 1.91; ≤1.0. 9; 铜; mg/L; 0.0103; 0.0076; ≤1.0. 10; 锌; mg/L; 0.0037; 0.0040; ≤1.0. 11; 氟化物; mg/L; 0.208; 0.206; ≤1.0. 12; 砷; mg/L; 0.000245; 0.000252; ≤0.05. 13; 硒; mg/L; 0.0004L; 0.0004L; ≤0.01. 14; 汞; mg/L; 0.000066; 0.000080; ≤0.0001. 15; 镉; mg/L; 0.001L; 0.001L; ≤0.005. 16; 铬; mg/L; 0.03L; 0.03L; /. 17; 铅; mg/L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 18; 氰化物; mg/L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05. 19; 挥发酚; mg/L; 0.0004; 0.0006; ≤0.2. 20; 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 21; 硫化物; mg/L; 0.007; 0.008; ≤0.2. 22; 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; ≤0.2. 23; 粪大肠菌群; 个/L; 40; 20; ≤10000. 检测点位： 2#泾河厂址下游1000m 采样日期：2018年1月17日. 序号; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. 2018年1月17日浓度. 10:00; 15:00. 1; pH; /; 7.21; 7.16; 6-9. 2; 溶解氧; mg/L; 9.25; 9.19; ≥5. 3; 高锰酸盐指数; mg/L; 0.5L; 0.5L; ≤6. 4; CODcr; mg/L; 8.89; 8.48; ≤20. 5; BOD5; mg/L; 1.62; 1.60; ≤4. 6; 氨氮; mg/L; 1.85; 1.86; ≤1.0. 7; 总磷; mg/L; 0.170; 0.168; ≤0.2. 8; 总氮; mg/L; 1.89; 1.88; ≤1.0. 9; 铜; mg/L; 0.0157; 0.0157; ≤1.0. 10; 锌; mg/L; 0.0043; 0.0050; ≤1.0. 11; 氟化物; mg/L; 0.211; 0.210; ≤1.0. 12; 砷; mg/L; 0.000253; 0.000228; ≤0.05. 13; 硒; mg/L; 0.0004L; 0.0004L; ≤0.01. 14; 汞; mg/L; 0.000079; 0.000072; ≤0.0001. 15; 镉; mg/L; 0.001L; 0.001L; ≤0.005. 16; 铬; mg/L; 0.03L; 0.03L; /. 17; 铅; mg/L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 18; 氰化物; mg/L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05. 19; 挥发酚; mg/L; 0.0004; 0.0006; ≤0.2. 20; 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 21; 硫化物; mg/L; 0.006; 0.007; ≤0.2. 22; 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; ≤0.2. 23; 粪大肠菌群; 个/L; 20; 20; ≤10000. 检测点位： 2#泾河厂址下游1000m 采样日期：2018年1月18日. 序号; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. 2018年1月18日浓度. 10:00; 15:00. 1; pH; /; 7.18; 7.23; 6-9. 2; 溶解氧; mg/L; 9.33; 9.26; ≥5. 3; 高锰酸盐指数; mg/L; 0.5L; 0.5L; ≤6. 4; CODcr; mg/L; 9.29; 8.89; ≤20. 5; BOD5; mg/L; 1.64; 1.58; ≤4. 6; 氨氮; mg/L; 1.79; 1.80; ≤1.0. 7; 总磷; mg/L; 0.171; 0.168; ≤0.2. 8; 总氮; mg/L; 1.94; 1.96; ≤1.0. 9; 铜; mg/L; 0.0139; 0.0148; ≤1.0. 10; 锌; mg/L; 0.0020; 0.0023; ≤1.0. 11; 氟化物; mg/L; 0.220; 0.224; ≤1.0. 12; 砷; mg/L; 0.000255; 0.000237; ≤0.05. 13; 硒; mg/L; 0.0004L; 0.0004L; ≤0.01. 14; 汞; mg/L; 0.000081; 0.000084; ≤0.0001. 15; 镉; mg/L; 0.001L; 0.001L; ≤0.005. 16; 铬; mg/L; 0.03L; 0.03L; /. 17; 铅; mg/L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 18; 氰化物; mg/L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05. 19; 挥发酚; mg/L; 0.0005; 0.0006; ≤0.2. 20; 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 21; 硫化物; mg/L; 0.007; 0.008; ≤0.2. 22; 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; ≤0.2. 23; 粪大肠菌群; 个/L; 20; 40; ≤10000. 检测点位： 2#泾河厂址下游1000m 采样日期：2018年1月19日. 序号; 检测项目; 单位; 检测结果; 标准限值. 2018年1月19日浓度. 10:00; 15:00. 1; pH; /; 7.19; 7.16; 6-9. 2; 溶解氧; mg/L; 9.28; 9.24; ≥5. 3; 高锰酸盐指数; mg/L; 0.5L; 0.5L; ≤6. 4; CODcr; mg/L; 11.3; 11.7; ≤20. 5; BOD5; mg/L; 1.61; 1.56; ≤4. 6; 氨氮; mg/L; 1.78; 1.81; ≤1.0. 7; 总磷; mg/L; 0.174; 0.172; ≤0.2. 8; 总氮; mg/L; 1.94; 1.95; ≤1.0. 9; 铜; mg/L; 0.0112; 0.0166; ≤1.0. 10; 锌; mg/L; 0.0013; 0.0023; ≤1.0. 11; 氟化物; mg/L; 0.218; 0.214; ≤1.0. 12; 砷; mg/L; 0.000267; 0.000234; ≤0.05. 13; 硒; mg/L; 0.0004L; 0.0004L; ≤0.01. 14; 汞; mg/L; 0.000071; 0.000072; ≤0.0001. 15; 镉; mg/L; 0.001L; 0.001L; ≤0.005. 16; 铬; mg/L; 0.03L; 0.03L; /. 17; 铅; mg/L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 18; 氰化物; mg/L; 0.004L; 0.004L; ≤0.05. 19; 挥发酚; mg/L; 0.0008; 0.0006; ≤0.2. 20; 石油类; mg/L; 0.01L; 0.01L; ≤0.05. 21; 硫化物; mg/L; 0.006; 0.008; ≤0.2. 22; 阴离子表面活性剂; mg/L; 0.05L; 0.05L; ≤0.2. 23; 粪大肠菌群; 个/L; 20; 20; ≤10000. 执行标准; 本次检测执行《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。. 备注; 1.检测结果仅对本批次样品负责； 2.检测结果低于检出限的，在检出限后加“L”表示。. （4）结果分析 根据《年产2万吨纳米微球生产项目环境影响报告表》中对上述监测数据用污染指数法进行分析可知，项目区域地表水各项监测因子污染指数除氨氮、总氮外，其余监测因子均小于1，符合《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）Ⅲ类标准。当地水环境现状表现出了一定的生活污水污染特征，总氮、氨氮超标主要是由于区域污水收集管网建设不够完善，部分村庄污水直接外排，进入地表水体，造成水体受到影响。 ## 4、声环境质量现状 声环境质量评价委托甘肃华鼎环保科技有限公司对项目区进行声环境质量现状监测。 （1）监测点的布设 根据厂界噪声监测技术规范的要求，在厂界的东、西、南、北离厂界1m处分别各布设1个监测点，共4个监测点。 （2）监测时间及频率 2020年5月20日和5月21日连续监测两天，每天昼间、夜间各测一次等效连续A声级。 （3）评价标准 1# ~4#监测点噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。 （4）评价方法 根据现状监测结果，采用各监测点等效声级值与评价标准相比较的方法得出声环境质量现状评价结果。 （5）监测结果统计与评价 环境噪声监测结果见表3-4。 #### 表3-4 声环境质量现状监测结果表 单位：dB(A) 检测点位; 检测时间; Leq[(dB)A]检测值; 评价 标准; 超标分贝. 2020.5.20; 2020.5.21. 1#厂界东外侧1m; 昼间 （06:00-22:00）; 54.8; 54.0; 60; /. 2#厂界南外侧1m; 48.7; 47.9. 3#厂界西外侧1m; 49.6; 48.7; /. 4#厂界北外侧1m; 53.6; 52.1. 1#厂界东外侧1m; 夜间 （22:00-次日06:00）; 43.5; 42.8; 50; /. 2#厂界南外侧1m; 42.3; 43.0. 3#厂界西外侧1m; 41.8; 43.3; /. 4#厂界北外侧1m; 45.2; 46.0. 由表3-4可以看出，1# ~4#监测点昼夜间噪声值均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准要求。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： ## 1、项目周边概况 本项目建设地点位于庆阳弘能实业有限公司长庆桥生产基地院内西侧。项目评价范围内无风景名胜区、自然保护区，因此本项目以大气环境、声环境为重点保护目标为主。 通过现场实地调查，确定本项目具体环境敏感点及环境保护目标详见表3-5，项目四邻关系图见图3-1。 ## 2、环境保护目标： 1、项目所在区域内环境及敏感点的空气质量满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单二级标准。 2、项目所在区域内环境及敏感点的声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 3、保护建设项目所在区域内地表水环境质量满足执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准。 4、保护建设项目所在区域环境卫生，确保项目施工产生的生活垃圾得到妥善处置； #### 表3-5 主要环境敏感点及保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 方位; 相对厂界距离. 纬度; 经度. 大气环境、声环境; 肥料厂; 35°17'45.63"; 107°47'25.55"; 职工; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准; N; 10m. 水泥厂; 35°17'34.79"; 107°47'34.80"; 职工; 人群; S; 20m. 地表水环境; 泾河; 35°17'33.92"; 107°47'22.04"; 地表水; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准; WS; 110m. 地下水环境; 机井; 35°17'27.52"; 107°46'52.21"; 地下水; /; 《地下水质量标准》（GBT-14848-2017）中Ⅲ类标准; W; 920m.

# 评价适用标准

| 环环境质量标准 | ## 1、环境空气质量标准 项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)中二级标准和和《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1中标准，各污染物浓度限值见表4-1。 #### 表4-1 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 标准; 级别; 评价标准值. 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）; 二级; 项目; SO2; NO2; TSP; PM10; CO; O3. 时平均; 0.50; 0.2; /; /; 10; 0.2. 日平均; 0.15; 0.08; 0.30; 0.15; 4; 0.16. 年平均; 0.06; 0.04; 0.20; 0.07; /; /. 《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)附录D; 甲醇; 3.0mg/m3. ## 2、水环境质量标准 本项目地表水体—泾河水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准。选用标准值具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002）单位：mg/L 项目; Ⅲ类; 项目; Ⅲ类. pH; 6-9; 硒≤; 0.01. 溶解氧≥; 5; 砷≤; 0.05. 高锰酸盐指数≤; 6; 汞≤; 0.0001. 化学需氧量（COD）; 20; 镉≤; 0.005. BOD5≤; 4; 铬（六价）≤; 0.05. 氨氮≤; 1.0; 氰化物≤; 0.2. 总磷（以P计）≤; 0.2（湖、库0.05）; 挥发酚≤; 0.005. 总氮≤; 1.0; 石油类≤; 0.05. 铜≤; 1.0; 阴离子表面活性剂≤; 0.2. 锌≤; 1.0; 硫化物≤; 0.2. 氟化物; 1.0; 粪大肠菌群（个/L）; 10000. 铅; 0.05. 地下水体执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中Ⅲ类水质标准。选用的具体标准值见表4-3。 表4-3 《地下水质量标准》(GB/T14848-2017) 序号; 项目; 标准值(mg/l); 序号; 项目; 标准值(mg/l). 1; PH; 6.5~8.5; 13; 硝酸盐; ≤20. 2; 总硬度; ≤450; 14; 亚硝酸盐; ≤0.02. 3; 溶解性总固体; ≤1000; 15; 氨氮; ≤0.2. 4; 硫酸盐; ≤250; 16; 氟化物; ≤1.0. 5; 氯化物; ≤250; 17; 氰化物; ≤0.05. 6; 铁; ≤0.3; 18; 汞; ≤0.01. 7; 锰; ≤0.1; 19; 砷; ≤0.05. 8; 铜; ≤1.0; 20; 硒; ≤0.01. 9; 锌; ≤1.0; 21; 镉; ≤0.01. 10; 挥发酚; ≤0.002; 22; 铬; ≤0.05. 11; 高锰酸钾指数; ≤3.0; 24; 总大肠菌群; ≤3.0. ## 3、噪声环境质量标准 项目地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类，见表4-4。 #### 表4-4 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. ## 4、土壤环境质量标准 项目建设区域土壤环境质量标准采用《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。见表4-5。 #### 表4-5 建设用地土壤污染风险管制值 序号; 污染物项目; 筛选值. 1; 砷; 60①. 2; 镉; 65. 3; 铬（六价）; 5.7. 4; 铜; 18000. 5; 铅; 800. 6; 汞; 38. 7; 镍; 900. 8; 氯甲烷; 37. 9; 氯乙烯; 0.43. 10; 1，1-二氯乙烯; 66. 11; 二氯甲烷; 616. 12; 反式-1，2-二氯乙烯; 54. 13; 1，1-二氯乙烷; 9. 14; 顺式-1，2-二氯乙烯; 596. 15; 氯仿; 0.9. 16; 1，1，1-三氯乙烷; 840. 17; 四氯化碳; 2.8. 18; 苯; 4. 19; 1，2-二氯乙烷; 5. 20; 三氯乙烯; 2.8. 21; 1，2-二氯丙烷; 5. 22; 甲苯; 1200. 23; 1，1，2-三氯乙烷; 2.8. 24; 四氯乙烯; 53. 25; 氯苯; 270. 26; 1，1，1，2-四氯乙烷; 10. 27; 乙苯; 28. 28; 间-对-二甲苯; 570. 29; 邻二甲苯; 640. 30; 苯乙烯; 1290. 31; 1，1，2，2四氯乙烷; 6.8. 32; 1，2，3三氯丙烷; 0.5. 33; 1，4-二氯苯; 20. 34; 1，2-二氯苯; 560. 35; 苯胺; 260. 36; 2-氯酚; 2256. 37; 硝基苯; 76. 38; 萘; 70. 39; 苯并（a）蒽; 15. 40; 䓛; 1293. 41; 苯并（b）荧蒽; 15. 42; 苯并（k）荧蒽; 151. 43; 苯并（a）芘; 1.5. 44; 茚并（1，2，3-cd）芘; 15. 45; 二苯并（a，h）蒽; 1.5. |
| --- | --- |
| 污污染物排放标准 | ## 1、大气污染物排放标准 粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“新污染源大气污染物排放限值，具体见表4-6。 表4-6 运营期粉尘排放标准 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 最高允许排放速率（kg/h）; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 颗粒物; 120; 39; 周界外浓度最高点; 1.0. 锅炉烟气执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中燃油锅炉排放限值，具体见表4-7。 #### 表4-7 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014） 单位：mg/m3 ## 污染物项目; ## 限值; ## 污染物排放. ## 颗粒物; ## 30; ## 不低于8m烟囱. ## 二氧化硫; ## 200. ## 氮氧化物; ## 250. 废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的标准，具体见表4-8。 #### 表4-8 大气污染物排放标准 单位mg/m3 污染物名称; 无组织排放监控限值. 甲醇; 15. ## 2、噪声排放标准 本项目施工期边界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体见表4-9。 #### 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位：dB（A） 昼间; 70; 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）. 夜间; 55. 运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，即昼间60dB（A），夜间50dB（A），见表4-10。 #### 表4-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 工业企业厂界环境噪声排放标准; 昼间; 夜间. 2类标准; 60; 50. 3、固废处置标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修改版)中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 |
| 总量控制标准 | 根据污染物的毒害性、排放量和管理可控性，根据“十三五”生态环境保护规划总量控制要求，控制指标为CODCr、NH3-N、烟尘、VOCs、SO2、NOX。项目运营期软水制备废水集中收集拉运至长庆桥镇生活污水处理厂处置，因此本次环评建议置总量控制指标如下： 类别; 污染物; 建议值. 废气; SO2; 0.0053t/a. NOx; 0.0053t/a. |

# 建设项目工程分析

## 1、施工期工艺流程 本项目在庆阳弘能实业有限公司长庆桥生产基地院内西侧，施工期主要包括锅炉房建设、设备安装和调试。安装将对区域大气环境、声环境、水环境产生一定影响，根据现场踏勘，本项目已经建成，本次评价为回顾性评价。 ## 2、运营期工艺流程 ## 图5-1 运营期工艺流程图 ## 2、施工期主要污染物分析 本项目施工期的主要污染工序为：机械废气、噪声、施工废水、建筑垃圾等。本项目建设工期为20d，施工期人数为5人。 2.1、废气 施工期间，机动车运送设备排放了一定量的CO、NOx以及未完全燃烧的THC等，燃油废气的排量小但对小区域内的大气环境有较大的影响。 2.2、废水 施工期废水主要来自于施工人员生活污水。施工人员生活污水主要污染物为SS、BOD5、COD，施工过程中产生的生活污水较小，本项目施工人数为5人，施工人员生活用水按30L/人天计算，生活用水用量为0.15m3/d，废水排放系数按0.8计算，施工期为20d，生活污水产生量为2.4m3。生活污水主要为洗漱废水，集中收集用于厂区泼洒抑尘。 2.3、噪声 施工期的噪声主要来源于运输车辆噪声和设备安装噪声。其污染源强见表5-1。 #### 表5-1 工程施工机械噪声值 dB（A） 序号; 类型; 测点距施工机械距离（m）; 最大声级. 1; 运输车辆; 5; 80. 2; 设备安装; 5; 80. 2.4、固体废物 本项目固体废物主要为施工的生活垃圾、施工废料。 ⑴生活垃圾 施工期生活垃圾按0.5kg/（人·d）计算，项目施工人数为5人，施工期为20天，施工期生活垃圾产生量为50kg，集中收集运至了长庆桥生活垃圾填埋场进行了处置。 ⑵施工废料 施工期产生的施工废料采取了集中收集后能回收利用的回收利用，其余运往了长庆桥生活垃圾填埋场进行了处置。 ## 3、营运期主要污染物分析 3.1大气环境 本项目运营期废气主要为甲醇锅炉烟气和无组织甲醇气体。 （1）甲醇锅炉烟气 本项目安装2t/h甲醇锅炉，年消耗甲醇量约150t，年工作天数为300d，每天工作8h。 锅炉废气： ①烟气量计算 a.理论烟气量 对于液体燃料，理论烟气量的计算采用《环境统计手册》（方品贤等著）中对液体燃料的计算公式进行计算： V0—燃料燃烧所需的理论空气量（Nm3/kg） QLY—燃料地位发热值（取21000KJ/kg） b.实际烟气量 对于液体燃料，实际烟气量计算公式： Vy—实际烟气量（Nm3/kg） V0—燃料燃烧所需的理论空气量（Nm3/kg） QLY—燃料地位发热值（取21000KJ/kg） α—空气过剩系数1.5l； 经计算理论空气量V0为19.85 Nm3/kg，实际烟气量Vy为15.85 Nm3/kg。 污染物排放计算 SO2的计算： GSO2—SO2的产生量，t/h； B—燃料用量，t/h； S—燃料含硫量，%，醇基液体燃料含硫量＜0.01%；本次环评计算时取0.01%； —SO2脱硫效率，若无脱硫设备，取值为0。 烟尘与氮氧化物的计算： 锅炉烟气中氮氧化物根据形成机理分为燃料型、热力型。燃料型指燃料过程中燃料中的有机氮被氧化形成的氮氧化物，热力型指燃烧过程中空气中的氮气与氧气反应生成的氮氧化物。本项目使用:燃料主要成份为甲醇，有机氮含量极低，燃烧产生的燃料型氮氧化物极少，本项目锅炉烟气中氮氧化物主要为热力型氮氧化物，当燃烧温度小于1500℃时，燃烧过程产生的热力型氮氧化物量很少，当燃烧温度大于1500℃时，温度毎升高100℃,反应速率提高6-7倍，而本项目锅炉燃烧温度控制在1200℃左右，小于1500℃，因此热力型氮氧化物产生量很少，锅炉烟气中氮氧化物浓度较低，烟尘与氮氧化物浓度类比天津恩光科技有公司分散式采暖锅炉改用醇基燃烧器及燃料项目，该项目锅炉采用醉基液体燃料，根据天津市环境监测中心2018年2月为该项目出具的监测报告，甲醇锅炉废气中烟尘与氮氧化物取高值分别为3.51mg/m3和12.7mg/m3。 计算本项目锅炉烟气污染物产生情况见表5-2。 #### 表5-2 本项目锅炉烟气大气污染物产生量一览表 排气筒高度; 烟气量; 污染物; 产生浓度（mg/m 3）; 产生量（kg/h）; 产生量（t/a）. 10m; 348.7Nm3/h; SO2; 12.62; 0.0044; 0.0053. 烟尘; 3.51; 0.0012; 0.0014. NOX; 12.7; 0.0044; 0.0053. （2）无组织甲醇气体 无组织甲醇气体主要是在储罐进、出燃料时所呼吸出的蒸汽而造成的甲醇燃料蒸发损失。储罐进料时，由于液面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的燃料蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到储罐停止进料。 计算公式：Lw=4.188×10-7×M×P×Kn×Kc 式中：Lw=固定顶罐的工作损失 M-储罐内蒸汽的分子量，32.04； P-在大量液体状态下，真实的蒸汽压力（Pa），12798.9Pa； Kn-周转因子，取值按年周转次数，约10次； Kc-产品因子（石油原油Kc取0.65，其他液体取1.0） 通过计算，储罐无组织甲醇气体平均产生率为0.172kg/m3投入量。项目年用甲醇燃料约150t，折合后为189m3，储罐无组织甲醇气体全年产生量为0.0325t/a。 3.2水环境 本项目运营期软水制备流程见图5-2。 ## 图5-2 运营期软水制备工艺流程图 流程简述：水的硬度主要是由其中的阳离子：钙（Ca2+）、镁(Mg2+)离子构成的。当含有硬度离子的原水通过交换器树脂层时，水中的钙、镁离子与树脂内的钠离子发生置换，树脂吸附了钙、镁离子而钠离子进入水中，这样从交换器内流出的水就是去掉了硬度离子的软化水。随着交换过程的不断进行，树脂中Na+全部被置出来后就失去了交换功能，此时必须使用Nacl溶液对树脂进行再生，将树脂吸附的Ca2+、Mg2+置换下来，树脂重新吸附了钠离子，恢复了软化交换能力。 软水制备过程中无废水外排。 3.3声环境 建设项目的噪声污染主要产生在风机的运转环节，设备噪声最高值可达 75dB(A)左右。 3.4、固体废物 本项目运营期固体废弃物主要为废弃离子交换树脂和清罐残液。 本项目软水器采用钠离子流量型全自动软水器，运营过程充填于软水器中的离子交换树脂每年更换2次，更换过程中会产生废弃的离子交换树脂，本项目软水器年产生废弃离子交换树脂约0.13t，废弃的离子交换树脂直接由厂家更换带走。 本项目运营期会产生少量的清罐残液，委托有资质单位进行清罐，清罐残液由有资质单位回收。 3.5、土壤环境污染 本项目用地为建设用地，项目运营期可能对土壤产生污染的主要包括甲醇罐区下渗对土壤产生影响。本次评价要求建设单位将甲醇罐区为重点防渗区，防渗技术应达到等效粘土防渗层Mb≥6.0m、渗透系数K≤1×10-10m/s，甲醇罐材质为内钢外纤维增强塑料，与土壤接触的罐外表面防腐设计按《石油化工设备和管道涂料防腐技术规范》（SH3022）的有关规定，并采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 3.6原有锅炉产排情况 本项目原有锅炉为2t/h燃煤锅炉，锅炉燃煤用煤量为200t/a。燃煤产生燃煤废气，主要污染物为烟尘、SO2、NOX。项目燃煤为华亭煤。 ①SO2产生量 SO2产生量：GSO2=2×80%×B×Ws 式中，GSO2—二氧化硫产生量，t/a：； B—耗煤量，t/a； Ws—煤中硫分含量，以0.5%计： GSO2年=2×80%×200×0.5%=1.6t/a ②烟尘产生量 烟尘产生量：Gd=B×A×dfh 式中，Gd—烟尘产生量，t/a； A—煤的灰分，（灰分A=10%）； dfh=烟气中烟尘占灰分量的百分数，其值与燃烧方式有关，本项目dfh取12.5%； Gd年=200×10%×12.5%=2.5t/a； ③NOx产生量 按照第一次全国污染源普查《工业污染源产排污系数手册》中工业锅炉的产排污系数表的数据，NOX的排污系数为2.94kg/t（燃料）计。 由此可计算出NOX的产生量为0.588t/a。 ④煤渣 原有锅炉燃煤煤渣产生量按用煤量的20%计，燃煤用量为200t/a,则煤渣产生量约为40t/a。 3.7以新代老“三本账” 以新代老“三本账”核算一览表见表5-3。 #### 表5-3 以新代老“三本账”核算 类别; 污染物; 原有污染物排放（t/a）; 本项目污染物排放（t/a）; “以新带老”排放量（t/a）; 增减量变化（t/a）. 废气; 烟尘; 2.5; 0.0014; 0.0014; -2.4986. SO2; 1.6; 0.0053; 0.0053; -1.5947. NOx; 0.588; 0.0053; 0.0053; -0.5827. 无组织甲醇气体; 0; 0.0325; 0.0325; +0.0325. 固废; 煤渣; 40; 0; 0; -40.

# 项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及 排放量（单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 汽车尾气 | THC、NO2、CO | 少量 | 少量 |
|  | 运营期 | 甲醇锅炉 燃烧烟气 | SO2 | 12.62mg/m³；0.0053t/a | 12.62mg/m³；0.0053t/a |
|  |  |  | 烟尘 | 3.51mg/m³；0.0014t/a | 3.51mg/m³；0.0014t/a |
|  |  |  | NOx | 12.7mg/m³；0.0053t/a | 12.7mg/m³；0.0053t/a |
|  |  | 无组织甲醇气体 | / | 0.0325 t/a | 0.0325 t/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 生活污水 | SS、COD、BOD、NH3-N | 2.4m3 | 集中收集泼洒抑尘 |
| 固 体 废 物 | 施工期 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 50kg | 统一收集，运至长庆桥生活垃圾填埋场处置 |
|  |  | 施工废料 | / | 少量 | 集中收集后能回收利用的回收利用，其余运至长庆桥生活垃圾填埋场处置 |
|  | 运营期 | 软水制备 | 废离子交换树脂 | 0.13t/a | 直接由厂家更换带走 |
|  |  | 甲醇储罐 | 清罐残液 | 少量 | 有资质清罐单位回收 |
| 噪 声 | 施工期 | 设备安装噪声 | Leq | 80dB | 80dB |
|  | 运营期 | 风机、水泵 | Leq | 75dB | 75dB |
| 生态环境：本项目庆阳弘能实业有限公司长庆桥生产基地院内西侧，施工期主要为锅炉安装及锅炉房建设，因此对生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

# 环境影响分析

## 1、施工期环境影响分析 本项目在建设期间，各项施工活动将会对周围的环境造成一定的影响。主要包括废气、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响。以下就这些污染及其对环境的影响加以分析，并提出相应的防治措施，本项目已经建成，本次评价为回顾性评价。 1.1、大气环境影响分析 施工期运输车辆以柴油作为燃料，车辆运输过程中会产生燃油废气，排放的主要污染物为NOx、CO、烟尘等，因其产生量较小，且由于本项目所在地较为开阔，空气流通较好，施工机械排放的废气能够较快地扩散，不会对当地的环境空气产生较大影响。 1.2、水环境影响分析 施工期废水主要来自于施工人员生活污水。 施工期废水主要来自于施工人员生活污水。施工人员生活污水主要污染物为SS、BOD5、COD，施工过程中产生的生活污水较小，本项目施工人数为5人，施工人员生活用水按30L/人天计算，生活用水用量为0.15m3/d，废水排放系数按0.8计算，施工期为20d，生活污水产生量为2.4m3。生活污水主要为洗漱废水，集中收集用于厂区泼洒抑尘。 采取以上措施后，项目施工期产生的废水对周围环境影响不大。 1.3、声环境影响分析 施工期的噪声主要来源于运输车辆噪声。 本项目施工噪声源可近似作为点声源处理，属于低频噪声，根据点声源噪声衰减模式，可估算其施工期间离噪声源不同距离处的噪声值，假定声源处于半自由空间，计算公式为： 式中：LA(r)------距声源r处等效A声级； LA(r0)----- 距声源r0处等效A声级； r-------距声源距离； 施工期间主要机械设备噪声预测值见表6-1。 #### 表6-1 主要施工设备噪声影响预测结果 单位：dB(A) 机械名称; 5m; 10m; 20m; 40m; 60m; 100m; 150m; 200m; 250m. 运输车辆; 88; 82; 76; 70; 66; 62; 58; 56; 54. 对照《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，白天施工时，施工设备超标范围在60m以内；夜间施工影响范围约为250m。但是车辆运输为瞬时噪声，设备运输到锅炉房后，噪声就随之消失。 1.4、固体废物环境影响分析 本项目固体废物主要为施工的生活垃圾、施工废料。 施工期生活垃圾按0.5kg/（人·d）计算，项目施工人数为5人，施工期为20天，施工期生活垃圾产生量为50kg，集中收集运至了长庆桥生活垃圾填埋场进行了处置。 施工期产生的施工废料采取了集中收集后能回收利用的回收利用，其余运往了长庆桥生活垃圾填埋场进行了处置。 综上所述，项目施工过程中，对工程弃土和生活垃圾及时进行处理，对周围环境影响较小。 ## 2、营运期环境影响分析 2.1大气环境影响分析 （1）锅炉废气 根据工程分析，本项目运营期甲醇锅炉燃烧烟尘产生量为0.0014t/a、产生浓度为3.51mg/m³；SO2产生量为0.0053t/a、产生浓度为12.62mg/m³，NOx产生量为0.0053t/a、产生浓度为12.7mg/m³，经10m排气筒排放后，排放浓度均满足排放参考《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2烟油锅炉的相关要求。（烟尘排放浓度30mg/m3，SO2排放浓度200mg/m3，NOx排放浓度250mg/m3）。 （2）无组织甲醇气体 根据工程分析，储罐无组织甲醇气体平均产生率为0.172kg/m3投入量。项目年用甲醇燃料约150t，折合后为189m3，储罐无组织甲醇气体全年产生量为0.0325t/a，排放速率为0.027kg/h，由于场地开阔，经过扩散后周界外浓度远小于15mg/m3，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1中的甲醇排放标准，对周围环境影响较小。 评级工作等级确定 本次环评采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的推荐的估算模型AERSCREEN估算大气评价等级。 ①估算模型参数 估算模型输入参数见表6-2。 #### 表6-2 估算模型参数表 参数; 取值. 城市农村选项; 城市/农村; 农村. 人口数（城市选项）; /. 最高温度℃; 36.5°C. 最低温度℃; -26.5°C. 土地利用类型; /. 区域适度条件; 干旱. 是否考虑地形; 考虑地形; 否. 地形数据分辨率/m; /. 是否考虑岸线熏烟; 考虑岸线熏烟; 否. 岸线距离/km; /. 岸线方向/°; /. ②污染源参数 根据工程分析，本项目点源参数见表6-3。 #### 表6-3 锅炉烟气点源参数表 名称; 排气筒高度m; 排气筒出口内径m; 烟气流速m/s; 烟气温度/℃; 年排放小时数/h; 污染物排放速率/ kg/h. 烟尘; SO2; NOX. 烟囱; 10; 0.5; 25; 8.03; 2400; 0.00007; 0.0025; 0.0025. 表6-4 主要废气污染源参数一览表（矩形面源） 污染源名称; 海拔高度(m); 矩形面源; 污染物; 排放速率; 单位. 长度 (m); 宽度 (m); 有效 高度 (m). 矩形面源; 920; 5; 6; 2.0; 甲醇; 0.027; kg/h. ③主要污染源速算模型计算结果 项目污染源估算模型计算结果见表6-5。 #### 表6-5 主要污染源估算模型计算结果表 污染源名称; 评价因子; 评价标准(mg/m3); Cmax (μg/m3); Pmax (%); D10% (m). 甲醇锅炉燃烧废气; TSP; 30; 0.0314; 0.001; /. SO2; 200; 0.026; 0.01; /. NOx; 250; 0.045; 0.10; /. 无组织甲醇气体; 甲醇; 15; 0.0069; 0.058; /. ④评价工作等级 根据上表估算结果，污染物最大占标率为0.10%＜1%，评价等级为三级，项目不进行进一步预测与评价。 #### 表6-5 大气环境影响评价自查表 工作内容; 自查项目. 评价等级与范围; 评价等级; 一级□; 二级□; 三级√. 评价范围; 边长=50km□; 边长=5~50km□; 边长=5km√. 评价因子; SO2+NOx排放量; ≥2000t/a□; 500~2000t/a□; <500t/a√. 评价因子; 基本污染物（SO2、NO2、PM10）; 包括二次PM2.5□. 其他污染物; 不包括二次PM2.5√. 评价标准; 评价标准; 国家标准√; 地方标准□; 附录D□; 其他标准□. 现状评价; 评价功能区; 一类区□; 二类区√; 一类区和二类区□. 评价基准年; （2018）年. 环境空气质量现状调查数据来源; 长期例行监测数据□; 主管部门发布的数据√; 现状补充检测□. 现状评价; 达标区√; 不达标区□. 污染源调查; 调查内容; 本项目正常排放源√; 拟替代的污染源□; 其他在建、拟建项目污染源□; 区域污染源□. 本项目非正常排放源□. 现有污染源□. 大气环境影响预测与评价; 预测模型; AERMOD□; ADMS□; AUSTAL2000□; EDMS/AEDT□; CALPUFF□; 网格模型□; 其他√. 预测范围; 边长≥50km□; 边长5~50km□; 边长=5km√. 预测因子; 预测因子（SO2、NO2、TSP、甲醇）; 包括二次PM2.5□. 不包括二次PM2.5√. 正常排放短期浓度贡献值; C本项目最大占标率≤100%√; C本项目最大占标率>100%□. 正常排放年均浓度贡献值; 一类区; C本项目最大占标率≤10%□; C本项目最大占标率>10%□. 二类区; C本项目最大占标率≤30%√; C本项目最大占标率>30%□. 非正常1h浓度贡献值; 非正常持续时长; C非正常占标率≤100%□; C非正常占标率>100%□. （ ）h. 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值; C叠加达标□; C叠加不达标□. 区域环境质量的整体变化情况; k≤-20%√; k>-20%□. 环境监测计划; 污染源 监测; 监测因子：（SO2、NO2、TSP） 监测因子：（甲醇）; 有组织废气监测√; 无监测□. 无组织废气监测√. 环境质量监测; 监测因子：（ ）; 监测点位数（ ）; 无监测√. 评价结论; 环境影响; 可以接受√ 不可以接受□. 大气环境防护距离; 距（ )厂界最远（ ）m. 污染源年排放量; SO2:( 0.0053)t/a; NOx:( 0.0053)t/a; 颗粒物:( 0.014)t/a; VOCs:(0)t/a. 注：“□”，填“√”；“（ ）”为内容填写项. （3）大气防护距离 根据工艺过程分析，项目产生无组织排放的废气主要是粉尘，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的大气环境防护距离计算模式对该项目无组织排放源的大气防护距离进行了计算，无超标点，因此，本项目不需要设置大气防护距离。 2.2水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目运营期无废水外排，因此对地表水水环境影响较小。 （2）地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）可知，本项目属于Ⅳ级评价，不需要进行地下水评价，但是本项目涉及甲醇储罐。因此需要做好以下防渗措施： 厂区裸露地表应采取水泥地面硬化等措施；本次评价要求建设单位将甲醇储罐区为重点防渗区，防渗技术应达到等效粘土防渗层Mb≥6.0m、渗透系数K≤1×10-10m/s，甲醇罐材质为内钢外纤维增强塑料，与土壤接触的罐外表面防腐设计按《石油化工设备和管道涂料防腐技术规范》（SH3022）的有关规定，并采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 综上所述，建设单位在做好甲醇罐区的防渗处理，防渗技术应达到等效粘土防渗层Mb≥6.0m、渗透系数K≤1×10-10m/s，对地下水环境影响较小。 2.3声环境影响分析 本项目运营期生产设备位于锅炉房内，经墙体阻隔后，锅炉房外噪声的噪声值可降低20-25 dB(A)。 为了预测厂界噪声对周围环境的影响，噪声环境影响距离衰减量按下式计算： dB(A) 式中：Lpi —— 第i个噪声源噪声的距离的衰减值，dB（A）； Loi —— 第i个噪声源的A声级，dB(A)； ri —— 第i个噪声源噪声衰减距离，m； roi —— 距离声源1m处，m； —— 其它环境因素引起的衰减值，dB(A)； 不同设备在厂界贡献值叠加公式： LP=10lg[10(Lp1/10)+10(Lp2/10)] 预测结果见表6-7。 #### 表6-7 噪声源强及锅炉房外的噪声贡献值一览表 声源名称; 噪声强度; 东; 南; 西; 北. 昼间; 削减后; 削减后; 削减后; 削减后. 风机; 75; 54.03; 43.05; 31.01; 23.05. 2类标准; 昼间60 、夜间50. 由表6-6可知，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准，对周围环境影响较小。 2.4固体废物影响分析 本项目运营期固体废弃物主要为废弃离子交换树脂和清罐残液。 本项目运营期产生的废弃的离子交换树脂直接由厂家更换带走。 本项目运营期会产生少量的清罐残液，委托有资质单位进行清罐，清罐残液由有资质单位回收。

2.5、土壤环境污染分析 本项目用地为建设用地，项目运营期可能对土壤产生污染的主要包括甲醇罐区下渗对土壤产生影响。厂区裸露地表应采取水泥地面硬化等措施；本次评价要求建设单位将甲醇罐区为重点防渗区，防渗技术应达到等效粘土防渗层Mb≥6.0m、渗透系数K≤1×10-10m/s，甲醇罐材质为内钢外纤维增强塑料，与土壤接触的罐外表面防腐设计按《石油化工设备和管道涂料防腐技术规范》（SH3022）的有关规定，并采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 综上所述，建设单位在做好甲醇罐区的防渗处理，厂区内地面进行硬化后，从源头避免对土壤的污染，对土壤影响较小。 2.6、风险分析 1、评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表6-8确定评价工作等级。 #### 表6-8 评价工作等级划分 环境风险潜势; IV+、IV; III; II; I. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。. ①风险潜势判定 建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。建设项目涉及的物质和工艺系统危险性及其所在地的敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，按表6-9确定环境风险潜势。 #### 表6-9 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E）; 危险物质及工艺系统危险性（P）. 极高危害（P1）; 高度危害（P2）; 中度危害（P3）; 轻度危害（P4）. 环境高度敏感区（E1）; IV+; IV; III; III. 环境中度敏感区（E2）; IV; III; III; II. 环境低度敏感区（E3）; III; III; II; I. 注：IV+为极高环境风险. ②危险物质及工艺系统危险性P的分级确定 A．危险物质数量与临界量比值Q 计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。 当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 当存在多种危险物质时，则按式（1）计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，...，qn——每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，...，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 当Q≥1时，将Q值划分为：1≤Q＜10；10≤Q＜100；Q≥100。 本项目危险物质及工艺系统危险性临界量比值见表6-10。 #### 表6-10 项目风险物质情况一览表 序号; 危险物质名称; CAS号; 最大存在总量qn/t; 临界量Qn/t; 该种危险物质Q值. 1; 甲醇; 65-56-1; 5; 10; 0.5. 由上表可知，本项目危险物质临界量比值为：Q＜1。 根据危险物质数量与临界比值（Q）和行业及生产工艺（M），按照表6-11确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），分别以P1、P2、P3、P4表示。 #### 表6-11 危险物质及工艺系统危险性等级判断（P） 危险物质数量与临界比值（Q）; 行业及生产工艺（M）. M1; M2; M3; M4. Q≥100; P1; P1; P2; P3. 10≤Q＜100; P1; P2; P3; P4. 1≤Q＜10; P2; P3; P4; P4. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C表C.1行业及生产工艺一览表，本项目行业及生产工艺（M）=5，因此行业及生产工艺为M4。 因此，本项目危险物质及工艺系统危险性等级（P）为P4。 ③E的分级确定 根据现场踏勘，本项目周围500m范围内人口总数为36人，小于500人，因此E3为环境低度敏感区。 2、项目环境风险潜势判定 参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录C中表C.1，判断本项目环境风险潜势为Ⅰ。 3、环境风险评价等级确定 #### 表6-12 评价工作等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 一; 二; 三; 简单分析. 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中4.3中表1，确定本项目环境风险评价等级为简单分析。《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中未规定仅需进行简单分析项目的大气环境风险评价范围，本次评价环境风险不制定风险评价范围。 4、环境敏感目标概况 本项目位于庆阳弘能实业有限公司长庆桥生产基地院内西侧，环境敏感目标见表6-13。 #### 表6-13 主要环境敏感点及保护目标一览表 环境 要素; 名称; 坐标; 保护 对象; 保护 内容; 环境功能区; 方位; 相对厂界距离. 纬度; 经度. 大气环境、声环境; 肥料厂; 35°17'45.63"; 107°47'25.55"; 职工; 人群; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准; N; 10m. 水泥厂; 35°17'34.79"; 107°47'34.80"; 职工; 人群; S; 20m. 地表水环境; 泾河; 35°17'33.92"; 107°47'22.04"; 地表水; /; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准; WS; 110m. 地下水环境; 机井; 35°17'27.52"; 107°46'52.21"; 地下水; /; 《地下水质量标准》（GBT-14848-2017）中Ⅲ类标准; W; 920m. 5、环境风险识别 项目主要危险物质为甲醇，主要分布在甲醇罐区，可能影响环境的途径罐的底部与地板连接处的角焊缝破裂，导致甲醇漏出；甲醇区出现明火；甲醇区出现明火从而导致火灾爆炸事故；扑救火灾过程产生的含有毒有害物质的消防废水进入地表水与地下水。 6、环境风险分析 （1）风险类型 根据以上分析并结合同类行业污染事故情况的调查，该项目事故风险类型主要为：火灾和爆炸事故、泄漏。其中，危险程度最高的单元是罐区，亦是风险事故的防范重点。 （2）危险因素分析 （1）火灾爆炸事故有资料表明，在使用甲醇时，因为液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，甲醇输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入甲醇罐内，使罐内甲醇蒸气爆炸。若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件： ①甲醇泄漏或甲醇蒸发； ②有足够的空气助燃； ③甲醇必须与空气混和，并达到一定的浓度； ④现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于 1×10-5次/年。此外，据储罐事故分析报道，储存系统发生火灾爆炸等重大事故概率小于万分之一，并随着近年来防灾技术水平的提高，呈下降趋势。 （2）可能发生甲醇罐泄漏的原因如下： ①甲醇管道腐蚀致使甲醇泄漏； ②由于施工而破坏甲醇管道； ③在收发甲醇过程中，由于操作失误，致使甲醇泄漏； ④各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。 五、事故状态下环境风险分析 （1）泄漏、逸出对环境影响分析 ① 对地表水的污染 泄漏或渗漏的甲醇一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏；其次，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡。 本项目储罐库容为30m3，最大储存量为5t。环评要求在储罐区周围设置不低于20cm的围堰。因此当地下储罐一旦发生渗漏与溢出事故时，甲醇将积聚在储罐区，不可能溢出储罐区，也不会进入地表水体。少量的管线破裂引发的泄漏可以及时发现处置，由于有收集槽沟及地表防渗措施，外溢的物料主要以挥发进入大气为主，不会对地表水造成污染。 ② 对地下水的污染 甲醇储罐和输送管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料，土壤层吸附的燃料不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几年至几十年时间。 根据调查可知，本项目储罐为双层钢制卧式，甲醇罐材质为内钢外纤维增强塑料，对储罐内外表面、罐区地面、输送管线外表面均做了防渗防腐处理，一旦发生溢出与渗漏事故，甲醇将由于防渗层的保护作用，积聚在储罐区，对项目所在区域水源地不会造成影响。 ③ 对大气环境的污染 根据国内外的研究，对于突发性的事故溢漏，甲醇溢出后在地面呈不规则的面源分布，甲醇的挥发速度重要影响因素为甲醇蒸汽压、现场风速、甲醇溢出面积、甲醇蒸汽分子平均重度。 本项目储罐区周围设置不低于20cm的围堰，储罐泄漏后不会渗出的甲醇聚集在地下储存区，对大气环境几乎无影响。地上输送管线泄漏时，可及时发现，少量泄漏形成小面积液池蒸发扩散一般也不会对大气环境造成明显的影响。 ④对人体健康的影响分析 根据周边环境调查，项目风险保护范围内主要人群为项目区北面肥料厂和项目区南门水泥厂的职工。项目在储罐区设置防渗漏池，甲醇不会外溢至地表面，且项目储罐区远离加注站工作人员和流动人员活动区，人与泄露甲醇接触的几率极低，因此，项目甲醇溢出或泄露对人身健康的影响是较小的。项目在处理溢出、泄露事故时，应按照相关执行标准，做好安全防护措施，避免直接接触甲醇对身体造成影响。 （2）储罐泄漏发生火灾爆炸事故影响分析 ① 储罐泄漏后果计算 项目主要泄漏物质为甲醇。按下式计算： 储罐为常压储罐，根据储罐的规格及容积率，假定裂口之上液位高度为1.0m。液体泄漏系数取最不利系数，为0.64。根据上式模拟计算，储罐泄漏口尺寸为50mm×2mm时释放速率为0.0235kg/s。 ②储罐爆炸能量 爆炸计算模式 爆炸是突发性的能量释放，是可燃气团燃烧的后果之一，造成大气中破坏性的冲击波，爆炸碎片等形成抛射物，造成危害。 爆炸与损害的关系采用直接被损害等级法，不同损害等级道化学方法中将其分为A-D四种损害级别。 ②爆炸损害等级的选取 前面所述爆炸损害级别见表6-14。 #### 表6-14 爆炸的损害特性 ③爆炸计算结果 本次以15min应急反应时间计，当发生小孔径泄漏时，泄漏量为21.15kg。甲醇燃烧热为22700kJ/kg，故计算本项目泄漏燃料的最大总能量为4.80×105J。本项目发生火灾、爆炸事故时的危害距离计算结果见表6-15。 #### 表6-15 爆炸、火灾事故危害结果 评价单元; A; B; C; D. 爆炸损害半价（m）; 15min泄漏; 5; 10; 25.3; 67.4. 一旦本甲醇储罐发生火灾爆炸事故，在风险事故下，项目储罐周围5m范围建筑物或设备遭重创，周围10m范围内建筑物遭受可修复损害或外表损伤，周围25.3m范围内玻璃破裂，周围67.4范围内10%玻璃破损。 由于与储罐区相邻的站外建筑处于模拟计算防火距离外，因此当储罐区发生爆炸时，理论上不会对油站外的建筑产生影响。 （3）罐区次生CO风险事故环境影响分析 ①有害气体扩散影响预测及源强的确定 项目最大规模储罐为30m3甲醇储罐，储存率85%，以最不利情况下计算，当发生火灾风险后，储罐发生泄漏，并且在储罐区起火燃烧，甲醇发生不完全燃烧，转化为新的污染物一氧化碳，扩散进入大气后形成次生环境污染。 ②扩散后果分析 泄露事故发生后，物料向大气转移量的大小取决于释放面积、释放时间、物质的饱和蒸汽压、当地地形以及环境大气的气象条件（风向、风速和稳定度）。释放源强随风速增大有明显增大，不稳定状态下的扩散大于稳定状态。扩散后，大气污染程度在静风和小风气象条件下以近距离范围内为主，有风条件下大气受污染范围距离相对较大。 六、环境风险防范措施及应急要求 （一）风险事故预防措施 1、火灾爆炸事故预防措施 （1）重视夏季安全管理 夏季是各类事故的多发季节，应针对夏季天气炎热、事故苗头多的特点，强化人员的安全意识，调整好人员作息时间，保证作业人员精力充沛、作业规范并有计划、有步骤地开展预防事故活动，使站内各项活动正常运行。同时，还应根据夏季雷雨天气多的特点，搞好预防预查，防止雷电引起的甲醇爆炸、电气火灾、电子电气仪表失灵以及人身遭受伤害等事故，防止暴风雨引起项目区设备遭水淹、设施遭破坏。 （2）加强人员安全教育、科学管理 在事故预防中，注重工作人员的安全培训教育，使其掌握基本的防火防爆知识，同时还应该注重厂区其他人员的安全，严格落实各项规章制度。 （3）从严控制火源 着火源非常复杂，既有外来火源，又有因电器、静电、金属碰撞火花等产生的内在着火源。火源控制不严是引起火灾的重要原因，因此必须认真吸取教训，严加控制，严禁一切外来火源进入甲醇罐区，同时在站区内应防止金属撞击产生火星，防止静电、雷电和杂散电流引起火灾爆炸，防止电器设备发生故障产生点火源，杜绝一切违章作业。 （4）加强装卸作业管理 在装卸作业过程中，要严格按照作业程序进行操作，严格检查罐车，防止因设备不符合规范、设备失修、冒油漏气、静电放电和人的违章操作造成的事故。在作业过程中应按照规定进行静电接地，严格操作规程和注意随时可能出现的隐患，掌握正确处理各种突发事件的应急办法和抢救措施。 （5）防止甲醇蒸汽产生和聚集 甲醇起火爆炸，存在浓度合适的甲醇混合气是基本条件之一。控制甲醇蒸汽的产生和聚集，应该从三方面入手。一是在平时应该将设备设施维护保养好，做到不渗不漏，检修设备时不要将甲醇洒到地面，并及时把设备内放出的甲醇妥善处理，缩短甲醇在危险场所内的存放时间；二是应该采取科学布局，采取通风、惰化等多种方式减少甲醇蒸汽积聚，控制甲醇蒸汽浓度，使之达不到甲醇蒸汽燃烧爆炸的浓度；三是加强甲醇蒸汽浓度的检测，在爆炸危险场所内进行明火或其它危险作业前，进行严格的甲醇浓度检测，确认甲醇浓度在作业方式所允许的范围内，方可进入或进行作业。 2、甲醇泄露事故预防措施 （1）出现甲醇泄露情况及时处理，作业人员在值班期间，绝不允许擅离职守，并不得从事与本职工作无关的其他事情。 （2）维修甲醇储罐、阀门、管线及其附件时，修理人员要与有关人员密切联系。离开现场或暂时停止修理时，应将拆开的管道用堵头堵住，并将修理情况向有关人员交待清楚。修理结束应经技术人员或值班员检查无误后，方可使用。 （3）甲醇罐输入甲醇前后，都应对甲醇罐安全设施进行检查，尤其是进出管线上的阀门，甲醇罐呼吸阀、计量口等，发现问题，应及时报告有关部门解决。 （4）甲醇罐区应做防渗处理，防渗池的设计应符合下列规定： ①防渗池应采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，并应符合现行国家标准《地下工程防水技术规范》（GB 50108）的有关规定。 ②防渗池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。 ③防渗池的内表面应衬玻璃钢或其他材料防渗层。 ④防渗池内的空间，应采用中性沙回填。 ⑤防渗池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏渗入池内的措施。 采取以上措施后，基本就可以确保不会泄露。 ⑥储罐区周围设置不低于20cm的围堰，事故围堰容积为6m3，项目区周围设置事故废水导流渠，项目区设置20m3事故池，通过事故废水导流渠收集事故废水，事故池地面及四周做防渗处理，渗透系数为1.0×10-10cm/s。 3、其他预防措施 （1）在甲醇罐区适当增设禁火、禁烟和禁止使用手机的安全警示标志，对褪色的安全警示标志进行更换。 （2）与毗邻单位组成治安与消防联防组织，安全保卫职能部门负责与之保持密切联系，定期研究了解社会治安情况，搞好安全教育和防火、灭火技术训练，共同保卫本项目安全。 （二）风险应急措施 （1）发现起火，立即报警，通过消防灭火。首先采用泡沫灭火，控制消防喷淋水量；也需用水冷却罐壁，降低燃烧强度。 （2）切断火势蔓延的途径，冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员。 （3）在切断火势蔓延的同时，关闭管道进、阀门。 （4）通知环保、安全等相关部门人员，启动应急救护程序。 （5）组织救援小组，封锁现场，疏散人员。 （6）灭火工作结束后，对现场进行恢复清理，对环境可能受到污染范围内的空气、 水样、土壤进行取样监测，判定污染影响程度和采取必要的处理。 （7）调查和鉴定事故原因，提出事故评估报告，补充或修改事故防范措施和应急方案。 （8）对于消防产生的大量污水，项目区设置20m3事故池，收集事故废水。 七、分析结论 项目使用的甲醇为易燃液体，属于危险化学品。根据重大危险源辨识结果，建项目储存危险化学品单元不构成重大危险源。为避免安全、消防风险事故发生后对环境造成的污染，建设单位应落实各项风险防范措施，加强管理，制定切实可行的环境风险事故应急预案，当出现事故时，要采取应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。 建设项目环境风险简单分析内容表见表6-16。 #### 表6-16 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 庆阳弘能实业有限公司长庆桥生产基地甲醇锅炉建设项目. 建设地点; （甘肃）省; （庆阳）市; （/）区; （宁）县; （长庆桥工业）园区. 地理坐标; 经度107°47'27.30"; 纬度35°17'36.96". 主要危险物质及分布; 甲醇储罐区. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 甲醇罐区发生泄漏污染地下水、地表水及大气. 风险防范措施要求; 采取相应的风险管理措施及技术防范措施，运营期设置甲醇罐区设置围堰、防渗等预防措施，及时更新设备，制定应急预案，定期演练应急预案，提升应急能力。. 填表说明：; 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018）要求进行环境风险分析. 八、环境风险应急预案 根据本环境风险分析的结果，环境风险应急措施表6-17，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见表6-18，供本项目决策人参考。 #### 表6-17 应急事故防范措施一览表 事故源项; 应急措施. 甲醇罐区; 1、发现起火，立即报警，通过消防灭火2、加强事故苗头监控，定期巡检、调节、保养、维修3、在切断火势蔓延的同时，关闭管道进、阀门4、组织救援小组，封锁现场，疏散人员. #### 表6-18 环境风险突发事故应急预案 序号; 项目; 内容及要求. 1; 危险源情况; 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险. 2; 应急计划区; 储罐区、临近地区。. 3; 应急组织; 企业：成立应急指挥小组，由企业最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散. 4; 应急状态分类应急响应程序; 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。. 5; 应急设施设备与材料; 甲醇罐区等区域：事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散；中毒人员急救所用的一些药品、器材；配备必要的防毒面具。 临界地区：人员急救所用的一些药品、器材。. 6; 应急通讯通告与交通; 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如收集、固定电话、广播、电视等. 7; 应急环境监测及事故后评价; 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。. 8; 应急防护措施 消除泄漏措施及需使用器材; 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备； 临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。. 9; 应急剂量控制 撤离组织计划 医疗救护与保护公众健康; 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案； 临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。. 10; 应急状态中止 恢复措施; 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施； 临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。. 11; 人员培训与演习; 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对厂区工作人员进行安全卫生教育。. 12; 公众教育信息发布; 对厂区临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。. 13; 记录和报告; 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。.

# 建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 (名称) | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 运营期 | 锅炉烟气 | 经10m排气筒直接排放 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃油锅炉排放限值 |
|  |  | 无组织甲醇气体 | 无组织排放，周边绿化 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表1中的甲醇排放标准 |
| 水污染物 | 施工期 | 生活污水 | 洒水抑尘 | 对水环境影响较小 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工废料 | 集中收集后能回收利用的回收利用，其余运往庆桥生活垃圾填埋场处置 | 妥善处置 |
|  |  | 生活垃圾 | 50kg | 统一收集，运至庆桥生活垃圾填埋场处置 |
|  | 运营期 | 废离子交换树脂 | 0.13t/a | 直接由厂家更换带走 |
|  |  | 清罐残液 | 少量 | 有资质清罐单位回收 |
| 噪声 | 本项目施工期噪声主要为车辆运输噪声，通过采取声屏障等减缓噪声污染的措施后，项目施工场界噪声基本能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的规定。 |  |  |  |
| ## 生态保护措施及效果：本项目建设位于庆阳弘能实业有限公司院内东北角，施工期主要为锅炉房建设和设备安装，不存在土建工程，因此对生态环境影响较小。 # 建设项目拟采取的防治措施 ## 1、施工期污染防治措施 1.1、大气污染防治措施 施工期废气主要来源于：机动车运送原材料、设备和建筑机械设备的运转等过程，其主要污染物为CO、NOx以及未完全燃烧的等。 针对施工期机械废气，施工期采取了以下措施：施工单位选用了专业作业车辆，选优质设备和燃油，加强设备和运输车辆的检修和维护。 1.2、水污染防治措施 施工期废水主要为施工人员生活污水，生活污水主要为洗漱废水，集中收集用于厂区泼洒抑尘。 1.3、噪声污染防治措施 施工期噪声主要为车辆运输设备过程中产生的噪声，为保证施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），项目施工期采取了以下防治措施： 运输车辆在运输物料过程中应选择合理运输路线，经过村镇处减速禁鸣。 1.4、固体废物污染防治措施 施工期固体废物主要有施工人员产生的生活垃圾和施工废料。 (1) 生活垃圾：项目施工期产生的生活垃圾集中收集运至了长庆桥生活垃圾填埋场处置。 (2) 施工废料：本项目施工期产生的施工废料集中收集后能回收利用的回收利用，其余运往了长庆桥生活垃圾填埋场处置。 1.5、施工期生态保护措施 本项目建设位于庆阳弘能实业有限公司长庆桥生产基地院内西侧，施工期主要为锅炉房建设和设备安装，不存在土建工程，因此对生态环境影响较小。 ## 2、运营期污染防治措施 2.1大气污染防治措施 本项目运营期甲醇锅炉燃烧烟尘产生量为0.0014t/a、产生浓度为3.51mg/m³；SO2产生量为0.0053t/a、产生浓度为12.62mg/m³，NOx产生量为0.0053t/a、产生浓度为12.7mg/m³，经10m排气筒排放后，排放浓度均满足排放参考《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2烟油锅炉的相关要求。（烟尘排放浓度30mg/m3，SO2排放浓度200mg/m3，NOx排放浓度250mg/m3）。 2.2水污染防治措施 本项目运营期无废水外排。 地下水污染防治措施： 厂区裸露地表应采取水泥地面硬化等措施；本次评价要求建设单位将甲醇储罐区为重点防渗区，防渗技术应达到等效粘土防渗层Mb≥6.0m、渗透系数K≤1×10-10m/s，甲醇罐材质为内钢外纤维增强塑料，与土壤接触的罐外表面防腐设计按《石油化工设备和管道涂料防腐技术规范》（SH3022）的有关规定，并采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。 2.3噪声污染防治措施 本项目运营期生产设备位于锅炉房内，经墙体阻隔、隔声门窗和基础减振后，锅炉房外噪声的噪声值可降低20-25分贝，运营期噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 2.4固体废物污染防治措施 本项目运营期产生的废弃的离子交换树脂直接由厂家更换带走，本项目运营期会产生少量的清罐残液，委托有资质单位进行清罐，清罐残液由有资质单位回收。 2.5风险防范措施 本项目运营期主要的环境风险影响为甲醇储罐泄露对外环境的影响，环评要求甲醇罐区设置不低于20cm围堰，围堰容积为6m3，罐区地面及四周做防渗处理，渗透系数为1.0×10-10cm/s；设置消防器材，项目区内设置事故废水导流渠，设置20m3事故池，地面及四周做防渗处理，渗透系数为1.0×10-10cm/s。 |  |  |  |  |

# 环境管理

为加强项目的环境管理，加环境监测的力度，必须严格控制污染物的排放，执行建设项目“三同时”制度。为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好的监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定拟建工程环境管理和环境监测计划。 1、环境管理计划 环境管理体系应作为企业管理体系中的一部分，并与之协调统一。项目实施后将成立独立的法人单位，并实行以“一人主管，分工负责；职能部门，各负其责；落实基层，监督考核”为原则，以政府单位为核心，安全环保部为基础的全员责任制的环境管理体系。使环境管理贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起来，不但要建立完善的企业管理体系和各种规章制度，也要建立完善的环境管理体系和各种规章制度，使企业的环境管理工作真正落到实处。 2、环境管理 项目环境保护管理与监测计划用于指导从项目设计、施工到运行阶段的环境保护工作，同时进行系统的环境监测，了解项目影响区域生态与环境系统变化规律，全面地反映环境质量现状及建成后环境情况，以验证和复核环境影响评价结果，预测其发展趋势，及时发现潜在的不利影响，以便及时采取有效的减免措施。 3、环境管理实施计划 营运期环境管理监测计划： ⑴负责该项目内所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议。 4、环境监控计划 环境监测是应按国家和地方的环保要求进行，应采用国家规定的标准监测方法，并应按照规定，定期向有关环境保护主管部门上报监测结果。 5、监控机构的设置 委托有资质单位进行监测。 6、监测内容 根据项目排污特点及实际情况，项目建设期及建成投产后，需要健全各项监测制度并保证其实施见表8-1。 #### 表8-1 本项目运营期环境监测计划一览表 因素; 监测位置; 监测项目; 频次. 废气; 锅炉; 烟气量、烟尘、SO2、NOX; 半年一次. 甲醇储罐外1m; 甲醇; 半年一次. 噪声; 厂界外1m处; Leq(A); 每年1次，每次2天. ## 7、投资及环保投资 项目总投资50万元，其中环保投资15万元，占总投资的30%。项目环保投资见表8-2。 #### 表8-2 环保投资一览表 投资内容; 治理措施; 投资估算（万元）. 施工期噪声污染防治措施; 敏感点临时声屏障、禁鸣、限速管理; 1. 运营期锅炉废气防治措施; 10m排气筒1套; 6. 运营期噪声污染防治措施; 基础建筑、墙体阻隔、隔声门窗; 2. 运营期风险防治措施; 甲醇罐区设置不低于20cm围堰，围堰容积6m3，罐区底部做硬化防渗措施，渗透系数为1.0×10-10cm/s，设置事故废水导流渠，20m3事故池，地面及四周做防渗处理，渗透系数为1.0×10-10cm/s; 6. 总计; 15. ## 3、竣工环保验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。竣工验收见表8-3。 #### 表8-3 竣工验收一览表 类别; 治理对象; 处理内容; 验收标准. 锅炉; 烟气; 10m排气筒1套; 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃油锅炉排放限值. 噪声; 风机; 基础减振、墙体阻隔、隔声门窗; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348－2008)2类标准. 风险; 甲醇罐区; 甲醇罐区设置不低于20cm围堰，围堰容积6m3，罐区底部做硬化防渗措施，渗透系数为1.0×10-10cm/s，设置事故废水导流渠，20m3事故池，地面及四周做防渗处理，渗透系数为1.0×10-10cm/s; /.

# 结论与建议

## 1、结论 ### 1.1、项目概况 本项目位于庆阳弘能实业有限公司长庆桥生产基地院内西侧，安装一座2t/h甲醇蒸汽锅炉。占地面积约100m2，其中锅炉占地面积70m2，甲醇储罐占地面积30m2，本项目用于庆阳弘能实业有限公司长庆桥生产基地水泥制品蒸汽养护。本项目主要包括主体工程、辅助工程、公用工程和环保工程。项目总投资50万元，其中环保投资15万元，占总投资的30%。 ### 1.2、产业政策符合性分析 经查阅《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目不属于国家限制类和淘汰类项目，因此项目的建设符合国家产业政策的规定。 综上所述，本项目符合国家相关产业政策及地方相关法规。 1.3选址合理性分析 本项目选址位于庆阳弘能实业有限公司长庆桥生产基地院内西侧。不在城市规划区。项目评价范围区无重点保护文物、风景区、珍贵动植物及其栖息地以及水源保护区等重要保护目标，选址区域无重大污染源，周边道路等基础设施完备，交通便利。环境空气、地表水环境及声环境质量均较好。周围环境关系简单，本项目运营期对周围环境的影响主要为大气污染和噪声污染。本项目运营期锅炉燃烧甲醇燃料，甲醇燃烧产生的废气由一根10m排气筒直接排放，甲醇罐区设置围堰，罐区地面及四周做防渗处理，设备采取基础减振和隔声门窗处理后，项目对周边环境敏感点的不利影响可以得到到有效控制和缓解，达到有关技术标准要求。 因此，从环保角度分析，项目选址合理可行。 1.4、项目所在地环境质量现状 本项目建设区域大气为二类功能区，噪声为2类功能区。根据项目地环境质量现状分析，项目地环境质量状况较好，声环境符合《声环境质量标准》2类区标准，环境空气质量符合《环境空气质量标准》二级标准，地表水环境满足《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中Ⅲ类水质标准。可见，项目周边环境可以满足本项目的建设对环境的需求。 ### 1.5、施工期环境影响分析 建设施工期的环境影响主要是设备运输、设备安装过程产生的废气、噪声、废水以及固废等。 ①机械废气 施工期运输车辆以柴油作为燃料，车辆运输过程中会产生燃油废气，排放的主要污染物为NOx、CO、烟尘等，因其产生量较小，本评价不作定量分析。且由于本项目所在地较为开阔，空气流通较好，施工机械排放的废气能够较快地扩散，不会对当地的环境空气产生较大影响。 ②施工期废水主要来自于施工人员生活污水，生活污水主要为洗漱废水，集中收集用于厂区泼洒抑尘。 ③本项目固体废物主要为施工的生活垃圾、施工废料。 施工人员生活垃圾集中收集运至长庆桥生活垃圾填埋场处置，对环境产生的影响较小。施工期产生的废弃管材集中收集后能回收利用的回收利用，其余运往长庆桥生活垃圾填埋场处置。 综上所述，项目施工过程中，对工程弃土和生活垃圾及时进行处理，对周围环境影响较小。 ### 1.6、运营期环境影响分析 ①本项目运营期甲醇锅炉燃烧烟尘产生量为0.0014t/a、产生浓度为3.51mg/m³；SO2产生量为0.0053t/a、产生浓度为12.62mg/m³，NOx产生量为0.0053t/a、产生浓度为12.7mg/m³，经10m排气筒排放后，排放浓度均满足排放参考《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中表2烟油锅炉的相关要求。（烟尘排放浓度30mg/m3，SO2排放浓度200mg/m3，NOx排放浓度250mg/m3）。 ②本项目运营期生产设备位于锅炉房内，经墙体阻隔后、基础减振和隔声门窗后，锅炉房外噪声的噪声值可降低20-25分贝。 ③本项目产生的废弃的离子交换树脂直接由厂家更换带走，本项目运营期会产生少量的清罐残液，委托有资质单位进行清罐，清罐残液由有资质单位回收。 ## 2、项目综合结论 综上所述，本项目建设符合国家及地方有关产业政策，选址合理。本项目在采取有效的污染控制措施后，能确保运营期烟气、噪声达标排放，固体废物能够得到妥善处置。项目的建设符合国家产业政策。评价项目在认真落实“三同时”及本环评中所提出的建议以及各项污染防治对策，对所产生的污染物进行有效合理的治理后，对周围环境影响较小。因此从满足环境质量目标角度分析，该项目的建设是可行的。 ## 3、建议 （1）施工结束后对破坏的绿化带及土表进行植被恢复； （2）施工期加强环境管理，减少扬尘产生。