一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 宁县石鼓加油站改造项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 陈文俊 |  |  |  | 联系人 |  |  | 赵廷军 |  |  |  |
| 通讯地址 | 甘肃省庆阳市西峰区长庆南路2号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13993480106 |  | 传真 |  |  | — |  |  | 邮政编码 |  | 745200 |
| 建设地点 | 甘肃省庆阳市宁县春荣镇石鼓村街道西段 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 | 宁县发展和改革局 |  |  | 批准文号 |  |  | 宁发改函【2017】13号 |  |  |  |  |
| 建设性质 | 新建□改扩建■技改□ |  |  | 行业类别及代码 |  |  | F-5264 机动车燃料零售 |  |  |  |  |
| 占地面积 （平方米） | 1027 |  |  | 绿化面积（平方米） |  |  | 70 |  |  |  |  |
| #### 总投资 #### （万元） | # 311.6 | 其中环保投资（万元） |  | 49.95 |  |  | 占总投资比例 |  |  | 16.03% |  |
| 评价经费 （万元） | / | 投产日期 |  |  |  |  | 2019年5月 |  |  |  |  |
| 1.1项目建设背景 随着近几年来城镇经济的发展及宁县石鼓加油站所临的宁五公路提质扩建，当地私家车、运输车辆、农机具以及过往车流量大幅增加，当地用油为相距11公里的宁县春荣油站提供，而从宁县春荣到陕甘交界的52公里再无其他加油站，《甘肃省“十三五”成品油分销体系发展规划》规划在该区域内规划有站点，中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司在全面了解国家、行业、地方有关环保法律法规，了解庆阳市及加油站所在的县、镇经济、道路等总体规划及改建站所在区域的经济状况、道路状况和成品油零售网络状况分析的基础上，明确了改建该站目的、意义、作用及可行性的基础上，决定对2007年因低效站关停的宁县石鼓加油站进行改造。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，该项目需要进行环境影响评价。对照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），项目属于“F5264机动车燃料零售”类项目（指专门经营机动车燃料及相关产品（润滑油）的店铺零售活动）；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态环境部，部令第1号），项目应属于“四十、社会事业与服务业，124、加油、加气站中”中的“新建、扩建”类项目，因此项目需编著环境影响评价报告表。为此，中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司（以下简称建设单位）委托北京中企安信环境科技有限公司（以下简称环评单位）对“宁县石鼓加油站改造项目”进行环境影响评价工作。环评单位在接受委托后，立即组织有关技术人员对现场进行了实地踏勘，并进行资料收集和分析，按有关技术规范及相关规定，对该项目进行环境影响评价工作。项目建设性质为改扩建项目，根据环评要求编制完成了该项目的环境影响报告表，为环境行政主管部门提供环境管理依据。 1.2 编制依据 1.2.1 国家法律、法规及政策 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日）； （3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月修正）； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1997年3月）； （7）《危险废物转移联单管理办法》（国家环境保护总局令第5号，1999年10月1日起施行）。 （8）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日实施）； （9）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）； （10）《关于建设项目环境管理问题的若干意见》（国家环保局[88]第117号文）； （11）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，（国发［2005］39号文）； （12）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日）； （13）《促进产业结构暂行规定》（国发[2005]40号）； （14）《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013年修正）； （15）《中华人民共和国土地管理法》（2004年8月）； （16）《关于进一步加强环境影响评价管理工作的通知》（2006年9月12日）； （17）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发［2013］37号）； （18）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发［2015］17号）。 1.2.2 地方法律、法规及政策 （1）《甘肃省行业用水定额（2017版）》； （2）《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号）； （3）《庆阳市水污染防治2018年度工作方案》（2018年2月28日）； （4）《甘肃省2018年大气污染防治工作方案》（2018年4月18日）； （5）《甘肃省地表水功能区划》（2012-2030年）； （6）《甘肃省“十三五”成品油分销体系发展规划》（甘政办发【2016】207号）； （7）《庆阳市人民政府办公室关于转发甘肃省“十三五”成品油分销体系发展规划的通知》（庆政办发〔2017〕4号）。 1.2.3技术规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）； （4）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （5）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （6）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169－2004）； （7）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）。 （8）《储油库、加油站大气污染治理项目验收检测技术规范》（HJT431-2008）； （9）《散装液态石油产品损耗》(GB11085-89)； （10）《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）； （11）《加油站地下水污染防治技术指南》（2017年3月）； （12）《储油库、加油站大气治理项目验收、检测技术规范》（HJ-T431-2008）； （13）《大气污染防治行动计划》，国发（2013）37号； （14）《水污染防治行动计划》（水十条），国发（2015）17号。 1.3项目概况 1.3.1 项目基本情况 （1）项目名称：宁县石鼓加油站改造项目； （2）建设单位：中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司； （3）建设地点：宁县春荣镇石鼓村街道西段； （4）建设性质：改扩建； （5）占地面积：1027m2。 1.3.2 项目符合性分析 （1） 产业政策符合性 根据国家发展和改革委员会第21号令，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），建设项目不属于名录内的鼓励类、限制类和淘汰类，属允许类项目。因此符合国家产业政策要求。另外，根据宁县发展和改革局《关于同意中国石油天然气股份有限公司庆阳销售分公司开展改造宁县石鼓加油站项目前期工作的函》（宁发改函【2017】13号），“经会议研究，认为该项目符合省政府批复的庆阳市“十三五”成品油分销体系发展规划，现同意你公司开展改造宁县石鼓加油站项目前期工作”因此项目符合国家和地方的产业政策要求。 （2）选址合理性分析 本项目为加油站改扩建项目，根据2017年宁县城乡规划局为本项目出具了《关于宁县石鼓加油站改造项目的函》（宁规函字【2017】25号），项目符合《宁县春荣乡石鼓村建设规划》（2009-2020）。根据2017年宁县国土资源局为本项目出具了《关于宁县石鼓加油站用地情况的证明》，项目占地总面积为1027平方米，用途为建设用地，项目用地符合相关要求，项目周边无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其它需要特别保护的区域，无分散式的居民饮用水水井，本次评价估算安全防护距离（具体以安评为准）为储罐区周围11m，范围内无敏感点。 按照加油站的站址选择应满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012，2014年修订版)要求，本站的符合情况见表1-1、1-2。 表1-1 站内汽油设备与站外建、构筑物的安全距离（m） 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离（m）; 级别（有加油和卸油油气回收系统）. 埋地油罐; 加油机; 通气管口. 二级站. 标准; 实际; 标准; 实际; 标准; 实际. 重要公共建筑物; 35; 无; 35; 无; 35; 无. 明火或散发火花地点; 17.5; 无; 12.5; 无; 12.5; 无. 一类保护物; 14; 无; 11; 无; 11; 无. 二类保护物; 11; 无; 8.5; 无; 8.5; 无. 三类保护物（东侧民房）; 8.5; 23; 7; 14; 7; 20. 次干路、支路（宁武公路）; 5; 17; 5; 13; 5; 20. 架空电力线路 （无绝缘层）; 1倍（塔）高，且不应小于6.5m; 22; 6.5; 21; 6.5; 24. 表1-2 站内柴油设备与站外建、构筑物的安全距离（m） 油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的防火距离（m）; 级别. 埋地油罐; 加油机; 通气管口. 二级站. 标准; 实际; 标准; 实际; 标准; 实际. 重要公共建筑物; 25; 无; 25; 无; 25; 无. 明火或散发火花地点; 12.5; 无; 10; 无; 10; 无. 一类保护物; 6; 无; 6; 无; 6; 无. 二类保护物; 6; 无; 6; 无; 6; 无. 三类保护物（东侧民房）; 6; 12; 6; 15; 6; 15. 次干路、支路（宁五公路）; 3; 15; 3; 12; 3; 18. 架空电力线路 （无绝缘层）; 0.75倍（塔）高，且不应小于6.5m; 32; 6.5; 21; 6.5; 35. 由表1-1、1-2项目周边环境敏感点与站址的距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012，2014年修订版)中的相关要求。 （3）厂区总图布置合理性分析 项目位于甘肃省庆阳市宁县春荣镇石鼓村，占地面积为1027m2。加油站坐北朝南布置，在加油站南侧靠近宁五公路的位置设置加油区，加油区北侧为储罐区，油罐通气管位于油罐区西侧，卸油口位于储罐区东侧。加油区西侧为站房，内设营业室、值班室、宿舍、电锅炉房、厨房、配电室、润滑油房。储罐区距离项目东厂界11.8m，南厂界14.0m，西厂界16.6m，北厂界12.2m，使得储罐区在厂界内可满足安全防护距离的要求。项目地理位置优越，交通十分便利，具体地理位置见附图1，项目所在地现状图见附图4。 项目加油站属于二级加油站，依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（2012版，2014年修订），项目总平面布置与标准情况对比下表1-3。 表1-3 加油站总平面布置检查表 序号; 标准要求; 项目实际情况; 符合 情况. 1; 单车道宽度≥4m，双车道宽度≥6m; 单车道4m，双车道宽度9m; 符合. 2; 车辆入口、出口道路分开设置; 该站车辆出入口分开设置; 符合. 3; 站内道路转弯半径≥9m; 12m; 符合. 4; 站内停车位应为平坡，道路坡度不应大于8%，且宜坡向站外; 平地，无坡度; 符合. 5; 站内停车场和道路路面不应采用沥青路面; 混凝土路面; 符合. 6; 加油作业区内，不得有“明火地点”或“散发火花地点”; 无“明火地点”和“散发火花地点”; 符合. 7; 变配电间或室外变压器应布置在爆炸危险区域之外，且与爆炸危险区域边界线的距离不应小于3m; 配电室距爆炸危险区距离8m; 符合. 8; 二级站房的建筑面积不宜超过300m2，且该站房内不得有明火设备; 项目加油区不建设站房; 符合. 9; 站区不应布置经营性餐饮、汽车服务等非站房所属建筑物或设施; 无经营性餐饮、汽车服务等设施; 符合. 10; 宜设高度不低于2.2m的不燃烧实体墙; 北、南、西侧设高2.2m实体墙; 符合. 11; 油罐之间的防火间距不得小于0.5m; 储罐之间间距为1m; 符合. 由上表可知，项目各生产设施之间的消防要求均可满足相关标准要求，其项目平面布置合理。 - “三线一单”符合性分析 表1-3 “三线一单”符合性分析一览表 内容; 符合性分析; 符合性. 生态保护红线; 本项目位于宁县春荣镇石鼓村街道西段，周边无自然保护区、饮用水水源保护区等生态保护目标，符合生态保护红线要求; 符合. 资源利用上线; 本项目所在地块用地类型为商业用地，未涉及土地资源利用上线；项目运营过程中消耗一定量的电源、水资源等资源消耗，消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。; 符合. 环境质量底线; 本项目附近地表水环境质量、声环境质量、大气环境质量能够满足相应的标准要求；项目废气主要为NMHC，经废气处理措施处理后，对周边环境影响较小，无废水外排，符合环境质量底线要求。; 符合. 环境准入负面清单; 项目符合国家及地方产业政策，符合宁县春荣乡总体规划、产业定位及环保规划的要求。; 符合. 1.4 建设规模及内容 加油站现有钢结构网架108平方米，砖混营业室及宿舍93.5平方米，其他辅助房53.75平方米，实埋有50立方米油罐1具，25立方米油罐2具，无加油机。 计划拆除现有网架，新建型钢网架200平方米；实埋4具40立方米SF双层油罐，安装油气回收管线及设备，油罐区为承重；安装2油2枪加油机2台；新建24.48平方米旱厕1座；配备电锅炉及安装供暖系统；安装液位仪及零管系统；雨棚进行标准化包装。 依据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014修订版），本站为二级加油站，具体加油站等级划分见表1-4。 表1-4 加油站等级划分一览表 级别; 总容积; 单罐容积. 一级; 150＜V≤210; ≤50. 二级; 90＜V≤150; ≤50. 三级; ≤90; 汽油罐≤30，柴油罐≤50. 注：V为油罐总容积；柴油罐容积可折半计入油罐总容积. 项目组成见表1-5。 表1-5 项目组成一览表 工程名称; 单项工程名称; 工程内容; 规模; 备注. 主体工程; 储罐区; 新建S/F双层油罐; 4个40m3储罐（1个汽油储罐，3个柴油储罐），柴油折标后为60m3，总容量100m3，为二级加油站; 改建. 加油机罩棚; 网架结构，1个; 钢网架罩棚面积200m2，罩棚有效高度5m，加油机均设置在罩棚下的加油岛上，配套安装两枪双油品潜油泵加油机2台; 改建. 辅助工程; 营业室; 1F，1间; 砖混，建筑面积约18.7m2; 新建. 值班室; 1F，1间; 砖混，建筑面积约18.7m2; 新建. 宿舍; 1F，2间; 砖混，建筑面积约2×18.7m2; 新建. 电锅炉房; 1F，1间; 砖混，建筑面积约18.7m2; 新建. 厨房; 1F，1间; 砖混，建筑面积约13.5m2; 新建. 配电室及发电机房; 1F，1间; 砖混，建筑面积约13.5m2; 新建. 润滑油房; 1F，1间; 砖混，占地面积26.75m2; 新建. 旱厕; /; 砖混，占地面积24.8m2; 新建. 公用工程; 供电; 由春荣镇供电所供给; 依托. 供水; 由春荣镇自来水供水管网供给; 依托. 供暖; 项目运营期采用电锅炉供暖; 新建. 环保工程; 废气处理; 汽油罐加油、卸油设有二级油气回收系统; 新建. 废水处理; 项目采用雨污分流制，雨水沿收集管网汇集后排入项目地南侧公路排水沟；盥洗废水用于站区泼洒抑尘，餐饮废水倾倒旱厕发酵堆肥; 新建. 噪声处理; 基础减噪、减振、厂房隔声等。; 新建. 固废处理; 生活垃圾分类收集，清运至石鼓村生活垃圾暂存点; 新建. 本次环评要求建一座5m2危废暂存间，危废有资质单位处置; 新建. 风险措施; 防渗漏监控系统、高液位报警系统、静电接地报警系统、闭路监控设施、油气泄露报警系统; 新建. 油品储罐液位显示计4个. 储罐区建设事故围堰并落实防渗. 双层罐，厂区西南角设置1个监测井. 罐区围堰、输油管线区做重点防渗区处理，卸油区、加油区、做一般防渗区处理. 绿化; 70m2; 新建. 1.5 项目主要设备 项目主要设备见表1-6。 表1-6 项目主要设备一览表 ### 序号; ### 设备名称; ### 数量; ### 放置场所; ### 型号; ### 备注. ### 1; 汽油储罐; 1具; 储罐区; 40m3地埋式S/F双层储罐; 新建. ### 2; 柴油储罐; 3具; 储罐区; 40m3地埋式S/F双层储罐; 新建. ### 3; 汽油潜油泵; 1台; 储罐区; 变频伸缩式泵240L/min、1.5HP; 新建. ### 4; 柴油潜油泵; 3台; 储罐区; 变频伸缩式泵240L/min、1.5HP; 新建. ### 5; 2枪2油油气回收加油机; 2台; 加油区; 潜泵式; 新建. ### 7; 储罐液位仪探棒; 3根; 储罐区; TLS-2型; 新建. ### 8; 储罐液位控制器; 1根; 储罐区; TLS-2型; 新建. ### 9; 发电机; 1台; 配电室; 30KW; 新建. ### 10; 70kg推车式干粉灭火器; 4台; ### 油罐区; ### 35kg; 新建. ### 11; 8kg手提式干粉灭火器; 4具; ### 加油区; ### 8kg; 新建. ### 12; 8kg手提式干粉灭火器; 4具; ### 油罐区; ### 8kg; 新建. ### 13; 8kg手提式干粉灭火器; 2具; ### 站房; ### 8kg; 新建. ### 14; 3kg手提式二氧化碳灭火器; 2具; ### 配电室; ### 3kg; 新建. ### 15; 3kg手提式二氧化碳灭火器; 2具; ### 发电机室; ### 3kg; 新建. ### 16; 灭火毯; 5块; 油罐区、加油区; /; 新建. ### 17; 油气回收管线; 1条; 储罐区、加油区; /; 新建. ### 18; 消防沙; 2m3; 油罐区; /; 新建. 1.6 主要原辅材料及能源消耗情况 项目原材料及能源消耗情况见表1-7、表1-8。 表1-7 主要原材料消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量; 型号; 供油单位. 1; 汽油; t/a; 715.4; 92#; 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司. 2; 柴油; t/a; 1328.6; 0#、-10#; 中国石油天然气股份有限公司甘肃庆阳销售分公司. 表1-8主要能源消耗一览表 序号; 名称; 单位; 数量. 1; 电; 万KW.h/年; 3.5. 2; 水; t/a; 84.84. 1.7 产品方案 本项目的主要产品是92#汽油和0#柴油、-10#柴油，由中国石油庆阳石化炼厂提供汽油和柴油。该加油站的汽油、柴油的主要特性见表1-9和表1-10。 表1-9 汽油的主要特性 样品名称; 汽油. 状态; 无色或淡黄色易挥发液体. 储存温度(℃); 常温. 密度(kg/m3); 700-790. 运动粘度(mm2/s); 0.69-0.85. 饱和蒸气压(kpa); 夏天不大于74kpa，冬天不大于88kpa. 闪点(℃); ＜18. 蒸气相对密度(空气=1); ≈1)对. 爆炸极限(V%); 1.58-6.48. 火灾危险类别; 甲B. 表1-10柴油的主要特性 样品名称; 轻质柴油. 状态; 淡黄色液态. 储存温度(℃); 常温. 密度(kg/m3); 820～860. 运动粘度(mm2/s); 1.8～8.0. 饱和蒸气压(kpa); 不可知. 闪点(℃); 45～55. 蒸气相对密度(空气=1); ≈1. 爆炸极限(V%); 0.6～6.5. 火灾危险类别; 乙B. 1.8 公用工程 1.8.1 供排水 （1）供水 ①供水水源 项目用水由宁县春荣镇自来水管网供给，水质符合生活饮用水标准要求。 ②用水量估算 项目用水主要为员工生活用水、绿化用水等。项目用水如下： A、生活用水 项目工作人员共3人，本项目提供食宿。根据甘肃省农村生活用水定额及结合实际情况，盥洗用水量以40L/d·人计，则年用水量为43.8m3/a（0.12m3/d），餐饮用水量以30L/d·人计，则年用水量为32.85m3/a（0.09m3/d）；废水排放系数以0.8计，则盥洗废水产生量为35.04m3/a（0.096m3/d），餐饮废水产生量为26.28m3/a（0.072m3/d）。 B、绿化用水 项目绿化面积70m2，绿化用水量以1.5L/m2·次计算，考虑到阴雨天气及冬天不洒水，实际年洒水60次，则项目绿化用水量为6.3m3/a。 C、锅炉用水 项目采用电锅炉供暖。 锅炉循环水量的计算可按下式计算：G=K×3.6×Q÷[c×（t1-t2)] 式中：K—管网损漏系数，一般K=1.05； Q—采暖热负荷，KW；Q=q×A÷1000（q—建筑物的热指标，本项目取70W/m2，A—供暖面积，本项目取107m2） c—水的比热容，c=4.187KJ/(kg·℃) t1，t2—供暖系统供回水温度，℃（本项目设计额定出、回水温度为85/60℃，可根据供热状况自行设定） 由上式计算的本项目锅炉循环水量为0.27m3/h，锅炉补水量按循环水量的3-5%计算，本项目取5%，则锅炉补水量为1.62m3/a（0.27m3/h×5%×120d=1.62m3），平均每天0.0135m3/d。 项目用水情况见表1-11。 表1-11 项目用水一览表 序号; 项目; 用水标准; 用水量; 废水量. 1; 盥洗用水; 40L/人·日(3人/d); 0.12m3/d; 43.8m3/a; 35.04m3/a. 2; 餐饮用水; 30L/人·日(3人/d); 0.09m3/d; 32.85m3/a; 26.28m3/a. 3; ### 绿化用水; 1.5L/m2·次; /; 6.3m3/a; 0. 4; ### 锅炉用水; 循环用水; /; 0.27m3/a; 0. 锅炉补水; 0.0135m3/d; 1.62m3/a; 0. 合计; 84.84m3/a; 61.32m3/a. （2）排水 项目场区内排水采用雨、污分流制。项目场地设置旱厕，污水主要为工作人员的盥洗废水与餐饮废水，盥洗废水水质简单，可用于加油站内泼洒抑尘，餐饮废水由于产生量很少，可倾倒旱厕发酵堆肥，项目废水不外排。项目使用小型电锅炉，用水无需软化，无软化废水，无需定期排污水；绿化频率一年按60次进行计算，绿化用水不会形成地表径流，均自然蒸发；雨水由厂内雨水导排渠排至项目南侧公路排水沟，自然下渗及蒸发挥发。项目给排水平衡表见图1-1。 图1-1 项目给排水平衡图单位：m3/a 1.8.2供电 项目供电由宁县春荣镇供电所供给，电源引自项目附近的380/220V变压器（100KVA），可满足项目用电需求。 1.8.3供热 项目采用电锅炉供暖，电为清洁能源。 1.9劳动定员及工作制度 劳动定员：劳动定员3人，全部在厂内食宿。 工作天数：全年工作日365天，采用一天两班倒，每班8小时制，夜间一人值班。 1.10技术经济指标 本项目主要技术经济指标见表1-12。 表1-12项目主要经济指标表 序号; 项目; 单位; 参数. 1; 占地面积; m2; 1027. 2; 绿化率; ％; 6.81. 3; 原辅材料消耗; /; /. 3.1; 汽油; t/a; 715.4. 3.2; 柴油; t/a; 1328.6. 3.3; 水; m3/a; 122.1. 3.4; 电; 万kWh; 3.5. 4; 总投资; 万元; 311.6. 5; 劳动定员; 人; 3. 6; 工作时间; d; 365. |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 1、现有工程概况 加油站原有钢结构网架108平方米，砖混营业室及宿舍93.5平方米，其他辅助房53.75平方米，实埋有50立方米汽油罐1具，25立方米柴油罐2具。 2、与本项目有关的原有污染情况 本项目为改扩建项目，项目场地目前是废旧场地，项目各类污染物产排情况如下： （1）废气 根据建设单位提供资料，该加油站之前年销售汽油23t，柴油800t，折合体积如下： v汽油=m/ρ=23t/a÷0.7g/mL=32.857m3/a， v柴油=m/ρ=800t/a÷0.87 g/mL =919.540m3/a 则原有项目烃类气体的产生与排放情况见表1-13。 表1-13 烃类气体排放表 项目; 油气产生系数（kg/m3）; 通过量（m3/a）; 烃排放量（kg/a）. 汽油储油罐; 大呼吸G1; 0.88; 32.857; 28.914. 小呼吸G2; 0.12; 3.943. 汽油加油; 加油损失G4; 0.11; 3.614. 跑冒滴漏G5; 0.084; 2.760. 柴油储油罐; 大呼吸G1; 0.04; 919.540; 36.782. 小呼吸G2; 0.0048; 4.414. 柴油加油; 加油损失G4; 0.11; 101.149. 跑冒滴漏G5; 0.084; 77.241. 合计; /; /; 952.397; 258.818. 则项目非甲烷总烃排放量为258.818m3/a。 （2）废水 项目废水主要为员工生活污水，加油站原有工作人员为3人，生活废水产生量为61.32m3/a（0.168m3/d），生活污水未经任何处理直接泼洒抑尘。 （3）噪声 原有项目噪声主要为油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声、潜油泵（地下）和加油机产生的设备噪声。主要噪声源强见表1-14。 表1-14 噪声源强一览表 序号; 噪声源; 台数; 单机源强dB(A). 1; 交通噪声; /; 70-80. 2; 潜油泵; 3; 65-75. 3; 加油机; 3; 60-65. （4）固废 根据建设单位提供资料，原有项目运营期员工生活垃圾产生量约为0.33t/a；外来人员垃圾产生量按员工产生量的50%计算，则外来人员垃圾产生量为1.64t/a；平时跑、冒、滴、露清理抹布产生量为0.005t/a；清洗油泥产生量约为1.875kg/a，洗罐废水产生量为1.25m3/a；则原有项目固体废物产生量为1.98t/a。 3、主要环境问题 （1）项目卸油、加油过程中未设置油气回收装置，储罐为单层钢制卧式储罐。 （2）职工废水未经任何处理泼洒抑尘。 4、整改措施 （1）项目新建4台SF双层储油罐，加油机安装油气回收系统。 （2）盥洗废水水质简单，可用于加油站内泼洒抑尘，餐饮废水由于产生量很少，可倾倒旱厕发酵堆肥。 |

二、建设项目所在地自然环境简况

2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 2.1.1 地理位置 甘肃省庆阳市宁县位于庆阳市南部，是甘肃省东南边境县份之一。地理位置东经 107°41′~108°34′，北纬 35°15′~35°52′，东与正宁和陕西黄陵县毗邻，南与陕西咸阳市为 界，西与平凉市泾川县接壤，北与西峰区和合水县相连，总面积 2633 平方公里。 春荣镇位于甘肃省庆阳市宁县东部，距县城14公里，宁五、宁朱、宁左公路穿境而过，交通方便。北靠南义、湘乐，南与平子、良平隔川相望，东与九岘毗邻，西与新宁接壤。地形原面狭长，呈残原沟壑状；山川原并有，地势自东向西倾斜。 本项目位于宁县春荣镇石鼓村街道西段，北纬 35°33'10.18"，东经 108° 9'31.12"，项目东临石鼓村村民，项目南临宁五公路，西侧6m处为石鼓村村民，北侧为农田，项目地理位置见附图 1。 2.1.2 地形、地貌 宁县属于关山至六盘山褶皱带移动的鄂尔多斯地台东南部。宁县域境内基本地 貌为：东部梁峁沟壑交错，中西部多川台河谷与高原沟壑相间，地形为东北高，西南 低，东西长、南北窄，海拔在 860m~1760m 之间，相对高差 900m。 项目区位于陇东黄土高原地带，区内梁峁起伏，沟壑纵横。地势总体为西北高，东南低。由于雨洪水的强烈侵蚀切割，尤其是线状线状侵蚀的结果，形成了沟壑纵横支离破碎的各种黄土地貌形态。根据项目区地貌形态和成因类型可分为黄土残塬、黄土梁峁和河谷平原地貌三个地貌单元。 - 黄土残塬 塬面宽阔平坦，微倾向东南，塬中心倾角一般小于1°，塬边以3°-8°的坡度向周边缓倾，塬面不规则，宽度0.8km，长度1km，塬侧沟谷发育，溯源侵蚀强烈，下切较深，切割深度一般为80-150m，沟坡一般30°-60°，其下游沟底较宽，白垩系环河组地层常裸露于沟谷底部两侧。 - 黄土梁峁 黄土梁呈长条形，其延伸方向和长度严格受水文网的控制，一般呈树枝状展布，周边与沟相接。梁顶宽度一般为500-1000m，长度1.5km。梁侧坡度较陡，谷坡一般30°-40°局部地段可达50°以上，梁间水系发育，沟谷多呈“V”型，下游为“U”，切割深度一般为50-150m，沟谷切割密度一般3.5-4.1km/km2。黄土峁系黄土梁继续侵蚀而成，呈园形或椭圆形，峁顶呈穹形宽约100-200m，长一般300-500m。两峁之间常成鞍状相连，相对高差20-40m，水系发育密度较梁区大，沟谷切割深度40-150m。沟谷切割密度一般3.5-4.6km/km2。 - 河谷平原 主要分布于马莲河、城北河河谷区，发育有Ⅰ-Ⅴ级阶地，除河漫滩和Ⅰ级阶地为堆积型外，Ⅱ-Ⅴ级阶地均为基座型，一般呈带状不连续分布，构成河谷不对称的阶梯状，河漫滩宽50-100m，地势低平，微向河床连接，坎高0.5-3m。一级阶地沿河床断续展布阶面平坦，宽20-200m，以2-3°的坡角微向河床倾斜，前坎多以陡坎形式与河床相接，高出水面3-10m，二者目前大都为良好的耕地。其余阶地分布很小，均不连续也不对称，大部分地方和山坡相连，发育很不明显。 2.1.3 区域水文地质条件 - 地下水的赋存条件 （1）地层岩性 区内地层主要有下白垩系志丹群（K1z）及第四系（Q）。 按岩性特征，区域上志丹群自下而上分为六个岩性段，即宜君-洛河组K1z1+2、华池组K1z3、环河组K1z4、罗汉洞组K1z5及泾川组K1z6。其特性如下： 宜君组以砾岩、砂砾岩为主，泥钙质胶结，坚硬，厚度40m左右；洛河组岩性为紫红色、紫褐色含砾砂岩、中粗砂岩，较疏松，砂岩中具巨型斜层理，厚度300~400m。 华池组（K1z3）：岩性为暗紫色砂岩、砂质泥岩与粉砂质泥岩互层，厚90-312m。 环河组（K1z4）：岩性为青灰色、蓝灰色泥岩及暗紫红色、灰褐色砂岩夹粉质泥岩和页岩，砂岩致密坚硬，单层厚度0.5-1.5m，据以往钻孔揭露，在40-50m深度内分化裂隙发育，最大厚度260-270m。 罗汉洞组（K1z5）：岩性为黄棕、棕红色粗-细粒砂岩与泥岩互层，厚度140-280m。 泾川组（K1z6）：岩性为浅灰色、灰绿色砂质泥岩、砂岩、泥岩互层，夹有泥灰岩，平行层理发育，由南向北厚度逐渐增大，变化在50-560m之间。 第四系（Q）：广泛分布于全区，从下更新统一全新统均有出露，岩性主要为粉质粘土、粘土、粉土、砂砾卵石，其分布及岩性特征见（表2-1）。 表2-1 区域第四系地层一览表 统; 代号; 分布及岩性. 全新统; Q4al-pl; 现代冲洪积物，主要分布在现代河谷漫滩及Ⅰ、Ⅱ级阶地，结构松散，岩性为粉土和砂砾卵石，具二元结构；马莲河河谷河床为砂砾卵石、砂砾石、粗砂及粉土互层，河漫滩及主要为粉土砂砾石，Ⅰ、Ⅱ级阶地主要为粉土。. 上更新统; Q3eol; 风积黄土（马兰黄土）遍及全区，河谷地带仅分布于Ⅲ、Ⅳ级阶地，多大孔隙，垂直节理发育；冲洪积物，分布于沟脑及两侧、河谷Ⅲ级阶地下部，岩性为粉质粘土和砂砾石层。. 中更新统; Q2eol; 风积黄土（离石黄土）遍布全区，为粉砂质粉质粘土，夹多层古土壤和钙质结核层，结构松散，垂直节理发育；冲洪积物，分布于沟谷Ⅳ级阶地下部，岩性为粉土夹粉质粘土，上部粉细砂，下部圆砾层。. 下更新统; Q1eol; 风积黄土（午城黄土），主要出露于流域下游谷底，呈浅红褐色，成份以粉质粘土、粘土为主，土质均匀，较密实、坚硬，夹有密集型古土壤条带，钙质富集常成团块形式出现。. - 地质构造 构造上位于中关—六盘山褶皱以东，属华北地台之鄂尔多斯盆地的一部分，地处祁、吕、贺山字构造的伊陕盾地，陕甘宁构造盆地南部。区内白垩系各岩组沉积平缓，无断裂等地质构造发育。 - 新构造运动 新构造运动在本区以大面积整体性隆起为特征，使沟谷迅速下切，形成侵蚀沟壑地貌和重力侵蚀地貌。流域内沟谷密集，沟谷两侧滑坡、崩塌发育，坡面重力侵蚀作用较为强烈，沟岸不断扩展，沟头不断溯源侵蚀，显示了处于发育旺盛期的沟谷特征。 2.1.4 气候、气象 宁县地处大陆内部，属暖温带大陆性季风气候，四季分明，光照充足。年平均气 温 8.7℃，历年极端最高气温 36.5℃，历年极端最低气温-25.4℃，历年最热月（7 月） 平均温度为 22℃，最冷月（元月）平均气温为-5.8℃。多年平均降水量 565.9mm，春 季半干旱，降雨多集中在 7、8、9 三个月，降水年际变化差别明显。冬季干旱，雨雪 稀少，夏秋多雨，降水集中。年蒸发量平均为 1442.6mm，历年平均相对湿度为 67%。 年平均日照时数为 2369.1 小时，年太阳辐射总量平均为 127.3 千卡/平方厘米。主导 风向为南东风，次为北西风。冻土深度一般在 80cm 以下，最大冻土深度为 86cm，历 年最大积雪深度为 21cm，历年最大无霜期为 219 天，最短无霜期为 126 天，多年平均无霜期为 168.2 天。 表2-2宁县气象特征统计表 气象要素; 单位; 平均（极值）. 平均气温; ℃; 8.7. 极端最高气温; ℃; 36.5. 极端最低气温; ℃; -25.4. 年平均降水量; mm; 565.9. 年平均蒸发量; mm; 1442.6. 年平均日照时数; h; 2369.1. 年平均无霜期; d; 219. 年平均相对湿度; /; 67%. 主导风向; /; 冬季WN；夏季ES. 年平均风速; m/s; 1.9. 最大冻土深度; cm; 86. 2.1.5 水文 流经宁县境内的河流主要有泾河、马莲河、九龙河、城北河等 7 条河流，年入境流量 6.66 亿 km3。其中马莲河属过境河流，常年平均流量 4.25 m3/s，马莲河上游为高含镁、氯、硫酸盐离子的苦水区，河水矿化度平均 1.4 g/L，枯水期达 1.92 g/L，历年利用量较小。九龙河流域面积 640 km2，主河道长 56 km，多年平均流量 0.71 m3/s，水质较好，适宜灌溉和饮用。城北河集水面积 1856 km2，多年平均流量 1.44 m3/s，主河道长 72 km，上游植被较好，水质良好。 地下水分为深层和浅层水，深层地下水分布较广，储存于中生界白垩系,马莲河以东深层地下水水质较好,有开采利用价值。浅层地下水有河谷地区潜水、黄土地区潜水和黄土梁峁区潜水。地下水径流量 1.6589 亿 m3,其中马莲河径流量 16.7 万 m3/a，九龙 川径流量 180.4 万 m3/a。距离项目地较近的为九龙河。 2.1.6 矿产资源 宁县县域内矿产资源主要有煤、石油、煤层气、建筑用砂（沙）石、石灰石、矿 泉水，砖瓦用粘土矿遍布境内。其中煤炭、石油、天然气等矿产资源储量丰富，遍布 境内。截至 2013 年，煤炭探明总储量 1027 亿吨，占全省预测储量的 73%，其中千米以浅储量 77 亿吨，查探明储量 63 亿吨，宁南煤田已开工建设；石油预测储量 2 亿吨，中石油、中石化已开始规模开采，“十二五”末产能可达 120 万吨；煤层气预测储量达2150 亿立方米。每平方米有煤 38.6 吨，石油 0.075 吨，煤层气 81 立方米。 2.1.7 土壤与植被 宁县土壤受地形、母质、气候、植物、和耕作条件的影响，形成不同的土壤类型， 即：黄绵土、黑垆土、淤积土、潮土、红粘土和灰褐土。全县土地资源比较丰富，有 耕地 69030 公顷。宁县温和较湿润的气候条件，适宜多种阔叶林和草本植被的生长发育，植物种类较多。据不完全调查，全县木本植物和草本植物类型约有 40 多科 200 种，农作物品种资源也很丰富。按照不同的地形条件和植被状况，大致可分为三个植 被区：一是次生林植被区，主要分布于子午岭中段西侧与大弯、龙池、绣花楼、北桂 花、九里沟、胡家岔、前崾岘、徐阳沟一线以东的中山丘陵地带。自然植被以落叶阔 林为主，植被覆盖度 90%以上。地表枯枝落叶层达 2~4 cm，林下土壤向灰褐土发育； 二是荒坡疏林草原植被区，即为林区以外未开垦的梁、茆、丘陵、沟谷、坡地。该区 地形条件复杂，植物群落和长势差异很大。一般阳山覆盖度为 20~70%，阴山 40~80%。 河谷川台地植被生长较好，覆盖度为 50~90%。植被条件较好的土壤则为薄腐殖灰绵 土和薄腐殖灰培土及荒坡红土；三是农作物种植区，宁县是以种植业为主的农业县， 农作物种植物遍布全县各地，农作物主要有粮食作物、经济作物、绿肥及饲料作物， 田间杂草主要有冰草、偃麦草、米蒿、荠荠菜、苦菜、毛不留行、蒺藜等。 2. 1.8 抗震设防 根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)，宁县抗震设防烈度为 6 度，设计基 本地震加速度值为 0.05 g，设计地震分组为第三组。

三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等） 3.1项目地环境功能区划 （1）环境空气 根据《关于印发<庆阳地区环境空气质量功能区划分方案>的通知》（庆行署发[1999]20号），方案划分庆阳市除子午岭林区为环境空气功能一类区外，其余均为二类功能区。根据划分结果，项目地所在区域为二类功能区，环境空气质量评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区标准。 （2）声环境 按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T-15190-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008），中声环境功能区分类要求，确定项目地声环境为2类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 （3）地表水 根据《甘肃省地表水功能区划（2012—2030年）》（甘政函﹝2013﹞4号）及《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相关规定，距离项目最近水体为马莲河上游支流九龙河，地表水体功能区划为Ⅳ类水域功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。 （4）地下水 根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中地下水质量分类为III类：以人体健康基准值为依据。主要适用于集中式生活饮用水水源及农业用水，项目区地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准。 3.2环境空气质量现状评价 本项目环境空气质量现状委托甘肃馨宝利环境监测有限公司于2017年8月1日—7日进行了实测。 （1）监测点位 本次监测设置2个监测点位，具体位置见表3-1。 表3-1 环境空气质量现状监测点位布设表 监测点位; 方位; 距离; 位置说明. 5#; 西北方; 200m; 上风向. 6#; 东南方; 200m; 下风向. （2）监测项目 环境空气质量现状监测项目为NO2、SO2、TSP、PM10、非甲烷总烃，具体监测要求见表3-2。 表3-2 环境空气质量现状监测项目及要求一览表 类别; 监测因子; 监测时段; 监测内容; 相关要求; 执行标准. 常规 因子; NO2、SO2; 2017年8月1日-7日 连续7天; 日平均 浓度; 每日至少有20个小时采样时间; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准. 小时平均浓度; 采集2、8、14、20时四个小时浓度，每小时至少有45min的采样时间. PM10; 日平均 浓度; 每日至少有20个小时采样时间. TSP; 日平均 浓度; 每日至少有24个小时采样时间. 特征因子; NMHC; 2017年8月1日-3日 连续3天; 一次值; 时间段为02:00、08:00、14：00、20:00; 《大气污染物综合排放标准详解》执行一次值. （3）监测结果及评价 环境空气监测统计结果列于表3-3和3-4中。 表3-3 现状监测小时平均值及非甲烷总烃一次值统计与分析 ug/m3 监测 项目; 采样点编号; 采样时间; 浓度范围; 标准值; 超标率（%）. SO2; 5#; 2017年8月1日- 8月7日; 7.2~8.8; 500ug/m3; 0. 6#; 7.2~9.1; 0. NO2; 5#; 15.1~45.2; 200ug/m3; 0. 6#; 15.6~42.1; 0. NMHC; 5#; 2017年8月1日- 8月3日; 0.04L~0.16; 2mg/m3; 0. 6#; 0.04L~0.12; 0. 表3-4 现状监测日均值统计与分析单位：ug/m3 监测 项目; 采样点编号; 采样时间; 浓度范围; 标准值; 超标率（%）. SO2; 5#; 2017年8月1日- 8月7日; 7.6~8.2; 150; 0. 6#; 7.5~8.3; 0. NO2; 5#; 18.3~33.4; 80; 0. 6#; 23.6~36.2; 0. TSP; 5#; 196~224; 300; 0. 6#; 203~221; 0. PM10; 5#; 98~123; 150; 0. 6#; 96~121; 0. 根据监测结果可见，SO2、NO2小时平均浓度和日平均浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；TSP、PM10日平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值要求；非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》一次值的要求，项目区域环境空气质量良好。 3.2水环境质量现状 3.2.1地表水环境质量现状 项目所在区域地表水体为马莲河上游支流九龙河，距离约为2.6km，本次环评引用庆阳市环境监测站2017年7月对马莲河宁县桥头断面的例行监测结果（http://www.qyhbw.gov.cn/html/864/47928.html），对九龙河水质进行定性说明，项目距离地表水较远且废水不外排，监测断面在项目地下游约16km，可以引用。监测结果见表3-5。 表3-5 2017年7月马莲河宁县桥头断面的例行监测结果 河流名称; 断面名称; 水质目标; 水质类别; 断面水质状况; 地表水达标率. 马莲河; 宁县桥头; Ⅳ类; Ⅳ类; 轻度污染; 80%. 根据上表，马莲河上游支流九龙河水质各项指标均满足《地表水环境质量标准》GB3838-2002中Ⅳ类水质标准要求，地表水水质较差。 3.2.2 地下水环境质量现状 项目地地下水埋深约160m，根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）现状监测点的布设原则，在包气带厚度超过100m的评价区或监测井较难布置的基岩山区，地下水监测点数可适当调整。项目区域无居民水井且地下水埋深约160m，监测井不宜布设取样困难；春荣乡水源地距离本项目6.5km，为项目最近的水源井。 本次评价委托甘肃馨宝利环境监测有限公司对春荣水源地水井水质进行了实测。 1、监测因子：pH、高锰酸盐指数、总硬度、氨氮、硫酸盐、挥发性酚类、氰化物、石油类； 2、监测时间和频率：2018年12月18日，采样时间为1天，采样1次； 3、具体监测结果详见表3-6。 表3-6 地下水环境监测质量统计表 单位：mg/L 项目; 监测结果; 评价标准; 项目; 监测结果; 评价标准. pH值; 8.01; 6.5-8.5; 硫酸盐; 113; ≤250. 高锰酸盐指数; 0.88; ≤3.0; 挥发性酚类; 0.0004; ≤0.002. 总硬度; 285; ≤450; 氰化物; 0.004L; ≤0.05. 氨氮; 0.031; ≤0.2; 石油类; 0.01L; /. 根据监测结果可知，项目地地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准。 3.3土壤环境质量现状 本次评价委托甘肃馨宝利环境监测有限公司对现有罐区底部土壤的污染情况进行了实测。 - 监测因子：铅、苯、甲苯、乙苯； - 监测点位：现有罐区底部与土壤接触面以下20cm、60cm、100cm； - 具体监测结果见表3-7。 表3-7 土壤环境监测质量统计表 单位：mg/kg 项目 点位; 罐区底部以下; 管制值. 20cm; 60cm; 100cm. 铅; 56.6; 61.2; 52.7; 2500. 苯; DN; DN; DN; 40. 甲苯; 0.166; 0.102; 0.205; 1200. 乙苯; DN; DN; DN; 280. 根据以上监测结果可知，建设用地土壤中污染物含量远低于风险管制值，无需采取风险管控或修复措施。 3.4声环境质量现状 本次环评声环境现状监测委托甘肃馨宝利环境监测有限公司进行监测。 （1）监测点的布设 本次声环境质量现状监测在厂区四周共设4个噪声监测点位，噪声监测点位图见图3-3。 （2）监测时间 2017年8月2日~8月3日 （3）监测项目 等效连续A声级。 （4）监测方法与频次 执行《声环境质量标准》（GB/T3096-2008）。本次噪声监测仪器使用AWA6228型噪声频谱分析仪，检出限28~120dB(A)，各噪声点位连续监测2天，昼、夜各监测一次。 图3-3 现状监测点位图 （5）监测结果及现状评价 监测结果及分析与评价统计情况见表3-8。 表3-8 环境噪声监测结果一览表 单位：dB(A) 时间 点位; 2017年8月2日; 2017年8月3日. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 50.3; 44.6; 51.2; 43.2. 2#; 58.7; 48.2; 57.6; 46.2. 3#; 51.1; 45.3; 50.5; 44.6. 4#; 48.6; 43.2; 47.9; 44.1. 由监测结果可知，项目拟建地东、南、西、北厂界昼、夜环境噪声值符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 项目位于宁县春荣镇石鼓村街道西段，项目东临石鼓村村民，项目南临宁五公路，西侧6m处为石鼓村村民，北侧为农田，根据项目建设所处地理位置和当地的自然、社会环境，确定本项目的主要环境保护目标及保护级别如表3-9所示。 表3-9 主要环境保护目标 环境影响类别; 敏感目标; 方位/最近距离; 功能及规模; 保护等级. 大气环境、声环境; 石鼓村村民; E，紧邻; 居住，2户9人; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准； 《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类标准. S，10-391mm; 居民，约40户140人. W，6-338m; 居住，约30户110人. 春荣镇石鼓小学; WN，113m; 教育，150人. 地下水; 春荣乡水源地; W，6.5km; 集中式饮用水水源地; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准.

四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气质量标准 项目区环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准，各污染物浓度限值见表4-1。其中非甲烷总烃根据《大气污染物综合排放标准详解》执行一次值2mg/m3标准。 表4-1《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 污染因子; 二级标准限值（µg/m3）; 标准来源. 1小时平均; 24小时平均; 年平均. 一氧化碳（CO）; 1000; 400; /; (GB3095-2012)中二级标准. 二氧化硫（SO2）; 500; 150; 60. 二氧化氮（NO2）; 200; 80; 40. 总悬浮颗粒物（TSP）; --; 300; 200. 可吸入颗粒物（PM2.5）; --; 75; 35. 可吸入颗粒物（PM10）; --; 150; 70. NMHC类; 2.0mg/m3; 《大气污染物综合排放标准详解》. 2、水环境质量标准 （1）地表水环境质量标准 项目所在地地表水体为马莲河上游支流九龙河，地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准，标准值具体见表4-2。 表4-2 地表水环境质量标准（GB3838-2002） 单位：mg/L 序号; 项目; IV类标准值; 序号; 项目; IV类标准值. 1; pH值; 6-9; 4; 石油类; ≤0.5. 2; COD; ≤30; 5; 硫化物; ≤0.5. 3; 氨氮; ≤1.5; 6; 挥发酚; ≤0.01. （2）地下水环境质量标准 项目地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，标准值具体见表4-3。 表4-3 地下水质量标准（GB/T14848-2017） 单位：mg/L 序号; 项目; III类标准值; 序号; 项目; III类标准值. 1; pH值; 6.5-8.5; 5; 硫酸盐; ≤250. 2; 高锰酸盐指数; ≤3.0; 6; 挥发性酚类; ≤0.002. 3; 总硬度; ≤450; 7; 氰化物; ≤0.05. 4; 氨氮; ≤0.2; 8; 石油类; /. 3、土壤环境质量标准 加油站用地属于商业服务业设施用地（B），为第二类用地，执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地管制值，具体见表4-4。 表4-4 土壤环境质量标准 单位：mg/kg 污染物项目; 管制值（第二类用地）. 铅; 2500. 苯; 40. 甲苯; 1200. 乙苯; 280. 4、噪声环境质量 项目地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，见表4-5。 表4-5 《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别; 昼间dB(A); 夜间dB(A). 2类; 60; 50. |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物排放标准 废气执行《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值，周界外最高点非甲烷总烃浓度限≤4.0mg/m3，具体见表4-5。 表4-5 大气污染物排放标准 执行标准; 污染物名称; 无组织排放周界外浓度限值mg/m3. 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）; NMHC; 4.0. 加油站气液比、液阻、密闭性应符合《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的有关规定，具体见表4-6、表4-7、4-8。 表4-6 加油油气回收系统技术的气液比 控制项目; 控制标准. 气液比; 1.0≤气液比≤1.2. 表4-7 加油站油气回收管线液阻检测的最大压力限值 通入氮气流量/（L/min）; 最大压力/Pa. 18.0; 40. 28.0; 90. 38.0; 155. 表4-8 加油站油气回收系统密闭性检测最小剩余压力限值 储油罐油气空间/L; 受影响的加油枪数. 1893; 182. 2082; 199. 2271; 217. 2460; 232. 2650; 244. 2839; 257. 3028; 267. 3217; 277. 3407; 286. 3596; 294. 3785; 301. 4542; 329. 5299; 349. 6256; 364. 6813; 376. 7570; 389. 8327; 396. 9084; 404. 9841; 411. 10598; 416. 11355; 421. 13248; 431. 15140; 438. 17033; 446. 18925; 451. 22710; 458. 26495; 463. 30280; 468. 34065; 471. 37850; 473. 56775; 481. 75700; 486. 94625; 488. 2、噪声排放标准 施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，具体见表4-9。 表4-9 建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB（A） 昼间; 70; （GB12523-2011）中标准. 夜间; 55. 运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，准值如表4-10。 表4-10 工业企业厂界环境噪声排放标准 类别/时段; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 4、固废排放标准 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）(2013年修改版)中有关规定。危险废物暂时贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)（2013年修改版）中相关规定。 |
| 总量控制标准 | 项目废水不外排，主要排放源污染因子为VOCS—非甲烷总烃，根据工程分析可知，本项目建议非甲烷总烃的总量控制标准为0.56t/a。 |

五、建设项目工程分析

5.1主要污染工序 5.1.1 施工期 （1）废气：施工废气包括罐区开挖产生的扬尘、车辆行驶产生的扬尘，施工机械和运输车辆排放的尾气。 （2）废水：施工废水包括施工设备清洗废水、混凝土养护废水和施工人员产生的少量生活污水。 （3）噪声：施工噪声主要为各种机械噪声和运输车辆噪声。 （4）固体废物：固体废物主要为施工人员的生活垃圾、废砖和废沙。 5.1.2 运营期 （1）废气：项目运营期废气主要为油气废气和汽车尾气。 （2）废水：运营期废水主要为工作人员生活污水。 （3）噪声：运营期噪声主要为油罐车和加油车辆产生的交通噪声、潜油泵和加油机产生的设备噪声。 （4）固废：运营期固体废物主要为清洗油罐产生的油泥和工作人员生活垃圾。 5.2工艺流程与产污环节 5.2.1施工期影响分析 （1）施工期工艺流程： 项目施工期主要内容为土地平整、基础结构、主体结构、砌砖体、外装修、辅助设施建设、设备安装等，项目施工期施工流程见图5-1。 图5-1 项目施工期主要工艺流程及产污环节示意图 （2）施工工艺简述： ① 现有设备拆除：拆除罐区围堰、地面花砖、操作井，挖土方、拆除管线、静电接地网等，割断油罐扎带，清理罐体周围沙土，拆除加油机、原有站房等。产生扬尘、噪声、建筑垃圾等。 ②土地平整：用推土机等设备对建设场地进行平整，对场内植被进行清除，少量剥离表土等。产生扬尘、噪声等。 ③主体结构：使用挖掘机等设备对罐区、站房等主体工程的修建。产生扬尘、噪声、建筑垃圾等。 ④辅助设施建设：修建其他附属设施。产生扬尘和噪声。 ⑤ 设备安装：对加油机等设备进行调试安装。产生扬尘和噪声。 ⑥ 绿化工程：绿化工程包括覆土、种植、养护。覆土来源为工程建设开挖土方，绿化工程基本采用人力施工，绿化工程施工过程主要环境影响为噪音及扬尘。 5.2.2运营期 （1）工艺流程 本项目采用的工艺流程是潜油泵正压输油工艺，其工艺流程及排污节点见图5-2。 图5-2 项目运营期主要工艺流程及产污环节示意图 （2）工艺流程简述： 项目主要进行汽油、柴油的销售，根据油罐储量及加油机数量，项目采用的工艺流程是潜油泵正压输油工艺：成品油罐车来油先通过卸油口卸到储油罐中，加油机本身自带的潜泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。 ① 卸油作业：运送油品的汽车油罐车在罐区卸油现场停好位后，制动熄火，让罐内油品静置15分钟时间，并接通卸油现场静电释放装置消除罐车内积聚的静电。然后核实接卸油罐的空容，在确认接卸油罐相关附件完好的情况下，采用标准卸油软管和快装接头将罐车与储罐卸油口连通，连通后开阀卸油，该站采用的是密闭卸油方式。 ② 油品储存：油罐池为防渗罐池，油罐采用符合《钢制常压双层油罐 第一部分：储存对水有污染的易燃和不易燃液体的埋地卧室圆筒形单层和双层储罐》AQ3020规范要求的双层SF油罐，油罐安装防渗漏实时监控装置，工艺管线采用双壁复合管线，安装油气回收装置（一、二次），安装液位仪，采用密闭式卸油，储油罐内设计加装高液位报警仪。该加油站采用1座40m3卧式双层SF埋地油罐储存汽油，3座40m3卧式双层SF埋地油罐储存柴油。 ③ 加油作业：加油站储油罐内的油品可通过潜油泵、输油管线、加油机、加油枪被加注到用油车辆的油箱内。向每台用油车辆实时加注的油品数量可通过加油机显示屏自动显示出来。 加油站油品经营作业除加油作业、卸油作业、油品储存保管外还包括供发电作业、车辆进站引导、油品采样计量、加油站巡检、设备检修维护、油款结算等方面的作业。 5.3污染源分析 5.3.1施工期 1、废气 大气污染物主要为道路运输扬尘、施工现场扬尘、运输机动力设备运行时产生的燃油废气。 （1）运输扬尘：施工过程中建筑材料运输、装卸和搅拌过程产生的扬尘。 （2）风力扬尘：主要有土地开挖、打桩、填埋等过程中因土方堆放产生的风力扬尘。 扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然作用下，施工道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料等堆放或装卸时散落，也都能造成施工扬尘，施工扬尘影响范围也在100m左右。 （3）汽车尾气：挖掘机、装载机、推土机等施工机械，工作时会产生一定量的废气，包括CO、NOx、SO2等，产生量不大。 2、废水 项目施工人员主要来自周围居民，吃住都在自家解决，因此项目施工废水主要是施工人员产生的洗漱废水和建设施工产生的施工废水。 （1）生活污水：施工期计划60天，施工人员约为5人，生活污水主要为施工人员洗漱废水，参照《甘肃省行业用水定额》（2013修订），生活用水量按20L/人∙d计，则产生的生活污水为6m3，污水排放系数按0.8计，则整个施工期污水排放量为4.8m3。施工人员洗漱废水可用施工现场的泼洒降尘。 （2）施工废水：施工废水主要为施工机械冲洗水、混凝土养护废水等，施工机械冲洗水和混凝土养护废水经沉淀池沉淀后回用于施工作业。 3、噪声 本项目噪声主要为运输车辆噪声、装载机及混凝土浇筑过程中振动棒等噪声影响，多台机械设备同时作业时产生的噪声会产生叠加。根据类比调查，叠加后的噪声增值约为3-8dB，一般不会超过10dB。施工期施工机械的噪声源强见表5-1。 表5-1 施工阶段主要噪声源强 阶段; 噪声源; 声级dB（A）. 土石方阶段; 挖掘机; 85. 吊车; 88. 设备安装阶段; 电锯; 105. 砂浆机; 75. 切割机; 105. 轻型载重卡车; 75. 4、固体废物 施工期固体废物主要为建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾：根据本项目的特点，本项目建筑垃圾为废砖、废沙以及加油站设备废物，更换下来的原有储油罐等。产生的废砖、废沙不可回收部分运往宁县建筑垃圾填埋场。储油罐清洗所产生的危险废物由有相关资质的单位收集处理，更换下来的废旧储油罐由厂家回收。 （2）生活垃圾：本项目施工期60天，施工人员5人，生活垃圾按0.5kg/人∙d计算，则施工期生活垃圾总产生量为0.15t，清运至石鼓村生活垃圾暂存点。 （3）土石方 本项目工程挖方主要为改扩建罐池开挖，填方主要为原有罐池的回填，剩余土方用于项目场地平整、绿化等。项目预计土方挖填量见表5-2。 表5-2项目预计土方挖填量单位：m3 工程内容; 挖方量; 填方量; 剩方量; 备注. 新罐池; 160m3; 0; 160m3; 剩余52.47m3用于场地平整、绿化. 原有罐池; 0; 107.53m3; -107.53m3. 合计; 107.53m3; 107.53m3; 52.47m3. 图5-4 土石方平衡图 单位：m3 5.3.2 运营期 1、废气 项目废气主要来源于油罐大小呼吸气、加油、跑冒滴漏产生的非甲烷总烃和汽车尾气。 ①油罐大呼吸废气（G1） 油罐大呼吸损失是指油罐进油时所呼出的油蒸气而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。根据环评手册推荐JLC环评工具箱之储罐呼吸量计算单行版（测试）可知，汽油储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.05kg/m3通过量，柴油储油罐大呼吸烃类有机物平均排放率为0.04kg/m3通过量。 ②油罐小呼吸废气（G2） 油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。根据环评手册推荐JLC环评工具箱之储罐呼吸量计算单行版（测试）可知，汽油储油罐小呼吸造成的烃类有机物排放率为0.1kg/m3通过量，柴油储油罐小呼吸造成的烃类有机物排放率为0.048kg/m3通过量。 ③加油废气（G3） 加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。根据环评手册推荐JLC环评工具箱之储罐呼吸量计算单行版（测试）可知，车辆加油时造成的烃类气体排放率分别为：置换损失加控制时汽油是0.07kg/m3通过量，置换损失控制时柴油是0.11kg/m3通过量。 ④成品油的跑、冒、滴、漏（G4） 成品油的跑、冒、滴、漏与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，一般平均损失量为0.084kg/m3通过量。 根据项目区交通运输情况预计，该加油站年销售汽油715.4t，柴油1328.6t，折合体积如下： v汽油=m/ρ=715.4t/a÷0.7g/mL=1022.0m3/a v柴油=m/ρ=1328.6t/a÷0.87 g/mL =1527.1m3/a 加油站拟建一套油气回收系统对汽油储油罐呼吸、卸油油气、加油等过程中产生的油气进行回收，柴油一般不进行油气回收。 加油站的油气经油气回收系统进行回收，其中油气回收又分为一次回收和二次回收。 一次油气回收：第一阶段油气回收是指油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界溢散。其基本原理是：油罐车卸下一定数量的油品，就需吸人大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程，回收效率为95%。 二次阶段油气回收是指汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内，回收效率为93%。 则项目烃类气体的产生与排放情况见表5-2。 表5-2 烃类气体排放表 项目; 油气产生系数（kg/m3通过量）; 通过量 （m3/a）; 烃产生量 （kg/a）; 处理措施; 处理效率（%）; 烃排放量 （kg/a）. 汽油储油罐; 大呼吸G1; 0.05; 1022.0; 51.1; 一次回收; 95%; 2.555. 小呼吸G2; 0.1; 102.2; /; 0; 102.2. 汽油 加油; 加油损失G4; 0.07; 71.54; 二次回收; 93%; 5.0078. 跑冒滴漏G5; 0.084; 85.85; /; 0; 85.85. 柴油储油罐; 大呼吸G1; 0.04; 1527.0; 61.08; /; 0; 61.08. 小呼吸G2; 0.0048; 7.3296; /; 0; 7.3296. 柴油 加油; 加油损失G4; 0.11; 167.97; /; 0; 167.97. 跑冒滴漏G5; 0.084; 128.268; /; 0; 128.268. 合计; /; /; /; 675.3376; /; /; 560.260. 由上表可以看出，该加油站年产生的挥发烃类非甲烷总烃为675.3376kg/a，项目采用油气回收装置，一次回收回收率达到95%，二次回收回收率达到93%，则非甲烷总烃排放量为560.260kg/a。 项目汽油卸油过程中的卸油废气及油罐大呼吸产生的废气经一次油气回收系统回收后进入油罐车内，最终在油库（油源）内进行油气回收，加油废气经二次油气回收系统收集进入储罐，小呼吸废气不设置回收系统收集。未收集到油气回收系统的油气量较少，可视为无组织排放。 2、废水 项目废水主要为员工盥洗废水、餐饮废水和电锅炉排水，项目工作人员为3人，盥洗废水产生量为35.04m3/a（0.096m3/d），餐饮废水产生量为26.28m3/a（0.072m3/d），锅炉排污水为20.22m3，盥洗废水水质简单，可用于加油站内泼洒抑尘，餐饮废水由于产生量很少，可倾倒旱厕发酵堆肥。 3、噪声 本项目噪声主要来源于油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声、潜油泵（地下）和加油机产生的设备噪声。主要噪声源强见表5-3。 表5-3 噪声源强一览表 序号; 噪声源; 台数; 单机源强dB(A). 1; 交通噪声; /; 70-80. 2; 潜油泵; 4; 65-75. 3; 加油机; 2; 60-65. 4、固体废物 ①生活垃圾：本项目现有劳动定员3人，按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，日产生活垃圾1.5kg，年产生活垃圾0.55t/a；每天外来人员按50人计，产生垃圾量按50％计，则每人每天产生生活垃圾0.25kg，年产生活垃圾4.563t/a。平时跑、冒、滴、露清理抹布产生量为0.003t/a，按照国家危险废物管理名录混入生活垃圾，这两部分固体废物垃圾统一收集后，每日清运至石鼓村生活垃圾暂存点。 ②油罐油泥：根据专业清罐单位提供的经验，油罐清洗周期柴油罐为2年，汽油罐为4年，清洗油泥产生量约为1.5kg/次∙罐，清洗废水产生量约为1.0m3/次·罐，其废水中主要污染物为石油类、COD、SS、阴离子表面活性剂（LAS）等。项目有三个储油罐，则平均年产生油泥为2.63kg/a，平均年油罐清洗废液为1.75m3/a，属于HW08废矿物油类危险废物，废物代码为900-221-08，油罐清洗由具有专业清罐资质的油罐清洗单位进行清罐作业，抽调管内油泥及废液，由有危废处置资质单位处置。 表5-4 项目固废产生及处置情况一览表 序号; 名称; 主要成分; 产生量; 处理方式. 1; 油泥; 废机油等; 0.00263t/a; 专业清罐单位进行清洗，并抽走由有资质单位处理. 2; 洗罐废水; 废油液等; 1.75m3/a. 3; 生活垃圾; /; 5.113t/a; 石鼓村生活垃圾暂存点. 4; 含油抹布; /; 0.003t/a. 注：根据《国家危险废物名录》（环保部、发改委、公安部39号令）中相关规定，“废弃的含油抹布、劳保用品”可不按危险废物管理的全部环节进行管理，混入生活垃圾进行处置。 5.4 本项目改扩建前后污染源分析 本项目在改扩建前后的污染源对比分析详见表5-5。 表5-5本项目扩建前后污染源汇总情况 项目; 名称; 现有项目 排放量; 改扩建项目 排放量; 以新带老 削减量; 改扩建后 总排放量; 改扩建前 后增减量. 废气; 非甲烷总烃; 258.818kg/a; 334.384kg/a; 32.942kg/a; 560.260kg/a; +301.44kg/a. 废水; 员工盥洗水; 61.32m3/a; 0; 0; 61.32m3/a; 0. 固废; 废油泥; 1.875kg/a; 0.75kg/a; 0; 2.63kg/a; +0.75kg/a. 洗罐废水; 1.25m3/a; 0.5m3/a; 0; 1.75m3/a; +0.5m3/a. 生活垃圾、含油抹布; 1.975t/a; 3.141t/a; 0; 5.116t/a; +3.141t/a.

六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 |  | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污染 物 | 施工期 | 施工产生 | 扬尘 | 无组织排放，排放量较小 |  |
|  |  | 施工机械 运输车辆 | 机械废气 |  |  |
|  | 运营期 | 大呼吸 | NMHC | 112.18kg/a | 63.635kg/a |
|  |  | 小呼吸 | NMHC | 109.53kg/a | 109.53kg/a |
|  |  | 加油废气 | NMHC | 239.51kg/a | 172.98kg/a |
|  |  | 跑冒滴漏 | NMHC | 214.12kg/a | 214.12kg/a |
| 水 污 染 物 | 施工期 | 施工废水 | SS | 4.8m3 | 厂区泼洒抑尘 |
|  | 运营期 | 盥洗废水 | SS | 35.04m3/a | 站内泼洒抑尘 |
|  |  | 餐饮废水 | 动植物油 | 26.28m3 | 倾倒旱厕发酵堆肥 |
| 固体废物 | 施工期 | 施工地 | 生活垃圾 | 0.075t/a | 清运至石鼓村生活垃圾收集点 |
|  |  |  | 建筑垃圾 | 少量 | 建筑垃圾运至宁县建筑垃圾填埋场 |
|  |  |  | 废旧储油罐 | 3个 | 厂家回收 |
|  | 运营期 | 经营区 | 废油泥 | 3kg/a | 有资质单位处理 |
|  |  | 办公生活区 | 生活垃圾、 含油抹布 | 6.026t/a | 清运至石鼓村生活垃圾收集点 |
| 噪声 |  | 项目施工期噪声为各种机械设备产生的噪声，噪声源强在75-105 dB（A）之间。 项目主要噪声源为设备噪声、车辆产生的交通噪声，噪声源强在60-80dB（A）之间。 |  |  |  |
| 主要生态影响： 项目位于宁县春荣镇石鼓村街道西段，区内野生动物多为常见种类，物种组成以鸟类和齿类动物为主，项目的建设不会对区域内野生动物构成生存威胁，不会使它们迁徙。通过在站内绿化带种植花草树木，美化站内环境等措施，该项目的建设对周围生态环境影响较小。 |  |  |  |  |  |

七、环境影响分析

7.1施工期环境影响分析 项目施工期主要污染源有：大气（汽车尾气）、废水（施工废水）、固废（建筑垃圾、生活垃圾）、噪声（施工机械噪声）等，以上污染源具有暂时性，只要施工期做好防治措施，随着施工的结束就会消失，对环境影响较小。 7.1.1环境空气影响分析 项目施工期产生的废气主要为建筑施工扬尘和运输车辆、作业机械排放的尾气。 （1）扬尘 扬尘主要包括：土地整平及现场堆放扬尘；建筑材料堆放、搬运、装卸等产生的扬尘；车辆运输产生的道路扬尘。施工扬尘量与风力大小、物料的干湿程度、施工方法和作业的文明程度等因素有关，影响范围可达作业点周围150～300m。资料表明，在2.5m/s风速情况下（宁县平均风速为1.9m/s），下风向施工扬尘影响程度见表7-1。 表7-1 施工扬尘影响程度 下风向距离; m; 10; 30; 50; 100; 200. TSP浓度; mg/m3; 0.541; 0.987; 0.542; 0.398; 0.372. 由表7-1可以知，在风速2.5m/s的情况下（高于宁县平均风速），TSP的最高浓度出现在下风向30m处，下风向200m范围内均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 施工期扬尘对周围200m范围的空气环境产生较大的影响，影响范围内有居民，项目建设过程中将对其造成一定影响，施工过程要规范管理，文明施工，对建筑垃圾、废弃土石方定点堆放，加盖篷布并及时清运处置；对工地道路、施工作业面定期适时洒水，即可防止扬尘污染，随着施工期的结束，扬尘对周围环境质量造成的影响也随之消失。 （2）运输车辆及作业机械排放的尾气 施工作业机械如挖掘机、装载机和运输车辆会排放尾气，施工作业机械和运输车辆均以柴油作为动力源，施工作业机械和运输车辆产生的尾气主要污染物为CO、THC、NOx、SO2等，在施工高峰期会造成局部地域环境空气的污染影响。但只要加强施工机械及运输车辆的日常保养与维护，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响是局部和间断的。 总之，由于项目施工期较短，且工程相对简单，工程量较小，产生扬尘及废气时间亦较短，只要在施工过程中采取有效防治措施，加之当地大气扩散条件好，将不会造成明显的环境空气质量影响，并且其影响具有局部和间断短时性特点，随着施工的结束，其影响亦将随之消除。 7.1.2 水环境影响分析 由于项目工程量小，施工人员多来自附近，不在施工地食宿。施工期产生的废水主要为施工人员生活污水和施工废水。 生活污水主要为施工人员洗漱废水，用施工现场的泼洒降尘。 项目施工期涉及用水和排水主要是站房建设和附属设施装修阶段，施工废水主要来自于施工机械、设备清洗废水，主要污染因子为SS。项目建设施工时要求设置施工废水收集池，将废水引入进行沉淀处理，大大降低废水中SS的含量，施工废水经过沉淀处理后回用于建筑材料的冲洗、施工场地洒水降尘。对一些施工废水产生量较少的工序，一般采取在施工现场就地排放，自然蒸发的方式，施工废水不外排。因此，项目施工期废水对附近的地表水影响较小。 7.1.3 声环境影响分析 施工期机械设备噪声源可近似为点源，根据点源声衰减模式，计算施工期离声源不同距离处的噪声值，预测模式如下： 式中：Lp――距声源r处的施工噪声预测值（dB）； Lp0――距声源r0处的参考声级（dB）。 主要施工设备噪声距离衰减情况见表7-2。 表7-2 施工机械噪声衰减距离 单位：dB（A） 序号; 机械类型; 噪声预测值（dB）. 1m; 10m; 20m; 40m; 50m; 100m; 200m. 1; 挖掘机; 85; 65; 59; 53; 51; 45; 39. 2; 吊车; 88; 68; 62; 56; 54; 48; 42. 3; 电锯; 105; 85; 79; 73; 70; 65; 59. 4; 砂浆机; 75; 55; 49; 43; 61; 35; 29. 5; 切割机; 105; 85; 79; 73; 70; 65; 59. 6; 轻型载重卡车; 75; 55; 49; 43; 61; 35; 29. 由表7-2可知，施工机械的噪声在空旷地带，使用单台机械在无遮挡情况下，距噪声源在50m以上地段，单台机械作业时产生的噪声经距离衰减后，可满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准，即昼间标准值为70dB（A），夜间55dB（A）。但在施工过程中，往往是多种机械同时使用，其噪声影响范围变大。 根据现场调查，项目所在地附近有居民等敏感目标，要求施工作业时需合理布置机械设备位置，选择低噪设备、采取隔声减震措施让噪声通过距离衰减至厂界达标排放，禁止夜间22:00~次日6:00施工作业，最大限度地降低施工噪声对周边环境的影响。 7.1.4 固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废物主要有施工建筑垃圾、废砖、废沙、更换废旧储油罐以及施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾 本项目原有油罐拆除重换，除产生废砖、废沙等一般建筑垃圾外还有设备废弃物、废旧储油罐等。废砖、废沙等一般建筑垃圾运至宁县建筑垃圾填埋场，设备废弃物等危险废物交由兰州康顺石化有限责任公司进行处理，废旧储油罐由有资质的单位回收处理。 （2）生活垃圾 项目施工人员5人，整个施工期产生生活垃圾0.375t。要求在施工场区设置垃圾收集箱收集，最终清运至西华池镇生活垃圾暂存点处置，对区域环境影响较小。 7.2营运期环境影响分析 7.2.1环境空气影响分析 项目废气主要来源于油罐大小呼吸气、加油、跑冒滴漏产生的非甲烷总烃。加油站年产生的挥发烃类有机污染物非甲烷总烃675.3376kg/a，项目汽油采用油气回收装置，一次回收回收率达到95%，二次回收回收率达到93%，则非甲烷总烃排放量为560.260kg/a。 评价采用《环境影响评价技术导则-大气导则》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式对项目无组织排放进行评价 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2008）的规定在执行“无组织排放监控浓度限值”指标时，由低矮排气筒造成的监测点污染物浓度增加不予扣除。因此项目无组织排放量以560.260kg/a计，估算参数及结果见表7-3和表7-4。 表7-3项目非甲烷总烃的排放参数 污染物; 无组织排放源强（g/s）; 评价标准（mg/m3）; 面源高度（m）; 面源宽（m）; 面源长（m）. NMHC; 0.017765728; 2; 5; 17; 20. 表7-4项目非甲烷总烃影响结果预测表 距离; 浓度（ug/m3）; 占标率. 10; 16.07; 0.80. 52; 74.72; 3.74. 100; 71.99; 3.60. 200; 70.28; 3.51. 300; 54.95; 2.75. 400; 40.33; 2.02. 500; 30.25; 1.51. 600; 23.45; 1.17. 700; 18.67; 0.93. 800; 15.41; 0.77. 900; 12.97; 0.65. 1000; 11.09; 0.55. 1100; 9.661; 0.48. 1200; 8.512; 0.43. 1300; 7.572; 0.38. 1400; 6.783; 0.34. 1500; 6.122; 0.31. 1600; 5.561; 0.28. 1700; 5.080; 0.25. 1800; 4.663; 0.23. 1900; 4.300; 0.22. 2000; 3.982; 0.20. 2100; 3.715; 0.19. 2200; 3.478; 0.17. 2300; 3.265; 0.16. 2400; 3.073; 0.15. 2500; 2.900; 0.15. 由7-2表可知，正常工况下，项目无组织排放的非甲烷总烃在下风向52m处最大落地地面浓度贡献值为74.72ug/m3，占标率为3.74%，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新建污染源无组织排放厂界浓度限值4.0mg/m3的要求，对周围环境的影响较小。 非正常工况下，本项目加油站的油气回收装置未对油气进行回收，非甲烷总烃无组织排放源强约为0.021414814g/s，其影响结果预测详见表7-5 表7-5项目非正常工况下非甲烷总烃影响结果预测表 距离; 浓度（ug/m3）; 占标率%. 1; 19.37; 0.97. 52; 90.07; 4.50. 100; 86.78; 4.34. 200; 84.71; 4.24. 300; 66.24; 3.31. 400; 48.62; 2.43. 500; 36.47; 1.82. 600; 28.26; 1.41. 700; 22.51; 1.13. 800; 18.58; 0.93. 900; 15.63; 0.78. 1000; 13.37; 0.67. 由7-3表可知，非正常工况下，非甲烷总烃在下风向52m处最大落地地面浓度贡献值为90.07ug/m3，占标率为4.50%，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新建污染源无组织排放厂界浓度限值4.0mg/m3的要求，对周围环境的影响不大。

②大气环境防护距离 项目大气环境防护距离计算参数见表7-6。 表7-6项目大气环境防护距离计算参数 污染物名称; 无组织排放源强; 面源高度; 面源长度; 面源宽度; 质量标准. NMHC; 0.017765728g/s; 5m; 20m; 10m; 2.0mg/m3. 大气环境防护距离计算结果见图7-1。 图7-1项目大气防护距离计算 根据计算可知，无超标点，项目不需要设置大气防护距离。 ③ 卫生防护距离 卫生防护距离是指产生有害因素的部门（车间或工段）的边界至居住区边界的最小距离。根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中规定：“无组织排放的有毒气体进入呼吸带大气层时，其浓度如果超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中规定的允许浓度限值，则排放源所在的生产单元与居住区之间应该设置卫生防护距离”。本项目正常工况与非正常工况下非甲烷总烃的最大落地浓度均远小于《大气污染物综合排放标准详解》一次值2mg/m3的标准。因此，本项目不设卫生防护距离。 7.2.2水环境影响分析 1、地表水环境影响分析 （1）地表水现状 项目采用雨污分流制，加油站设有加油棚，非露天放置，无需进行初期雨水收集，雨水沿收集管网汇集后排入项目地南侧公路排水沟；项目废水主要为员工盥洗废水、餐饮废水和电锅炉排水，盥洗废水产生量为35.04m3/a（0.096m3/d），餐饮废水产生量为26.28m3/a（0.072m3/d），锅炉排污水为20.22m3，盥洗废水水质简单，可用于加油站内泼洒抑尘，餐饮废水由于产生量很少，可倾倒旱厕发酵堆肥。项目均不外排，不会对地表水造成污染。 （2）油品泄漏对地表水环境影响分析 储油罐和输油管线泄漏及加油泄漏可能发生的主要原因有以下两点，一是自然灾害，如地震、洪水。二是操作失误或违章操作及土建施工质量不合格即人为因素造成。 地震和洪水属于自然灾害，有其不可抗拒和难以避免一面，但是在选址、设计、施工过程中应给予充分重视，如选址时尽可能远离河道，减少由于洪水可能产生的影响；在工程项目土建结构设计时，采取较大的抗震结构保险系数，增加油罐区各设备的抗震能力。人为因素造成储油罐泄漏或外溢的因素主要有年久失修，储油罐及输油管线腐蚀，致使成品油渗漏；管道连接不好或由于地面下沉，造成管道接口不严，致使泄漏或渗漏现象发生；油罐区附近施工致使储油罐或输油管线破坏，造成成品油泄漏；加油时或成品油运输灌装卸料时操作失误或违章操作，致使成品油泄漏。 综合上述两种可能造成成品油泄漏或渗漏的原因，导致的水环境污染。 7.2.3声环境影响分析 本项目噪声主要来源于油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声、潜油泵（地下）和加油机产生的设备噪声。低速行驶车辆噪声值为60-75dB（A），通过墙体隔音和绿化吸收可消减10dB（A）左右，汽车在加油站内加油时发动机处于关闭状态。潜油泵和加油机加油时产生的噪声，噪声值约为60-75dB（A），经过罐体隔音可消减20dB（A）左右，属于间歇性噪声。本项目对交通噪声进行衰减预测： 噪声衰减模式： (dB) 式中：――评价点噪声级，dB； ――噪声源源强，dB； ――评价点到声源距离，m； ――监测点与设备的距离，m； ――围护结构隔声量，dB。 噪声合成模式： (dB) 式中：――评价点的合成噪声级，dB； ――某声源对评价点的声级，dB。 结合平面布置图，采用上述模式计算项目设备噪声源对厂界的噪声预测值，结果见表7-7。 表7-7 项目环境噪声预测结果统计表 单位：dB(A) 预测点位置; 与声源距离; 预测值; 达标情况. 东厂界1m处; 12; 43.4; 达标. 南厂界1m处; 10; 45.0; 达标. 西厂界1m处; 19; 39.4; 达标. 北厂界1m处; 25; 37.0; 达标. 从上表看出，项目东、南、西、北各厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值，因此项目噪声对外界声环境影响较小。 7.2.4固体废物影响分析 项目产生的固体废物主要是油罐清洗的废液及油泥及员工生活垃圾、油抹布。 油罐清洗的废液及油泥由专业清罐单位抽走由有资质单位处理。员工生活垃圾和含油抹布统一收集，及时清理至石鼓村生活垃圾暂存点。项目产生工业固废物和生活垃圾，均得到有效综合利用及妥善处理，对环境的影响较小。 7.3职业病危害因素和职业病分析 7.3.1生产物料 加油站主要原料及生产产品为92#汽油、0#柴油、-10#柴油，主要成分为烃类化合物。烃类化合物具有一定的毒性，尤其是汽油，具有较大的挥发性，易于从呼吸道侵入而引起中毒，而且能溶解皮脂从皮肤侵入人体，使人体器官受害，引起急性和慢性中毒。如果操作不当或发生意外事故，如泄漏，会引起人员中毒等危险事故发生，产生不同程度的健康危害。润滑油为毒害品，长期接触会发生中毒。 7.3.2职业病危害分析 加油站值班人员由于长时间接近工艺设备，设备产生的噪声可能造成工作人员听力下降。加油站值班人员长时间监控子站运行，工作人员长期电脑前工作，可能造成颈椎病、肩周炎等电脑病。检修作业中电焊烟尘的主要成份为氧化铁，氧化锰，氟化物及非结晶质二氧化硅，长期吸入高浓度的电焊烟尘可引起焊工尘肺病。露天作业时，高温情况下人体获热与得热大于散热的情况，使机体蓄热量不断地增加造成中暑。低温会使得人体丧失热能或造成人体局部冻伤，主要发生在寒冷的冬天。

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 |  | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 施 工 期 | 开挖土方、物料堆放运输 | 扬尘 | 加强施工管理，采取防尘网、洒水降尘 | 符合《大气污染物综合排放标准》中无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 机械施工 物料运输 | 燃油废气 | 合理选择施工时段、确保设备良性工作等措施 |  |
|  | 运 营 期 | 大呼吸及卸油废气 | NMHC | 汽油经一次油气回收系统回收后从4m高排气筒排放 | 厂界达标排放 |
|  |  | 小呼吸及加油损失 | NMHC | 汽油经二次油气回收系统回收 |  |
|  |  | 油品跑、冒、滴、漏 | NMHC | 无需设置卫生防护距离 |  |
| 水 污 染 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 施工废水 | 收集沉淀后循环利用 | 不外排，对周围环境影响较小 |
|  |  | 工作人员 | 生活污水 | 作为厂区泼洒抑尘回用 | 废水不外排 |
|  | 运营期 | 工作人员 | 盥洗废水 | 加油站内泼洒抑尘 |  |
|  |  |  | 餐饮废水 | 倾倒旱厕发酵堆肥 |  |
| 固 体 废 物 | 施 工 期 | 施工场地 | 建筑垃圾 | 运至宁县建筑垃圾填埋场 | 达到无害化安全处理，对环境基本无影响 |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 集中收集，清运至石鼓村生活垃圾暂存点处置 |  |
|  | 运营期 | 工作人员、 外来人员 | 生活垃圾、 含油抹布 | 及时清运至石鼓村生活垃圾暂存点处置 | 妥善处置，不会对环境造成大的影响 |
|  |  | 储油罐、运营区 | 洗罐油泥 | 由清罐单位抽走，有资质单位处置 |  |
| 噪 声 | 施 工 期 | 施工机械 运输车辆 | 机械交通噪声 | 合理选择施工、运输时段，加强施工管理和施工设备维护 | 符合《建筑施工场界环境噪声排标准》GB12523-2011中要求 |
|  | 运营期 | 加油车辆/油罐车 | 交通噪声 | 设置围墙隔音、绿化吸收 | 满足(GB12348-2008)中2类标准 |
|  |  | 加油机和潜油泵 | 设备噪声 | 设备隔音、基础减振 |  |
| 生态保护措施及预期效果： 项目周围没有特殊要求的生态保护区，本项目所占土地为商业用地，本项目所在区域内无珍稀濒危或国家、省级保护动植物物种。 本项目所产生的废水不外排，固体废物处置率达100%。因此，不会造成当地气候、水文、地形地貌、土壤植被、野生动植物和水生态系统的破坏，对当地生态环境不会造成明显影响。 8.1项目施工期污染防治措施及预期效果 项目施工期不可避免地产生一些粉尘、扬尘、噪声、固体废物及废水等污染物。因此，除了要求施工队伍文明施工外，还需根据项目具体情况采取针对性措施以防止或减轻施工期对环境的不利影响。施工单位采取污染防治措施如下： 8.1.1 废气污染防治措施 项目施工阶段主要的大气污染物来自于罐区开挖、过程中产生的扬尘和机械尾气。 1、施工扬尘防治措施 a、施工扬尘防治措施 根据庆政令〔2015〕第2号《庆阳市城区扬尘污染防治管理办法》工程施工扬尘污染防治采取下列措施： 1、施工工地周围应当设置不低于1.8米封闭围墙围档； 2、施工工地地面、车行道路应当进行硬化、洒水等降尘处理； 3、建筑垃圾在48小时内不能清运的，应当在施工工地设置临时堆放场，临时堆放场应当采取围挡、遮盖等防尘措施； 4、有泥浆的施工作业必须配备相应的泥浆池、泥浆沟，保证泥浆不外流，废浆采用密闭式罐车外运； 5、督促施工人员按照作业规程装载物料； 6、限制使用有明显无组织排放尘埃的中小型粉碎、切割等机械设备； 7、实施有扬尘的土方、拆除工程作业，应当洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间，气象预报风速达到4级以上时不得组织施工； 8、施工中使用水泥、石灰等易产生扬尘的建筑材料时，应当采取密闭存储、设置围挡或围墙、采用防尘布遮盖等防尘措施； 9、闲置3个月以上的施工工地，应当对其裸露泥地进行临时绿化或者覆盖。 2、施工机械尾气的防治措施 （1）加强对运输车辆的管理，合理规划运输路线和运输次数。 （2）对运输车辆和施工设备加强保养，进行定期维护。 在采取上述防尘措施后，可以减小施工扬尘对周围环境的影响。根据同等规模施工场地现场调查，施工扬尘浓度可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值的要求。 8.1.2 废水污染防治措施 项目施工期废水主要为施工废水，依据施工期废污水产生的特点，并结合项目所在地实际情况，环评要求施工期应采取如下污染防治措施： （1）施工期施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对废水的排放加强管理，严禁随意乱排，以免对周边街区环境造成影响。 （2）对于施工过程中产生的泥浆水、含沙水、清洗废水，应设置临时沉淀池，沉淀处理后，可回用于施工作业用水。 （3）施工场地周边及物料堆场应设置雨水截流、导排设施，防止雨水冲刷作业面、物料堆体，产生大量的雨污水，对周边环境造成影响。 8.1.3 噪声污染防治措施 施工期噪声主要是场地内施工机械噪声和车辆运输噪声，该项目噪声声源主要是施工设备和运输车辆产生的机械噪声，施工设备有挖掘机、推土机、吊车等。噪声主要产生于土建及基础施工阶段，主体结构工程阶段噪声排放强度较小，为有效降低后期工程噪声排放强度，确保周边人群有一个良好的生活、生产、学习、办公环境，给环境监理部门提供可行的、有操作性的管理依据，环评提出以下防治措施： （1）在不影响施工质量的前提下，拟建项目施工过程中尽量采用低噪声、低振动的设备与施工方式进行施工；施工期经常对施工设备进行维修保养，避免因设备性能减退而使噪声增强的现象发生； （2）根据施工场地的地理位置及周围敏感点的分布状况，噪声设备设在远离周围敏感点； （3）产噪较大的设备（如挖掘机、推土机、电锯等）必须对其进行隔声及减振处理。 （4）运输车辆禁鸣区禁止机动车鸣喇叭，严禁长时间鸣喇叭。 （5）合理安排高噪声设备的施工作业时间，禁止在午休（12:00~14:00时）和夜间（22:00~次日6:00时）进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。在抢修或特殊需要必须连续作业的，向当地环保部门申报，并进行公示； （6）征求、听取周围群众的意见，对施工中可能出现的扰民现象及时予以通报，并接受公众监督； （7）施工作业将不可避免地出现与群众生活、交通冲突的地方，为减少矛盾和事故发生，在主要施工地点、通行线路、占道等地方设置醒目的警示标志牌。 （8）对人为的施工噪声加强管理、对机械设备进行定期的维修、养护，物料装卸时轻拿轻放。 （9）加强对施工人员的环境宣传和教育，认真落实各项降噪措施，做到文明施工，减少人为噪声污染。 8.1.4固体废弃物防治措施 施工期固体废物的来源主要是施工现场废沙、废砖和施工人员生活垃圾。项目工程量较小，施工期固体废物产生量较小，项目地处农村地区，周边敏感目标较少，固体废物对周围影响较小。因此，针对项目施工期固体废物产生情况及周边环境状况，环评建议采取如下污染防治措施： （1）坚持建筑节能，清洁生产原则，制定环保节约型的施工方案，加强施工管理，文明施工，节约原料，从源头提高原料利用率，减少废物产生量。 （2）应加强各类固体废物在场地内临时堆放管理，对临时堆放场物料应采取临时防尘、防淋措施，堆场周边应设置必要的雨水截排设施，避免固体废物堆放过程中产生扬尘污染和雨污水影响。 （3）加强固体废物运输管理，固体废物外运应选用防洒落车辆，严格按照城管部门有关要求，合理选址运输时间和运输线路，采取必要的防尘、防洒落措施，严禁超载，控制车速，避免因超载、超速导致物料洒落。 通过以上措施，施工期的废气、废水、噪声、固废对周围环境的影响在可接受的范围内。 8.2项目运行期污染防治措施及预期效果 8.2.1废气污染防治措施 I、油气废气 1、油气回收系统 加油站的油气回收分为一次油气回收和二次油气回收。 第一阶段油气回收：是指油罐车卸油时将产生的油气进行回收，采用密闭措施用一根软管将加油站油罐上的呼吸阀和油罐车相连接，形成一个回气管路，油罐车通过卸油管路卸油的同时，加油站油罐中的油气通过回气管路回到油罐车达到油气回收的目的，油罐车将油气带回油库进行处理。工艺流程见图8-1。 图8-1 第一阶段油气回收 第二阶段油气回收：第二阶段油气回收是指汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱溢散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内，工艺流程见图8-2。 图8-2 第二阶段油气回收 2、该装置具有如下特点： （1）低温回收气体不需压缩，更加安全。 （2）操作弹性大，可实现0~100％范围内操作，特别适用于间断装车情况。 （3）只需将装置进气口与加油站地下汽油罐出气管接通、同时接好回收汽油的回流管线就可以运行使用。 （4）采用先进工艺技术设计，自动化仪表控制，国内配套，造价低。 （5）装置按照加油站安全防爆规范要求设计和安装，电耗不高、维护方便、安全可靠。 （6）对汽油油气回收利用的效益明显可观，一次油气回收系统回收率可达95%，二次油气回收系统的回收效率可达93%，一个每天销售汽油20吨的加油站，只需2年即可收回设备投资。 3、油气回收装置的管理要求： （1）加油站应建立油气回收系统的管理制度，配备质量安全人员，人员应取得相应资格证书，持证上岗。 （2）加油站负责人应掌握本站油气回收系统设备知识及运行情况； （3）加油站按《油气回收管理制度》每日对加油站油气回收系统进行巡检，并按要求填写巡检记录； （4）加油站发现油气回收系统问题应立即上报加油站管理处进行维修，不得人为拖延。因加油站日常巡检不到位导致的处罚，由加油站承担； （5）加油站应建立油气回收系统使用、维护、修理台账，质量安全人员应如实填写相关记录，并存档留查。 II、汽车尾气 车辆进出加油站会产生汽车尾气，主要污染物为NOx、THC、CO，属无组织排放。车辆进出站减速慢行、站区周围建有一定数量的绿色植物，对于机动车排放的无组织尾气有一定的净化作用。 8.2.2废水污染防治措施 1、污水的处理措施 项目废水主要为员工盥洗废水、餐饮废水和电锅炉排水，盥洗废水产生量为35.04m3/a（0.096m3/d），餐饮废水产生量为26.28m3/a（0.072m3/d），锅炉排污水为20.22m3，盥洗废水水质简单，可用于加油站内泼洒抑尘，餐饮废水由于产生量很少，可倾倒旱厕发酵堆肥。 2、雨水导排措施 项目实行雨污分流制，加油站里的加油岛均设置在长20m，宽10m，高5m的钢网架罩棚下面，有效遮雨面积200m2，雨水沿集水漕由两段下水管流入至地面，雨水厂区内建有直径0.3m、长60m的雨水导排渠，雨水最后缓速流入导排渠，对外排水采用DN200的PUVC排水管道。雨水汇集后由排水管道排入项目南侧公路排水沟，经自然下渗或蒸发挥发，可满足厂区内的雨水导排要求。 4、地表水、地下水污染防治和保护措施 （1）储油罐必须采取防渗漏措施，以防油品泄漏后渗漏污染地下水，破坏水环境，具体措施为： ①设置SF双层油罐； ②每个地下储油罐都设置油品储罐液位显示计，该显示计均安装在地上易观察的地方，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 ③储油罐周围设计防渗漏围堰，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染； ④对项目场址区地面进行水泥硬化处理，并合理设置地面坡度，以便汇集初期雨水的导排； ⑤对于因设备管线腐蚀穿孔造成的回收油或含油污水泄漏事故，一方面要对设备本身采取防腐措施，另一方面应进行腐蚀监测并定期检漏，一旦发现问题及时处理。 （2）项目油品储罐为地埋式储油罐，为防止储油罐和输油管线泄漏或渗漏对地下水造成污染，根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）评价要求采取以下措施： ①卸油时油罐应采取防满溢措施。油料达到油罐容量90%时，应能触动高液位报警装置；油料达到油罐容量95%时，应能自动停止油料继续进罐。 ②埋地油罐的人孔应设置操作井。设置在行车道下面的人孔井应采用加油站车行道下专用的密闭井盖和井座。 ③防渗罐池的池壁顶应高于池内罐顶标高，池底宜低于罐底设计标高200mm，墙面与罐壁之间的间距不应小于500mm。 ④防渗罐池的上部，应采取防止雨水、地表水和外部泄漏油品渗入池内的措施。 ⑤与土壤接触的钢制油罐外表面，其防腐设计应符合现行行业标准S《石油化工设备和管道涂料防腐技术规范》（H3022）的有关规定，且防腐等级不应低于加强级。 ⑥汽柴油防渗罐池的各隔池内均需设检测立管，检测立管为耐油、耐腐蚀材质，直径100mm，壁厚不小于4mm。检测立管下端置于防渗罐池最低处，上端高出地面20cm；检测口设置防止雨水、油污、杂物侵入的保护盖和标识。检测立管与池内灌顶标高以下范围应为过滤管段。过滤管段应能允许池内任何层面的渗漏液体进入检测管，并能阻止泥沙侵入。检测立管周围应回填粒径为10～30mm的砾石。 ⑦在地下储油罐池附件设计地下观测井（位于当地地下水流动方向的下游），可以及时发现地下油罐渗漏与否，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染，配套观测井施工单位须具备国土资源部颁发的《地质灾害防治工程甲级勘察单位资质等级证书》，观测井原则上设置在加油站内地下罐区地下水下游方向，开孔直径不低于300mm。 综上，项目在严格按照上述要求对项目区内的设施做好防渗，则项目区的废水及泄漏的油品对水环境影响不大。 （3）分区防渗措施 根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ 610-2016）相关要求，本次评价将站场按各功能单元所处的位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及非防渗区三类地下水污染防治区域： 重点防渗区：罐区围堰、输油管线，防渗面积145m2； 一般防渗区：卸油区、加油区，防渗面积238.0m2； 非防渗区：锅炉房、润滑油房、发电机房、罩棚、营业室、值班室、厨房、宿舍、站内绿化区域。 ①重点防渗区 罐区围堰采用防渗、防腐处理；接缝和施工部位应密实、结合牢固，不得渗漏；管道材料应视输送介质的不同选择合适材料并做表面防腐处理，减轻管道腐蚀造成的渗漏；并进行定期检查，确保消除跑、冒、滴、漏现象发生。 项目重点防渗区采用防渗层为至少1m厚黏土层（≤1×10-7cm/s），或2mm厚高密度聚乙烯膜，或至少2mm厚其他人工材料，渗透系数应≤1×10-10cm/s。 ②一般防渗区 一般防渗层地面采取粘土铺底，再在上层铺10~15cm的水泥进行硬化。一般防渗区各单元防渗层的渗透系数应≤1×10-7cm/s。 本项目地下水防渗共分为3个区，具体分区见表8-1。 表8-1 地下水防渗分区表 序号; 区域名称; 分区类别; 防渗系数. 1; 锅炉房、润滑油房、发电机房、罩棚、营业室、值班室、宿舍、厨房绿化地; 非防渗区; /. 2; 加油区、卸油区; 一般防渗区; 渗透系数应≤1×10-7cm/s. 3; 罐区围堰、输油管线; 重点防渗区; 渗透系数应≤1×10-10cm/s. 发生安全事故产生的消防废水，严禁直接排入当地地表水体，为了保证地表水和地下水不受污染，单位认真严格执行加气站的消防管理措施，消防发生的事故可能性较小，消防废水使用频率低、每年产生量较小，可以拉运处理，交由有资质的单位进行处置。 8.2.3噪声污染防治措施 该项目营运时，噪声主要来自营运期噪声源主要为加油机、潜水泵等设备噪声及进出站场的车辆噪声，噪声级为60-80dB（A）。 项目加强设备的维修与日常保养，使之正常运转；潜油泵位于地下，采取了减振、隔声的措施,对于夜间进出加油的车辆应加强管理，慢速行驶，禁止鸣笛，防止汽车怠速产生的交通噪声。噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。项目噪声对环境影响较小。 8.2.4固体废物防治措施 1、一般固废 建设项目产生的一般固废主要为生活垃圾，生活垃圾经垃圾箱集中收集后定期运至石鼓村生活垃圾暂存点处置。 2、危险废物 项目运行过程中产生的洗罐废液及油泥等属于危险废物，由专业清罐单位进行清洗并抽走，有资质单位处理。国家对危险废物的处理采取严格的管理制度，无论是收集、暂存、运输均应遵从《危险废物收集、贮存、运输技术规范》及其他有关规定的要求，以便管理部门对危险废物的流向进行有效控制，防止在转移过程中将危险废物排放至环境中。 （1）危险废物的收集作业应满足如下要求： ① 应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。 ② 作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。 ③ 收集时应配备必要的收集工具、一级必要的应急监测设备及应急装备。 ④ 收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 ⑤ 收集过危险废物的容器、设备、设施、场所及其它物品时转作它用时，应消除污染，确保其使用安全。 （2）危险废物的贮存具体应采取如下措施要求： ① 对所有的危险废物应建造专用的危险废物贮存设施：环评要求建设项目在润滑油房设置专门的危险废物贮存场所，占地面积5m2，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）防渗要求进行严格防渗，即“防渗层至少1m厚枯土层(渗透系数≤10-7cm/s)，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2 mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s”并设置明显的警示标识和防渗漏、防鼠、访蚊蝇、防蟑螂、防盗以及预防儿童接触的安全措施。 ② 必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。另外贮存危险废物的场所地面需硬化处理，且确保不能风吹雨淋；项目危废贮存间内地面必须采用防渗措施，同时具备遮风挡雨等功能。 （3）危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求： ① 卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸剧毒废物应配备特殊的防护装备。 ② 卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。 ③ 危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲槽。 8.3绿化措施 站内除必要的绿化带外，场地全部为混凝土地面。由于加油站临近公路，加油员又整天在户外工作，同时加油站里本身油气挥发，这些对加油站里的空气造成一定的污染。解决加油站的污染问题绿化是一个可行的方法。空气中大量尘埃的存在影响人的生活、工作和健康，最易损害人的呼吸系统，使人患气管炎、支气管炎、尘肺、矽肺等疾病。要使空气中不含一点灰尘是不可能的，但是要求空气中的灰尘含量尽量减少。最有成效最为简便的方法就是种植不分泌油脂的花草树木。树木枝叶茂密，具有强大的降低风速的作用，从而使漂浮在空气中的大粒灰尘迅速落到地面，花草生有绒毛、粘液或汁浆等能滞留吸附大量的灰尘，使空气中的含尘量大为减少。 8.4环保投资 项目总投资311.6万元，其中环保投资45.35万元，占总投资的14.55%。项目环保投资见表8-2。 表8-2 项目环保投资一览表单位：万元 项目; 环保措施; 投资（万元）. 废水; 地下水; 罐区围堰、输油管线区做重点防渗区处理，卸油区、加油区做一般防渗区处理; 10.5. 废气; 加油区、储罐区; 卸油油气回收系统、加油油气回收系统; 21. 固废; 生活垃圾; 设置垃圾收集箱2个; 0.1. 危险废物; 拟建一座5m2危废暂存间，并落实防渗措施; 1.5. 噪声; 各类泵、加油机等; 针对不同设备设置隔声、减震等措施; 3. 风险; 油气泄漏; 油气泄露报警系统; 2.0. 卸车泄露; 罐区建设事故围堰并落实防渗; 1.2. 高液位报警系统、静电接地报警系统、; 0.8. 储罐泄露; 双层罐，厂区西南角设置1个监测井; 3.0. 防渗漏监控系统; 1.0. 油品储罐液位显示计4个; 0.4. 在线监控; 闭路监控设施; 0.5. 生态; 绿化; 70m2; 0.35. 合计; 45.35. |

九、环境管理与监控计划

为加强项目的环境管理，加环境监测的力度，必须严格控制污染物的排放，执行建设项目“三同时”制度。为了既发展生产又保护环境，实现建设项目的经济效益、社会效益和环境效益的统一，更好的监控工程环保设施的运行，及时掌握和了解污染治理措施的效果，必须设置相应的环保机构，制定拟建工程环境管理和环境监测计划。 9.1环境管理计划 环境管理与环境监测是企业管理中的重要环节。建立健全环保机构，加强环境管理工作，开展环境监测、监督，并把环保工作纳入经营管理，对于减少项目污染物排放，促进能源资源的合理利用与回收，对提高经济效益和环境效益有着重要意义。 9.1.1管理体制与机构 为了保证环境管理工作的有效性，项目设专人负责施工期及营运期环境保护工作，企业的环境管理应指定专人主管。环境监测委托庆阳市环境监测站或其他具有资质的单位进行监测，监控废气、噪声排放情况及环保设施的运转状况。 9.1.2管理职责 （1）贯彻执行国家、省级、地方各项环保政策、法规、标准，根据项目实际，编制环境保护规划和实施细则，并组织实施，监督执行。 （2）建立污染源档案，定期委托监测单位对厂界废气、噪声进行监测，掌握各污染源污染物排放动态，以便为环境管理与污染防治提供科学依据。 （3）制订切实可行的控制指标，环保治理设施运行考核指标，组织落实实施，定期进行检查。 （4）组织和管理污染治理工作，负责环保治理设施的运行及管理工作，做到各项污染物达标排放。 （5）定期进行人员环保知识和技术培训工作。 （6）做好常规环境统计工作，掌握各项治理设施的运行状况。 （7）科学组织生产调度。通过及时全面了解生产情况，均衡组织生产，使生产各环节协调进行，加强环境保护工作调度，做好突发事故时防止污染的应急措施，使生产过程的污染物排放达到最低限度。 9.2 污染源源强排放清单 本项目污染源源强排放清单见表9-1。 表9-1 建设项目污染物排放清单 污染类别; 污染源; 污染物名称; 污染物排放清单; 排污口位置; 拟采取的环保措施及主要运行参数; 数量; 执行标准. 排放量 数量 （kg/d）; 排放总量 （t/a）. 废气污染物; 汽油; 大呼吸; NMHC; 0.007; 0.00256; 加油区及储罐区以无组织方式排放; 一次回收，处理效率95%; 1; 《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值. 小呼吸; 0.28; 0.10220; /; /. 加油损失; 0.01373; 0.00501; 二次回收，处理效率93%; 1. 跑冒滴漏; 0.23521; 0.08585; /; /. 柴油; 大呼吸; NMHC; 0.16734; 0.06108; /; /. 小呼吸; 0.02008; 0.00733; /; /. 加油损失; 0.46019; 0.1680; /; /. 跑冒滴漏; 0.3514; 0.1283; /; /. 固体废物; 危险废物; 洗罐油泥; /; 0.00225; 清理油罐; 委托有资质的单位处置; 《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)（2013年修改版）中相关规定. 一般固废; 含有抹布/生活垃圾; 14.01644; 5.116; 员工生活; 石鼓村生活垃圾暂存点; 《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）中有关规定. 噪声; 加油设备、进出加油车辆等; 噪声; 68-80dB(A); 加油设备、进出加油车辆等; 隔声、减震，禁止鸣笛等降噪措施; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准. 9.3环境监控计划 环境监测目的是为全面、及时掌握拟建项目污染动态，了解项目建设对所在地区的环境质量变化程度、影响范围及运营期的环境质量动态，建设单位做到时常自检，特别对项目油罐区的防渗检测，并及时向主管部门反馈信息，为项目的环境管理提供科学依据。 9.3.1监控机构的设置 （1）环境监测委托庆阳环境监测站或其他具有监测资质的单位进行监测，监控噪声、废气排放及环保设施的运转状况。 （2）宁县石鼓加油站（一般是站内工作人员）。 9.3.2监测内容 根据污染特点和实际情况，建立一定的监测制度并保证实施。监测方法按照现行国家环保部颁布的标准和有关规定执行，其监测内容包括： 废气：非甲烷总烃； 噪声：厂界四周噪声值； 固废：对生产固废进行计量并对去向进行跟踪。 地下水：pH、溶解性总固体、高锰酸盐指数、石油类、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类 在线监测：灌区油气泄漏和防渗，具体内容分及要求如下： 1、漏油监控系统：用于加油机和油罐漏油的实时监测，包括安装在加油机底部和油罐观察井的漏油检测传感器、与漏油检测传感器相连的分支器及漏油检测控制器；漏油检测传感器通过分支器与漏油检测控制器串接在一起构成串联检测回路，除了串联回路末端的漏汕检测传感器，其他漏油监测点都有一个分支器；每个漏油览测控制器最多能连接四个漏油检测传感器，当加油站漏油监测点超过四个时，用漏油监测控制器组成多个串联检测冋路，漏油监测控制器之间串联在一起，通过RS232接口与监控预警主机连接。 2、油罐液位与温度监控子系统：用于加油站各油罐液位与温度的实时监测并将液位与温度信息传送给监控预警主机，包括安装在各油罐内的防爆液位传感器及与其相连的液位监测仪，一个液位监测仪最多可连接八个液位传感器；液位监测仪通过参数485总线分别与各油罐内的液位传感器连接。 3、卸油静电报警子系统：用于油罐车卸油过程的静电监测报警，包括安装在卸油区的静电接地报瞥器及与其相迕的安全隔离器；静电接地报警器与安全隔离器，两者一起组成本质安全型静电监测报警回路，油罐车卸油区的静电接地报警器釆用具有远传功能、开关景报警的本质安全型静电检测报替器，必须放置下监控室、隔爆盒等安全场所。 4、可燃气体监测子系统：用于油罐区卸油口、加油区可燃气体浓度的实时监测，包括安装在油罐区卸油口的一个基于485总线的防爆气体检测传感器和安装在加油亭顶部的两个基于485总线的防爆气体检测传感器，其中，防爆气体检测传感器基于485总线实现信号传输。 9.3.3监测方法及设置要求 废气、噪声、固废的监测分析方法采用国家环保局颁布的《环境监测技术规范》中相应项目的监测分析方法进行。 防渗泄漏监测方法采用每个地下储油罐都设置油品储罐液位显示计，该显示计均安装在地上易观察的地方，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染。 对加油站油油罐液位与温度、卸油口与加油区气体浓度、油罐与加油机漏油、卸油过程静电及加油站出人口、各加油通道、油罐区、办公区域的视频图像进行实时釆集、显示和安全分析，对事故进行预警与报警。 漏油检测串联回路中某一监测点漏油时，串联回路电阻发生变化，根据这一电阻值计算出漏油点距离漏油监测控制器的距离；根据这一距离及监测点在回路中的位置，确定哪一点漏油。 9.3.4监测频率 监测频率见表9-2。 表9-2 监测情况一览表 类别; 监测内容; 监测项目; 监测点位; 监测频率; 执行标准. 大气环境; 废气; 非甲烷总烃、可燃气体监测; 厂界; 每年2~3次; 《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值. 卸油口、加油区; 实时. 防渗泄漏; 汽油、柴油; 储罐液位计; 实时. 油罐液位与温度; 储罐液位计; 实时. 气液比、液阻、密闭性; 汽油、柴油; 油气回收装置; 每年1次. 地下水环境; 监测井; pH、溶解性总固体、高锰酸盐指数、石油类、硝酸盐、亚硝酸盐、硫酸盐、氯化物、挥发性酚类; 双层罐，厂区西南角设置1个监测井; 每年1次; 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准. 声环境; 噪声; 等效连续A声级; 厂界外1.0m，高1.2m; 每年1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准. 9.4环保验收 根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收调查报告，建设单位应自主组织竣工环境保护验收申请。经验收合格后，项目方可正式投产。验收时单位应提供的材料： 验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。 项目“三同时”验收表见表9-3。 表9-3 环保设施清单一览表 类别; 验收项目; 验收内容; 验收标准. 废气; 卸油废气、 加油废气; 卸油油气回收系统、加油油气回收系统; 《大气污染物综合排放标准》无组织排放监控浓度限值. 废水; 地下水防治; 罐区围堰、输油管线区做重点防渗区处理，卸油区、加油区做一般防渗区处理; 《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）表7中的防渗技术要求. 噪声; 设备噪声; 基础减振、隔声; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类和4类标准. 固体废物; 生活垃圾; 生活垃圾分类收集箱2个; 落实. 危险废物; 危险废物暂存间5m2; 落实. 风险; 油气泄漏; 油气泄露报警系统; 落实. 卸车泄露; 罐区建设事故围堰. 高液位报警系统、静电接地报警系统、. 储罐泄露; 双层罐，厂区西南角设置1个监测井. 防渗漏监控系统. 油品储罐液位显示计4个. 在线监控; 闭路监控设施. 生态; 绿化; 种植草坪70m2; 落实.

十、结论与建议

10.1结论 10.1.1项目概况 项目位于宁县春荣镇石鼓村街道西段，北纬 35°33'10.18"，东经 108° 9'31.12"，总占地面积1027m2，设置4个40m3S/F双层储油罐（汽油罐1具，柴油罐3具），配套安装安装2油2枪加油机2台，新建24.48平方米旱厕1座；配备电锅炉及安装供暖系统；安装液位仪及零管系统；雨棚进行标准化包装。项目总投资311.6万元，环保投资45.35万元，占总投资的14.55%。 10.1.2产业政策符合性分析 根据国家发展和改革委员会第21号令，对照《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013修正），建设项目不属于名录内的鼓励类、限制类和淘汰类，属允许类项目。因此符合国家产业政策要求。 10.1.3选址合理性分析 项目所在地交通便利，便于本项目原辅材料和产品的运输；区域内水、电等基础设施基本完善，可满足本项目运营期生产、办公和生活需求。本站工艺设施与站外建筑物的防护距离，严格按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）及《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）要求设计，选址满足消防安全的需要。因此从环境保护角度而言，项目选址是合理可行的。 10.1.4平面布置合理性分析 项目位于甘肃省庆阳市宁县春荣镇石鼓村，占地面积为1027m2。加油站坐北朝南布置，在加油站南侧靠近宁五公路的位置设置加油区，加油区北侧为储罐区，油罐通气管位于油罐区西侧，卸油口位于储罐区东侧。加油区西侧为站房，内设营业室、值班室、宿舍、电锅炉房、厨房、配电室、润滑油房。储罐区距离项目东厂界11.8m，南厂界14.0m，西厂界16.6m，北厂界12.2m，使得储罐区在厂界内可满足安全防护距离的要求。项目地理位置优越，交通十分便利，站内除必要的绿化带外，场地全部为混凝土地面，避免路面容易受到泄露油品的侵蚀。项目各生产设施之间消防要求满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（2012版，2014年修订）相关标准。因此从环境保护角度而言，项目平面布置是合理的。 10.1.5项目所在地环境质量现状 根据现场监测，项目所在地区域环境空气中的PM2.5、CO、PM10、NO2和非甲烷总烃均能符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 根据庆阳市环境监测站对马莲河宁县桥头段的监测结果，地表水现状水质为《地表水环境质量标准》（GB3838-）IV类标准。 根据引用春荣水源地水井水质的监测数据，可知除总大肠杆菌为Ⅳ类，细菌总数严重超标为Ⅴ类外，其余各项能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类水质标准，地下水水质较差。 根据现场监测，项目所在地声环境现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 10.1.6污染防治措施有效性分析 （1）废气：项目汽油针对卸油、大呼吸废气配备了一次回收率为95%，二次回收率为93%的油气回收装置，项目无组织排放的非甲烷总烃最大落地地面浓度贡献值为74.72ug/m3，占标率为3.74%，符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中新建污染源无组织排放厂界浓度限值4.0mg/m3的要求。 （2）废水：项目场内设置水厕一座，项目废水主要为员工盥洗废水、餐饮废水和电锅炉排水，盥洗废水产生量为35.04m3/a（0.096m3/d），餐饮废水产生量为26.28m3/a（0.072m3/d），锅炉排污水为20.22m3，盥洗废水水质简单，可用于加油站内泼洒抑尘，餐饮废水由于产生量很少，可倾倒旱厕发酵堆肥。项目均不外排，不会对地表水造成污染。 （3）噪声：本项目噪声主要来源于油罐车和加油车辆在进出加油站时产生的交通噪声、潜油泵（地下）和加油机产生的设备噪声。低速行驶车辆噪声值为60-75dB（A），通过墙体隔音和绿化吸收可消减10dB（A）左右，汽车在加油站内加油时发动机处于关闭状态。潜油泵和加油机加油时产生的噪声，噪声值约为60-75dB（A），经过罐体隔音可消减20dB（A）左右，属于间歇性噪声。经过距离衰减，项目东、南、西、北各厂界噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值，因此项目噪声对外界声环境影响较小。 （4）固体废物：废油泥、废润滑油等统一应交由有资质单位处理；员工生活垃圾实行分类收集，及时清运至石鼓村生活垃圾暂存点妥善处理。 10.1.7风险分析 从环境风险分析来看，主要是加油站可能发生的泄漏、爆炸、火灾等环境风险，但发生的概率很小。项目应按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012，2014年修订版）规定的规范要求进行设计和建设，并在运营中严格采取前面提及的防范措施，确保安全生产。建设方如果能从降低环境风险的角度加强工作人员思想意识和应急处理能力的培养，则可使工程环境风险降低到最低程度。在此基础上，工程从环境风险角度来说是可行的。 10.1.8总量控制 项目无废水排放，主要排放源污染因子为VOCS—非甲烷总烃，根据工程分析可知，本项目建议非甲烷总烃的总量控制标准为0.56t/a。 10.2建议 ⑴加强安全管理严格岗位责任。 ⑵生产中应按规定对设施定期检修、更换，杜绝人为因素造成事故发生。 ⑶距储罐区周围50m以内的范围内，以后不准修建生活设施。 ⑷建立健全环境管理与监测体系。 10.3项目综合结论 综上所述，本项目建设符合国家产业政策和当地产业发展导向。项目所在区域无重大环境制约要素，环境质量现状较好，只要在营运过程中充分落实环评中各项污染防治对策，各污染物可实现达标排放，项目建成后，对周围环境的影响较小。从环境影保护角度来说，项目的建设是可行的。